Новые тестовые вопросы для ФОС

Наладчик КИПиА 6-7 разр

Всего вопросов: 230 | август 2026

Блок 1. Поверка средств измерений (21 вопросов)

1. В соответствии с ФЗ-102 (с изм. 18-ФЗ), какая организация проводит аттестацию первичных референтных методик измерений, применяемых в сфере государственного регулирования?

а) Государственные научные метрологические институты.

б) Юридические лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации.

в) Испытательные лаборатории, аккредитованные в области поверки СИ.

г) Органы Федерального государственного метрологического контроля (надзора).

Ответ: Г  |  ФЗ-102, статья 5, часть 3

2. Согласно 18-ФЗ, какие данные о физических константах и свойствах веществ должны использоваться в первичных референтных и референтных методиках измерений?

а) Стандартные справочные данные, утвержденные и опубликованные в ФИФ ЕИ.

б) Данные, принятые международными организациями с участием РФ.

в) Данные, предоставленные изготовителем средства измерений.

г) Справочные данные из эксплуатационной документации на СИ.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 5, часть 1

3. Что является основным результатом аттестации испытательного оборудования согласно ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Определение точностных характеристик и установление пригодности к эксплуатации.

б) Регистрация оборудования в государственном реестре средств измерений.

в) Утверждение методики проведения испытаний.

г) Оформление паспорта средства измерений.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 3.1.2

4. В соответствии с изменениями 18-ФЗ, как определяется свойство результата измерения, заключающееся в установлении его связи с государственным эталоном?

а) Прослеживаемость.

б) Валидация.

в) Калибровка.

г) Верификация.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 2, пункт 18 (в ред. 18-ФЗ)

5. Какой документ, согласно ГОСТ Р 8.568-2017, оформляется по результатам первичной аттестации испытательного оборудования и подтверждает его соответствие требованиям?

а) Аттестат.

б) Свидетельство о поверке.

в) Протокол испытаний.

г) Паспорт качества.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 5.1

6. Согласно ФЗ-102 (с изм. 18-ФЗ), в каких случаях результаты измерений, полученные с применением иностранных средств измерений, могут быть допущены к использованию в сфере госрегулирования?

а) При наличии документально подтвержденной прослеживаемости к госэталону и соответствия обязательным требованиям.

б) При наличии сертификата соответствия требованиям Таможенного союза.

в) При прохождении обязательной государственной поверки в аккредитованной лаборатории РФ.

г) При наличии заключения производителя о соответствии метрологическим характеристикам.

Ответ: Г  |  ФЗ-102, статья 5, часть 1.1

7. Что из перечисленного НЕ является составной частью испытательного оборудования по определению ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Испытуемое изделие.

б) Средства контроля параметров испытываемой продукции.

в) Программное обеспечение.

г) Устройство для воспроизведения условий испытаний.

Ответ: В  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 3.1.1

8. В каком случае методика (метод) измерений НЕ подлежит аттестации согласно ФЗ-102 (с изм. 18-ФЗ)?

а) Когда она предназначена для выполнения прямых измерений и внесена в эксплуатационную документацию на СИ.

б) Когда она применяется для нерегулируемых измерений.

в) Когда она разработана изготовителем средства измерений.

г) Когда она используется только для внутренних целей предприятия.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 5, часть 2

9. Какие документы разрабатываются для проведения аттестации испытательного оборудования согласно ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Программа и методика аттестации.

б) Техническое задание и регламент.

в) Инструкция по эксплуатации и паспорт.

г) План-график работ и смета.

Ответ: А  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 8

10. Что из перечисленного относится к новой сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, введенной 18-ФЗ?

а) Производство, использование и обращение драгоценных металлов и камней.

б) Проведение банковских операций.

в) Выполнение государственных учетных операций.

г) Деятельность в области информационных технологий.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 1, часть 3, пункт 20 (в ред. 18-ФЗ)

11. В каком случае аттестация испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 является повторной?

а) После ремонта или модернизации, повлиявших на метрологические характеристики.

б) При изменении наименования организации-владельца.

в) По требованию заказчика до истечения срока действия предыдущего аттестата.

г) При изменении формы протокола аттестации.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 7

12. Что является источником информации о стандартизированных справочных данных о физических константах, утвержденных в соответствии с 18-ФЗ?

а) Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ЕИ).

б) Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

в) Эксплуатационная документация на средства измерений.

г) Библиотека стандартов и нормативных документов.

Ответ: Г  |  ФЗ-102, статья 2, пункт 22.1 (в ред. 18-ФЗ)

13. Какое основное отличие поверки средств измерений от аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Поверка определяет пригодность СИ к применению, аттестация определяет точностные характеристики ИО.

б) Аттестация проводится только для эталонов, а поверка для рабочих СИ.

в) Поверка проводится в аккредитованных лабораториях, а аттестация только в метрологических институтах.

г) Результатом поверки является свидетельство, а аттестации – протокол.

Ответ: В  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 3.1.2; ФЗ-102, статья 2, пункт 3

14. Кто такой «заказчик» в контексте проведения аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Юридическое лицо или ИП, заказывающее услугу по аттестации.

б) Государственный орган, осуществляющий метрологический контроль.

в) Изготовитель испытательного оборудования.

г) Сотрудник метрологической службы предприятия-владельца ИО.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 3.1.5

15. Какой документ, согласно ФЗ-102, является основным юридическим основанием для обеспечения единства измерений и защиты прав граждан и государства?

а) Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».

б) ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования».

в) Федеральный закон «О техническом регулировании».

г) Постановление Правительства РФ о метрологии.

Ответ: А  |  ФЗ-102, статья 1

16. Какой орган исполнительной власти устанавливает порядок признания результатов измерений, полученных с применением иностранных СИ, согласно 18-ФЗ?

а) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области обеспечения единства измерений.

б) Министерство экономического развития РФ.

в) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

г) Федеральная таможенная служба (ФТС).

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 5, часть 4

17. Что из перечисленного является обязательным требованием при проведении аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Разработка и утверждение программы и методики аттестации.

б) Наличие аккредитации исполнителя в области поверки СИ.

в) Обязательное использование государственного эталона для сличений.

г) Проведение аттестации ежегодно.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 8

18. Какое изменение внесено в ФЗ-102 18-ФЗ в отношении метрологических служб?

а) Расширено определение, включив в него ИП и его работников.

б) Установлено требование обязательной аккредитации метрологических служб.

в) Введено требование о проведении ежегодной проверки их деятельности.

г) Исключена возможность создания метрологической службы на уровне подразделения.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 2, пункт 12 (в ред. 18-ФЗ)

19. Что является целью проведения периодической аттестации испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Контроль сохранения точностных характеристик в процессе эксплуатации.

б) Внесение изменений в конструкцию оборудования.

в) Обучение персонала работе с оборудованием.

г) Регистрация оборудования в реестре ИО.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 6

20. Согласно 18-ФЗ, как должен быть выражен результат измерений, выполненного в сфере государственного регулирования?

а) В единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.

б) В СИ, указанных в технической документации на средство измерений.

в) В любых удобных для оператора единицах с последующим пересчетом.

г) В единицах величин, принятых в международной практике.

Ответ: А  |  ФЗ-102, статья 5, часть 1

21. Что из перечисленного относится к метрологически значимой части программного обеспечения испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017?

а) Программы, выполняющие обработку измерительной информации.

б) Операционная система, на которой работает оборудование.

в) Текстовый редактор для составления отчетов.

г) Антивирусное программное обеспечение.

Ответ: А  |  ГОСТ Р 8.568-2017, 3.1.11

Блок 2. Взрывозащита электрооборудования (20 вопросов)

22. Согласно ГОСТ IEC 60079-14, на какие классы подразделяются взрывоопасные зоны по газу и пару?

а) На классы 0, 1 и 2 в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной среды.

б) На классы I, II и III в зависимости от группы взрывоопасной смеси.

в) На классы A, B и C в зависимости от температурного класса оборудования.

г) На классы Ga, Gb и Gc в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, раздел 4.1

23. Какой уровень взрывозащиты оборудования (EPL) допускается использовать во взрывоопасной зоне класса 1 согласно таблице 1 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Ga или Gb.

б) Только Ga.

в) Gb или Gc.

г) Любой уровень взрывозащиты.

Ответ: Г  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 1, пункт 5.3

24. Какие виды взрывозащиты относятся к уровню взрывозащиты оборудования Gb согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Взрывонепроницаемая оболочка "d", повышенная защита "e", искробезопасная цепь "ib", масляное заполнение "o", оболочки под избыточным давлением "p".

б) Только искробезопасная цепь "ia" и герметизация компаундом "ma".

в) Неискрящее оборудование "n" и ограниченный пропуск газа "nR".

г) Только защита оболочкой "t" и кварцевое заполнение "q".

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 2, пункт 5.4.2

25. Какой вид взрывозащиты обеспечивает уровень взрывозащиты Ga, предназначенный для зоны класса 0?

а) Искробезопасная электрическая цепь "ia".

б) Взрывонепроницаемая оболочка "d".

в) Повышенная защита "e".

г) Неискрящее оборудование "nA".

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 2, пункт 5.4.2

26. Для взрывоопасной зоны класса 0 по газу какие виды взрывозащиты оборудования разрешены согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Только уровень взрывозащиты Ga.

б) Уровни Ga, Gb или Gc.

в) Только Gb или Gc.

г) Любой вид взрывозащиты при наличии сертификата.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 1, пункт 5.3

27. Какие виды взрывозащиты относятся к уровню Gc согласно таблице 2 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Искрящее оборудование "nC", неискрящее оборудование "nA", ограниченный пропуск газа "nR", искробезопасная цепь "ic".

б) Взрывонепроницаемая оболочка "d" и повышенная защита "e".

в) Масляное заполнение "o" и кварцевое заполнение "q".

г) Оболочки под избыточным давлением "pxb" и "pyb".

Ответ: Г  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 2, пункт 5.4.2

28. Что означает маркировка взрывозащиты "X" на электрооборудовании согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Наличие особых условий применения, указанных в документации изготовителя.

б) Оборудование предназначено только для зоны класса 0.

в) Оборудование имеет двойную независимую сертификацию.

г) Оборудование допускает эксплуатацию при температуре ниже минус 20 °C.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, раздел 4.2, пункт 15.1

29. Согласно ГОСТ IEC 60079-14, какие температурные классы оборудования допускается применять при температуре самовоспламенения газа или пара более 200 °C?

а) Т3, Т4, Т5, Т6.

б) Только Т1 и Т2.

в) Только Т5 и Т6.

г) Все температурные классы от Т1 до Т6.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 4, пункт 5.6.2

30. Какой температурный класс оборудования допускается применять при температуре самовоспламенения газа или паров более 85 °C согласно таблице 4 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Только Т6.

б) Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6.

в) Т5 и Т6.

г) Т4, Т5 и Т6.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 4, пункт 5.6.2

31. Какое электрооборудование по группе допускается использовать для взрывоопасной смеси газа категории IIB согласно таблице 3 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Группы II, IIB или IIC.

б) Только группы IIB.

в) Только группы IIC.

г) Группы IIA или IIB.

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 3, пункт 5.5

32. Согласно ГОСТ IEC 60079-14, при какой температуре окружающей среде электрооборудование может использоваться без указания диапазона температур в маркировке?

а) От минус 20 °C до плюс 40 °C.

б) От минус 40 °C до плюс 60 °C.

в) От 0 °C до плюс 50 °C.

г) От минус 10 °C до плюс 55 °C.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 5.6.1

33. Какое требование предъявляется к неиспользуемым отверстиям в оболочке электрооборудования согласно разделу 10 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими степень защиты не ниже IP54 и снятыми только с помощью инструмента.

б) Допускается оставлять открытыми при наличии вентиляции.

в) Должны быть заварены аргонной сваркой.

г) Допускается заклеивать изоляционной лентой.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 10.5

34. Сколько полных ниток многозаходной резьбы должно находиться в соединении при установке кабельного ввода с видом взрывозащиты "d" согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Не менее пяти полных ниток резьбы.

б) Не менее трех полных ниток резьбы.

в) Не менее семи полных ниток резьбы.

г) Не менее десяти полных ниток резьбы.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 10.6.1

35. Где должно быть размещено связанное электрооборудование искробезопасных цепей согласно разделу 16 ГОСТ IEC 60079-14?

а) По возможности вне взрывоопасной зоны.

б) Только внутри взрывоопасной зоны класса 1.

в) Обязательно в зоне класса 0.

г) Только в шкафу управления вне взрывоопасной зоны.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 16.1

36. Какая степень защиты оболочки от внешних воздействий требуется для оборудования с защитой вида "tb" и подгруппой IIIA по пыли согласно таблице 11 ГОСТ IEC 60079-14?

а) IP5X.

б) IP6X.

в) IP54.

г) IP67.

Ответ: Г  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, таблица 11, пункт 10.7

37. Что представляет собой вид взрывозащиты "m" (герметизация компаундом) согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Вид взрывозащиты, при котором части, способные воспламенить взрывоопасную среду, заключены в компаунд.

б) Вид взрывозащиты, основанный на ограничении электрической энергии в цепи.

в) Вид взрывозащиты, использующий заполнение оболочки кварцевым песком.

г) Вид взрывозащиты, при котором поддерживается избыточное давление защитного газа.

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 3.11

38. Какой максимальный ожидаемый ток короткого замыкания допустим в цепи питания связанного оборудования искробезопасных цепей согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Не более 1500 А.

б) Не более 500 А.

в) Не более 100 А.

г) Не более 5000 А.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 16.2.1

39. Что должно быть выполнено до первой эксплуатации электроустановки во взрывоопасной зоне согласно разделу 4.3 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Детальная первоначальная проверка оборудования и установки в соответствии с приложением С.

б) Только визуальный осмотр без использования инструмента.

в) Проверка только маркировки на оборудовании.

г) Только проверка целостности кабельных вводов.

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 4.3

40. Какое напряжение применяется для испытания изоляции кабелей в искробезопасных электрических цепях согласно разделу 16 ГОСТ IEC 60079-14?

а) Не менее 500 В переменного тока или 750 В постоянного тока.

б) Не менее 1000 В переменного тока.

в) Не менее 250 В переменного тока.

г) Не менее 1500 В переменного тока.

Ответ: Г  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, пункт 16.2.2.1

41. Какие предупредительные меры по снижению риска взрыва применяются согласно введению ГОСТ IEC 60079-14?

а) Замещение среды, управление процессом, снижение последствий (в указанном порядке).

б) Только снижение последствий и установка оборудования во взрывоопасных зонах.

в) Только управление процессом и установка оборудования с маркировкой Ex.

г) Только замещение среды и снижение последствий.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, введение

Блок 3. Протокол HART (18 вопросов)

42. Какой адрес HART-устройства используется в режиме multidrop для адреса '0'?

а) Аналоговый выход

б) Мастер

в) Резервный адрес

г) Широковещательный адрес

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1—2016, раздел 13.2

43. На каком методе модуляции основан HART-протокол для передачи цифровой информации?

а) Частотная манипуляция FSK с частотами 1200 Гц (логическая "1") и 2200 Гц (логический "0").

б) Амплитудная модуляция несущей частотой 4-20 мА.

в) Фазовая модуляция с частотами 2400 Гц и 4800 Гц.

г) Широтно-импульсная модуляция сигнала 4-20 мА.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 13 (Семейство 9, профиль 9/1); HART Specification

44. Какова основная особенность HART-протокола по отношению к аналоговому сигналу 4-20 мА?

а) Цифровой сигнал HART накладывается на аналоговый сигнал 4-20 мА без нарушения аналоговой передачи.

б) HART полностью заменяет аналоговый сигнал 4-20 мА цифровым.

в) HART использует отдельную пару проводов для цифровой связи.

г) HART передает цифровые данные только при нулевом значении тока.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 13; HART Specification FSK

45. Какие топологии подключения поддерживает HART-протокол?

а) Point-to-point (точка-точка) и multidrop (многоточечная).

б) Только point-to-point (точка-точка).

в) Только multidrop (многоточечная) топология.

г) Только кольцевая топология.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 13; HART Specification

46. Какова амплитуда переменного сигнала HART, накладываемого на токовую петлю 4-20 мА?

а) ±1 мА.

б) ±4 мА.

в) ±0,5 мА.

г) ±2 мА.

Ответ: Б  |  HART Protocol Specification, физический уровень FSK

47. Какова скорость передачи цифровых данных в HART-протоколе?

а) 1200 бит/с.

б) 9600 бит/с.

в) 4800 бит/с.

г) 2400 бит/с.

Ответ: Г  |  HART Protocol Specification, физический уровень

48. Какой режим адресации используется в HART-протоколе при подключении нескольких устройств в многоточечной топологии (multidrop)?

а) Используются адреса от 1 до 63, а аналоговый сигнал 4 мА фиксируется как постоянный ток питания.

б) Используются адреса от 0 до 15, аналоговый сигнал 4-20 мА сохраняется.

в) Используется только адрес 0 для всех устройств.

г) Адресация не требуется в многоточечной топологии.

Ответ: В  |  HART Protocol Specification, адресация устройств

49. На какие категории подразделяются команды HART-протокола?

а) Универсальные (Universal), общие (Common) и специфичные (Device-Specific).

б) Только универсальные и специфичные.

в) Только чтение и запись.

г) Только диагностические и конфигурационные.

Ответ: Б  |  HART Protocol Specification, команды

50. Что такое burst-режим (режим Broadcast) в HART-протоколе?

а) Режим, при котором ведомое устройство самостоятельно периодически передает данные без запроса от мастера.

б) Режим одновременного опроса всех устройств на шине.

в) Режим передачи данных на высокой скорости 9600 бит/с.

г) Режим передачи аварийных сообщений с высоким приоритетом.

Ответ: Г  |  HART Protocol Specification, режим передачи burst

51. Какое максимальное количество устройств можно подключить к одной HART-магистрали в режиме multidrop?

а) До 63 устройств с уникальными адресами.

б) До 15 устройств.

в) До 32 устройств.

г) До 127 устройств.

Ответ: Г  |  HART Protocol Specification, многоточечная топология

52. Какая адресация используется в HART при работе в режиме point-to-point (точка-точка)?

а) Короткий адрес 0, аналоговый сигнал 4-20 мА используется для передачи измеренного значения.

б) Длинный адрес от 1 до 63, аналоговый сигнал отключен.

в) Только длинный адрес из 5 байт.

г) Адресация не требуется, используется только цифровой протокол.

Ответ: Г  |  HART Protocol Specification, адресация

53. Какой профиль HART определён в ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016 как профиль 9/1?

а) HART (проводной) на основе IEC 61158 Тип 20.

б) WirelessHART на основе IEC 62591.

в) HART-IP на основе Ethernet.

г) HART с расширенным адресом из 8 байт.

Ответ: А  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 13.2 (Профиль 9/1)

54. Какой профиль HART определён в ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016 как профиль 9/2?

а) WirelessHART на основе IEC 62591.

б) HART (проводной) на основе IEC 61158 Тип 20.

в) FOUNDATION HART.

г) HART-IP.

Ответ: А  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 13.3 (Профиль 9/2)

55. Для чего предназначена команда HART №0 (Universal Command)?

а) Для чтения уникального идентификатора устройства и номера ревизии.

б) Для записи конфигурации в энергонезависимую память.

в) Для калибровки токового выхода 4-20 мА.

г) Для переключения между режимами point-to-point и multidrop.

Ответ: Б  |  HART Protocol Specification, универсальные команды

56. Какие типы мастеров (Master) допускаются в HART-протоколе?

а) Основной мастер (Primary Master) и вторичный мастер (Secondary Master).

б) Только один мастер на шине.

в) До четырех мастеров одновременно.

г) Мастер и ведомое без ограничений.

Ответ: А  |  HART Protocol Specification, типы мастеров

57. Какой метод доступа к шине используется в HART-протоколе в режиме polling?

а) Мастер последовательно опрашивает каждое ведомое устройство по его адресу.

б) Все устройства передают данные одновременно по таймеру.

в) Доступ к шине получают устройства по механизму токена.

г) Устройства передают данные по мере готовности (CSMA/CD).

Ответ: А  |  HART Protocol Specification, режим polling

58. Какой вид кодирования используется для HART-фрейма на канальном уровне?

а) Манчестерское кодирование.

б) NRZ (без возврата к нулю).

в) RZ (возврат к нулю).

г) АМI (кодирование с инверсией марки).

Ответ: Г  |  HART Protocol Specification, канальный уровень

59. В каком семействе коммуникационных профилей (CPF) по ГОСТ Р МЭК 61784-1 определён HART-протокол?

а) В семействе 9 (CPF 9).

б) В семействе 3 (CPF 3).

в) В семействе 1 (CPF 1).

г) В семействе 6 (CPF 6).

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 1, раздел 13

Блок 4. Profibus (18 вопросов)

60. Какие профили входят в семейство коммуникационных профилей 3 (PROFIBUS) согласно ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016?

а) Профиль 3/1 (PROFIBUS DP) и Профиль 3/2 (PROFIBUS PA).

б) Профиль 3/1 (PROFIBUS DP) и Профиль 3/3 (PROFINET CBA).

в) Профиль 3/2 (PROFIBUS PA) и Профиль 3/3 (PROFINET CBA).

г) Только Профиль 3/1 (PROFIBUS DP).

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7.1

61. Какой тип физической среды используется для PROFIBUS DP согласно ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016?

а) RS-485 (ANSI TIA/EIA RS-485-A) как основная среда, а также оптоволокно.

б) Манчестерский код с питанием от шины (МВР).

в) Только оптоволоконный кабель.

г) Только экранированная витая пара категории 5e.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 116, раздел 7.1

62. Какой тип физического уровня используется для PROFIBUS PA согласно ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016?

а) Манчестерский код с питанием от шины (МВР), вариант MBP-IS для искробезопасных приложений.

б) RS-485 на скорости 9,6 кбит/с.

в) Ethernet 100BASE-TX.

г) Оптоволоконный кабель с лазерным излучением.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 116, раздел 7.1

63. Какой механизм управления доступом к шине используется в PROFIBUS?

а) Маркерное управление (token passing) с комбинацией master-slave обмена.

б) CSMA/CD (множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий).

в) TDMA (множественный доступ с временным разделением каналов).

г) Polling (централизованный опрос) от одного мастера.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7; IEC 61158 Тип 3

64. Какова максимальная скорость передачи данных в сети PROFIBUS DP на физическом уровне RS-485?

а) 12 Мбит/с.

б) 1,5 Мбит/с.

в) 9,6 кбит/с.

г) 500 кбит/с.

Ответ: А  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7.2; IEC 61158-2 Тип 3

65. Какова скорость передачи данных в сети PROFIBUS PA на физическом уровне МВР?

а) 31,25 кбит/с.

б) 9,6 кбит/с.

в) 187,5 кбит/с.

г) 1,5 Мбит/с.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7.3; IEC 61158-2 Тип 3, МВР

66. Какие типы станций существуют в сети PROFIBUS?

а) Мастер-станции (Master), которые управляют шиной, и ведомые станции (Slave), которые реагируют на запросы мастера.

б) Только равноправные станции без разделения на мастер и ведомые.

в) Серверы и клиенты по аналогии с Ethernet.

г) Только ведущие станции (Master) с правом передачи маркера.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7; IEC 61158 Тип 3

67. Что такое GSD-файл в контексте PROFIBUS согласно ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016?

а) Список функциональных возможностей коммуникаций устройства, описывающий параметры для конфигурации.

б) Файл графической схемы подключения оборудования.

в) Файл диагностики ошибок на шине PROFIBUS.

г) Файл с описанием профиля применения устройства.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7.1; ИСО 15745

68. Что такое токен (маркер) в механизме доступа PROFIBUS?

а) Специальный кадр, передаваемый между станциями-мастерами, дающий право на передачу данных.

б) Уникальный адрес каждого устройства на шине.

в) Сигнал подтверждения приема данных от ведомой станции.

г) Кадр диагностики ошибок на шине.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016; IEC 61158-4-3, механизм token passing

69. Какое максимальное количество станций допускается в сегменте PROFIBUS DP при скорости 12 Мбит/с?

а) До 32 станций в каждом сегменте (без повторителей).

б) До 127 станций.

в) До 64 станций.

г) До 16 станций.

Ответ: А  |  IEC 61158-2, Профиль 3/1 (PROFIBUS DP)

70. Какой протокол прикладного уровня используется в PROFIBUS PA для обмена данными с полевыми приборами?

а) Профиль прикладного уровня (Application Profile) на основе МЭК 61158-5-3 и МЭК 61158-6-3.

б) Только Modbus RTU.

в) Только HART-протокол.

г) OPC UA напрямую поверх физического уровня.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 116, Профиль 3/2

71. Что означает вариант MBP-IS в контексте физического уровня PROFIBUS PA?

а) Манчестерский код с питанием от шины — искробезопасный (Manchester coding, Bus Powered — Intrinsically Safe).

б) Модифицированный бинарный протокол для промышленных систем.

в) Многолучевой профиль управления для искробезопасных систем.

г) Модульная базовая платформа для интеллектуальных систем.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 116; IEC 61158-2

72. Какова роль датчика периода повторения маркера (token-rotation-timer) в PROFIBUS?

а) Контроль времени циркуляции маркера между станциями-мастерами для обнаружения потери маркера.

б) Измерение времени отклика ведомой станции.

в) Поддержание синхронизации часов на всех станциях.

г) Контроль длительности передачи одного кадра.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016; IEC 61158-4-3, таймеры канального уровня

73. Какие варианты физического уровня могут использоваться для PROFIBUS DP согласно таблице 116 ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016?

а) RS-485, пластиковаое оптоволокно, стеклянное мультимодовое/одномодовое оптоволокно, оптоволокно PCF.

б) Только RS-485.

в) Только МВР и MBP-IS.

г) Только экранированная витая пара.

Ответ: В  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, таблица 116

74. Что происходит при обнаружении потери маркера в сети PROFIBUS?

а) Запускается процедура Claim_Token (борьба за маркер) для восстановления цикла маркера.

б) Все станции переходят в режим ожидания до перезагрузки.

в) Ведомые станции начинают самостоятельную передачу данных.

г) Мастер автоматически перезагружается и формирует новый маркер.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016; IEC 61158-4-3, Claim_Token

75. Какой тип кодирования сигнала используется на физическом уровне МВР в PROFIBUS PA?

а) Манчестерское кодирование, где переход от низкого к высокому уровню соответствует логической "1", а от высокого к низкому — "0".

б) NRZ-кодирование без возврата к нулю.

в) Частотная модуляция FSK с частотами 1200/2200 Гц.

г) Дифференциальное манчестерское кодирование.

Ответ: Б  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016; IEC 61158-2, МВР

76. Какое максимальное напряжение питания шины предусмотрено для сегмента PROFIBUS PA с питанием от шины (МВР)?

а) Около 13 В на конце сегмента (при стартовом напряжении ~16-32 В).

б) 24 В постоянного тока.

в) 5 В постоянного тока.

г) 48 В постоянного тока.

Ответ: Г  |  IEC 61158-2, физический уровень МВР (MBP)

77. Какое устройство выполняет функцию связи между сегментами PROFIBUS PA (МВР) и PROFIBUS DP (RS-485)?

а) Куплер (coupler) или линк (link), выполняющий преобразование протоколов и физического уровня.

б) Повторитель (repeater) с усилением сигнала.

в) Маршрутизатор (router) с протоколом TCP/IP.

г) Прямое соединение через скрутку проводов.

Ответ: Г  |  ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016, раздел 7; спецификация PROFIBUS PA

Блок 5. ПИД-регулирование (18 вопросов)

78. Из каких трёх составляющих состоит ПИД-регулятор?

а) Пропорциональная (П), интегральная (И) и дифференциальная (Д) составляющие.

б) Пропорциональная, дифференциальная и адаптивная.

в) Интегральная, дифференциальная и фильтровая.

г) Пропорциональная, интегральная и предиктивная.

Ответ: Г  |  Общие технические знания в области КИПиА, теория автоматического управления

79. Как влияет пропорциональная составляющая ПИД-регулятора на переходный процесс?

а) Уменьшает установившуюся ошибку при увеличении коэффициента усиления, но может вызвать колебания при слишком большом значении.

б) Полностью устраняет установившуюся ошибку независимо от коэффициента.

в) Увеличивает время регулирования при любом значении коэффициента.

г) Устраняет перерегулирование при увеличении коэффициента.

Ответ: А  |  Общие технические знания, теория автоматического управления

80. Какова основная функция интегральной составляющей ПИД-регулятора?

а) Устранение установившейся статической ошибки за счёт интегрирования ошибки по времени.

б) Предсказание будущего поведения ошибки на основе скорости её изменения.

в) Фильтрация высокочастотных помех в канале измерения.

г) Компенсация запаздывания в объекте управления.

Ответ: Б  |  Общие технические знания, теория автоматического управления

81. Какова основная функция дифференциальной составляющей ПИД-регулятора?

а) Предсказание будущего изменения ошибки на основе скорости её изменения для повышения быстродействия.

б) Устранение статической ошибки в установившемся режиме.

в) Увеличение коэффициента усиления в переходном процессе.

г) Фильтрация низкочастотных возмущений.

Ответ: Б  |  Общие технические знания, теория автоматического управления

82. Что такое "интегральный насыщение" (integral windup) в ПИД-регуляторе?

а) Накопление интегральной суммы при длительном отклонении, приводящее к перерегулированию при смене знака ошибки.

б) Уменьшение коэффициента интегральной составляющей с течением времени.

в) Потеря устойчивости из-за слишком малого значения коэффициента интегральной составляющей.

г) Отключение интегральной составляющей при достижении уставки.

Ответ: А  |  Общие технические знания, анти-windup методы

83. Какой метод используется для предотвращения интегрального насыщения (anti-windup)?

а) Ограничение интегральной суммы, остановка интегрирования при насыщении выхода, метод "back-calculation".

б) Увеличение коэффициента дифференциальной составляющей.

в) Уменьшение периода квантования регулятора.

г) Полное отключение интегральной составляющей.

Ответ: А  |  Общие технические знания, методы anti-windup

84. Что такое каскадное ПИД-регулирование?

а) Схема с двумя регуляторами: внутренним (быстрым) по промежуточной переменной и внешним (медленным) по основной.

б) Параллельное соединение нескольких ПИД-регуляторов для управления одним объектом.

в) Последовательное переключение между несколькими ПИД-регуляторами.

г) Использование одного ПИД-регулятора с несколькими уставками.

Ответ: В  |  Общие технические знания, каскадное регулирование

85. Что такое метод Ziegler-Nichols для настройки ПИД-регулятора?

а) Метод определения коэффициентов ПИД-регулятора по критическому коэффициенту усиления и периоду колебаний.

б) Метод ручной настройки по переходной характеристике объекта.

в) Метод оптимизации коэффициентов с помощью генетического алгоритма.

г) Метод настройки только по интегральной составляющей.

Ответ: В  |  Общие технические знания, методы настройки ПИД-регулятора

86. Что такое "feedforward" (прямая связь по возмущению) в контексте ПИД-регулирования?

а) Предварительная компенсация измеренного возмущения до его влияния на регулируемую переменную.

б) Обратная связь по ошибке регулирования.

в) Дополнительная обратная связь по производной ошибки.

г) Адаптивное изменение коэффициентов ПИД-регулятора.

Ответ: В  |  Общие технические знания, feedforward управление

87. Что такое "split-range" управление в ПИД-регулировании?

а) Управление двумя исполнительными механизмами от одного выхода регулятора с разделением диапазона выхода.

б) Разделение ПИД-регулятора на два независимых контура.

в) Переключение между двумя уставками в зависимости от режима работы.

г) Одновременное управление двумя объектами с разными ПИД-параметрами.

Ответ: Б  |  Общие технические знания, split-range управление

88. Как влияет увеличение коэффициента дифференциальной составляющей на качество регулирования?

а) Увеличивает демпфирование колебаний, но повышает чувствительность к шуму в канале измерения.

б) Уменьшает время достижения уставки без побочных эффектов.

в) Устраняет статическую ошибку.

г) Снижает перерегулирование и уменьшает время интегрирования.

Ответ: Г  |  Общие технические знания, влияние Д-составляющей

89. Что такое автоподстройка (auto-tune) ПИД-регулятора?

а) Автоматическое определение коэффициентов П, И, Д на основе экспериментальных возмущений объекта.

б) Ручной ввод коэффициентов оператором по таблице типовых настроек.

в) Фиксированные заводские настройки, не изменяемые в процессе эксплуатации.

г) Адаптивное изменение уставки по расписанию.

Ответ: В  |  Общие технические знания, автоподстройка ПИД-регулятора

90. При каком соотношении параметров объекта метод Ziegler-Nichols рекомендует использовать только П-регулятор?

а) При объектах с большим запаздыванием и малой инерционностью, когда И- и Д-составляющие ухудшают качество.

б) При любых объектах для упрощения настройки.

в) При объектах без самовыравнивания.

г) При объектах с минимальным запаздыванием.

Ответ: Б  |  Общие технические знания, метод Ziegler-Nichols

91. Что характерно для ПИ-регулятора по сравнению с полным ПИД-регулятором?

а) Отсутствие дифференциальной составляющей, что повышает устойчивость к шуму измерений.

б) Отсутствие интегральной составляющей, что увеличивает статическую ошибку.

в) Отсутствие пропорциональной составляющей, что замедляет реакцию.

г) Наличие только пропорциональной составляющей.

Ответ: Б  |  Общие технические знания, типы ПИД-регуляторов

92. Какое нежелательное явление может возникнуть при слишком большом коэффициенте интегральной составляющей ПИД-регулятора?

а) Увеличение перерегулирования и колебательности переходного процесса.

б) Увеличение статической ошибки.

в) Ускорение переходного процесса без колебаний.

г) Полная потеря управляемости.

Ответ: Г  |  Общие технические знания, влияние И-составляющей

93. В каких случаях при наладке КИПиА рекомендуется использовать только П-регулирование?

а) При наличии значительного шума в измерительном канале и относительно допустимой статической ошибке.

б) Когда требуется полное устранение статической ошибки.

в) При управлении объектами с большим запаздыванием.

г) В системах с высокими требованиями к точности.

Ответ: В  |  Общие технические знания, выбор типа регулятора

94. Какова формула идеального ПИД-регулятора в непрерывном времени?

а) u(t) = Kp × e(t) + Ki × ∫e(τ)dτ + Kd × de(t)/dt, где e(t) — ошибка регулирования.

б) u(t) = Kp × e(t) + Kd × de(t)/dt (без интегральной составляющей).

в) u(t) = Ki × ∫e(τ)dτ + Kd × de(t)/dt (без пропорциональной составляющей).

г) u(t) = Kp × e(t) × Ki × ∫e(τ)dτ × Kd × de(t)/dt (произведение всех составляющих).

Ответ: А  |  Общие технические знания, математическое описание ПИД

95. Какое явление называется "перерегулированием" в переходном процессе ПИД-регулирования?

а) Превышение регулируемой переменной заданного значения (уставки) в процессе перехода из одного состояния в другое.

б) Недостижение уставки в течение заданного времени.

в) Колебания регулируемой переменной вокруг уставки в установившемся режиме.

г) Отклонение уставки от номинального значения.

Ответ: А  |  Общие технические знания, показатели качества регулирования

Блок 6. Монтаж импульсных трубок (18 вопросов)

96. Какой минимальный наклон импульсных трубок рекомендуется для измеряемой среды — жидкостей согласно правилам монтажа КИПиА?

а) Не менее 1:10 (10%) в сторону процесса или дренажного сосуда.

б) Не менее 1:20 (5%) в сторону прибора.

в) Горизонтальная прокладка без наклона.

г) Не менее 1:50 (2%) в любом направлении.

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013; правила монтажа импульсных линий КИПиА

97. Какой минимальный наклон импульсных трубок для газообразных сред рекомендуется согласно правилам монтажа?

а) Не менее 1:20 (5%) в сторону процесса или дренажного сосуда для отвода конденсата.

б) Не менее 1:10 (10%) в сторону прибора.

в) Горизонтальная прокладка.

г) Не менее 1:5 (20%) в сторону процесса.

Ответ: Г  |  Правила монтажа импульсных трубок КИПиА; НПА по монтажу КИПиА

98. Какой рекомендуемый внутренний диаметр импульсных трубок для измерения давления жидкости при расстоянии до 15 м?

а) 10-15 мм (наружный диаметр 12-18 мм).

б) 6-8 мм (наружный диаметр 8-10 мм).

в) 20-25 мм (наружный диаметр 22-28 мм).

г) 3-4 мм (наружный диаметр 6 мм).

Ответ: Г  |  Правила монтажа импульсных линий КИПиА, требования к диаметру

99. Какая максимальная длина импульсных трубок рекомендуется для измерения давления без заполнения разделительной жидкостью?

а) Не более 50-60 м для газов и 30-50 м для жидкостей.

б) Не более 10 м для любых сред.

в) Не более 200 м независимо от среды.

г) Не более 100 м для газов и 150 м для жидкостей.

Ответ: В  |  Правила монтажа импульсных линий КИПиА, требования к длине

100. Для чего предназначены дренажные сосуды (дренажи) в импульсных линиях измерения жидкости?

а) Для сбора и отвода конденсата, газовых пузырей и обеспечения постоянного заполнения трубки жидкостью.

б) Для компенсации температурного расширения жидкости.

в) Для снижения давления в импульсной линии.

г) Для фильтрации механических примесей.

Ответ: Г  |  Правила монтажа импульсных трубок КИПиА, дренажные сосуды

101. Какой материал трубок рекомендуется для импульсных линий во взрывоопасных зонах согласно ГОСТ IEC 60079-14?

а) Нержавеющая сталь с соблюдением требований к виду взрывозащиты оборудования.

б) Медь или латунь без ограничений.

в) Пластиковые трубы любого типа.

г) Оцинкованная сталь.

Ответ: В  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, раздел 6.1; требования к материалам труб

102. Какова recommended длина импульсных трубок для дифференциального манометра при измерении расхода по сужающему устройству?

а) Обе импульсные линии должны иметь одинаковую длину и идентичную трассировку для исключения дополнительной погрешности.

б) Длина не имеет значения, важен только диаметр.

в) Плюсовая линия должна быть короче минусовой.

г) Минусовая линия должна быть длиннее плюсовой.

Ответ: Б  |  Правила монтажа импульсных линий, измерение расхода

103. Для чего применяется разделительная жидкость (заполнение) в импульсных трубках?

а) Для разделения агрессивной измеряемой среды от чувствительного элемента прибора и передачи давления.

б) Для снижения давления в импульсной линии.

в) Для предотвращения коррозии внешней поверхности трубок.

г) Для увеличения скорости передачи давления.

Ответ: Б  |  Правила монтажа импульсных трубок КИПиА, разделительные жидкости

104. Какое требование предъявляется к разделительной жидкости в импульсных трубках?

а) Не должна смешиваться с измеряемой средой, иметь стабильные плотность и температурный коэффициент расширения.

б) Должна иметь плотность выше измеряемой среды.

в) Должна быть всегда на водной основе.

г) Должна замерзать при отрицательных температурах.

Ответ: Б  |  Правила монтажа импульсных трубок, требования к разделительной жидкости

105. Какое требование к расположению импульсных трубок при измерении давления пара?

а) Импульсные линии должны быть заполнены конденсатом, для чего устанавливаются конденсационные сосуды.

б) Импульсные линии прокладываются горизонтально без наклона.

в) Длина импульсных линий должна быть минимально возможной.

г) Используются трубы только из полимерных материалов.

Ответ: Г  |  Правила монтажа импульсных трубок, измерение давления пара

106. Для чего применяется тепловая изоляция (heat tracing) импульсных трубок?

а) Для предотвращения замерзания или кристаллизации измеряемой среды и разделительной жидкости при низких температурах.

б) Для повышения точности измерения давления при высоких температурах.

в) Для снижения влияния вибрации трубопровода на показания прибора.

г) Для защиты трубок от механических повреждений.

Ответ: Б  |  Правила монтажа импульсных трубок, тепловая изоляция

107. Какова recommended минимальная длина прямого участка импульсной трубки от отбора давления до первого колена?

а) Не менее 2-3 диаметров трубки для исключения влияния гидравлических сопротивлений.

б) Не менее 10 диаметров трубки.

в) Не менее 50 диаметров трубки.

г) Прямой участок не требуется.

Ответ: В  |  Правила монтажа импульсных линий, трассировка

108. Какое требование к импульсным трубкам во взрывоопасных зонах при использовании искробезопасных цепей?

а) Трубки должны соответствовать требованиям к искробезопасным электрическим цепям, если в них проложены токоведущие части.

б) Трубки должны быть только из диэлектрических материалов.

в) Импульсные трубки не подлежат требованиям взрывозащиты.

г) Трубки должны иметь степень защиты IP67.

Ответ: Б  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013, раздел 16; искробезопасные цепи

109. Как правильно выполнить подключение импульсных трубок к дифманометру при измерении расхода жидкости в горизонтальном трубопроводе?

а) Отбор давления выполняется в горизонтальной плоскости трубопровода, обе импульсные линии на одном уровне.

б) Отбор давления выполняется в верхней части трубопровода.

в) Отбор давления выполняется в нижней части трубопровода.

г) Плюсовая камера — сверху, минусовая — снизу.

Ответ: Г  |  Правила монтажа импульсных линий, измерение расхода жидкости

110. Какой диаметр заполнительного (дренажного) сосуда в импульсной линии рекомендуется для измерения пара?

а) Не менее 100-150 мм для обеспечения достаточного объема конденсата.

б) Не менее 25 мм.

в) Не менее 500 мм.

г) Диаметр сосуда не регламентируется.

Ответ: В  |  Правила монтажа импульсных трубок, конденсационные сосуды

111. Какое давление заполнения разделительной жидкости в импульсных трубках рекомендуется при измерении давления агрессивных сред?

а) Давление заполнения должно превышать максимальное рабочее давление измеряемой среды.

б) Давление заполнения должно быть ниже рабочего давления.

в) Давление заполнения должно быть равно атмосферному.

г) Давление заполнения не имеет значения.

Ответ: В  |  Правила монтажа импульсных трубок, заполнение разделительной жидкостью

112. Какое требование предъявляется к вентилям (дренажным) на импульсных трубках во взрывоопасных зонах?

а) Вентили должны соответствовать требованиям взрывозащиты для данной зоны и быть доступны для обслуживания.

б) Вентили не допускается устанавливать во взрывоопасных зонах.

в) Вентили должны быть только из пластмассы.

г) Достаточно одного вентиля на каждую импульсную линию.

Ответ: А  |  ГОСТ IEC 60079-14-2013; правила монтажа импульсных линий в ВЗ

113. Какое влияние оказывает увеличенная длина импульсных трубок на динамические характеристики измерения?

а) Увеличивает инерционность и запаздывание измерительного канала, снижая быстродействие регулирования.

б) Улучшает точность измерения за счёт усреднения пульсаций.

в) Не оказывает влияния на характеристики измерения.

г) Уменьшает влияние температурных погрешностей.

Ответ: Б  |  Правила монтажа импульсных линий, влияние длины на динамику

Блок 7. Электрические цепи КИПиА (19 вопросов)

114. Согласно ПУЭ (п. 3.4.4, п. 1), каково минимальное сечение медных жил контрольных кабелей для токовых цепей при присоединении под винт?

а) Не менее 1,5 мм² для медных жил токовых цепей.

б) Не менее 1,0 мм² для медных жил токовых цепей.

в) Не менее 4,0 мм² для медных жил токовых цепей.

г) Не менее 2,5 мм² для медных жил токовых цепей.

Ответ: Г  |  ПУЭ, п. 3.4.4, п. 1

115. Согласно ПУЭ (п. 3.4.7), допускается ли присоединение двух алюминиевых жил кабеля под один винт на сборках зажимов?

а) Допускается при сечении жил не более 2,5 мм² и наличии шайбы-звёздочки.

б) Допускается при обязательном использовании наконечников с цилиндрической частью.

в) Не допускается — присоединение двух алюминиевых жил под один винт запрещено.

г) Допускается при контроле затяжки динамометрическим ключом.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.7

116. Согласно ПУЭ (п. 3.4.6), допускается ли применение общих контрольных кабелей для цепей разных присоединений?

а) Не допускается — каждое присоединение должно иметь отдельный кабель.

б) Допускается для всех цепей без исключений при одинаковых сечениях жил.

в) Допускается, за исключением цепей взаимно резервируемых присоединений.

г) Допускается только при прокладке кабелей в раздельных трубах.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.6

117. Согласно ПУЭ (п. 3.4.9), какую маркировку должны иметь кабели вторичных цепей и жилы кабелей, присоединяемые к сборкам зажимов?

а) Цветовую маркировку изоляции жил по фазам и назначению цепей.

б) Буквенно-цифровую маркировку по ГОСТ на кабельную продукцию.

в) Маркировку, обеспечивающую идентификацию каждого присоединения и цепи.

г) Цифровую маркировку в соответствии с номером панели и ряда зажимов.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.9

118. Согласно ПУЭ (п. 3.4.11), кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, имеющие металлическую оболочку или броню, должны быть:

а) Заземлены с обеих сторон трассы прокладки кабеля.

б) Не заземлены, но проложены в заземлённых лотках.

в) Заземлены только у трансформатора напряжения на вводе в землю.

г) Заземлены только с одной стороны — на стороне щита управления.

Ответ: А  |  ПУЭ, п. 3.4.11

119. Согласно ПУЭ (п. 3.4.11), какие кабели применяются для цепей приборов, чувствительных к наводкам от других устройств?

а) Контрольные кабели с увеличенным сечением жил для снижения наводок.

б) Контрольные кабели в заземлённых стальных трубах по всей длине трассы.

в) Экранированные провода и контрольные кабели с общим экраном или с экранированными жилами.

г) Контрольные кабели с полиэтиленовой изоляцией для снижения ёмкостных связей.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.11

120. Согласно ПУЭ (п. 3.4.12), какое минимальное сечение должны иметь провода с медными жилами для монтажа щитовых устройств при присоединении винтовыми зажимами?

а) Не менее 2,5 мм².

б) Не менее 1,5 мм².

в) Не менее 0,5 мм².

г) Не менее 0,35 мм².

Ответ: Б  |  ПУЭ, п. 3.4.12

121. Согласно ПУЭ (п. 3.4.12), допускается ли применение проводов с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств?

а) Допускается при сечении жил не менее 2,5 мм² и наличии медных наконечников.

б) Допускается для силовых цепей при наличии проектного решения.

в) Не допускается — для внутреннего монтажа щитовых устройств применяются только медные жилы.

г) Допускается для цепей освещения и сигнализации внутри щитовых устройств.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.12

122. Согласно ПУЭ (п. 3.4.23), в скольких точках следует предусматривать заземление во вторичных цепях трансформаторов тока?

а) В одной точке — на панели защиты в щитовой.

б) В двух точках — на каждом конце кабельной трассы от трансформатора до сборки.

в) В одной точке на ближайшей от ТТ сборке зажимов или на зажимах ТТ.

г) В каждой точке подключения — индивидуально на сборке зажимов щита.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.23

123. Согласно ПУЭ (п. 3.4.23), через какой элемент допускается заземление вторичных цепей для защит, объединяющих несколько комплектов ТТ?

а) Через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1.

б) Через резистор сопротивлением не менее 1000 Ом для ограничения тока.

в) Через конденсатор ёмкостью не менее 0,1 мкФ для стекания статического заряда.

г) Через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ и шунтирующим сопротивлением.

Ответ: Г  |  ПУЭ, п. 3.4.23

124. Согласно ПУЭ (п. 3.4.25), чем должны быть защищены от КЗ вторичные цепи трансформаторов напряжения?

а) Предохранителями, устанавливаемыми во всех фазных и нулевом проводниках.

б) Предохранителями, устанавливаемыми только в фазных проводниках на стороне ТН.

в) Автоматическими выключателями, устанавливаемыми во всех незаземлённых проводниках после сборки зажимов.

г) Токоограничивающими реакторами в цепях каждого присоединения.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.25

125. Согласно ПУЭ (п. 3.4.25), допускается ли установка устройств для видимого разрыва между ТН и местом заземления его вторичных цепей?

а) Допускается при наличии блокировки, исключающей разрыв при наличии напряжения.

б) Допускается при использовании разъёмных соединителей на панели управления.

в) Не допускается — установка таких устройств между ТН и местом заземления запрещена.

г) Допускается при условии применения двойной изоляции проводников.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.25

126. Согласно ПУЭ (п. 3.4.19), через что должно осуществляться питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения?

а) Через общие сборные шины оперативного тока на весь распределительный ряд.

б) Через отдельные предохранители или автоматические выключатели для каждого присоединения.

в) Через групповой автоматический выключатель на всё устройство релейной защиты.

г) Через единый рубильник оперативного тока на всю панель управления.

Ответ: Б  |  ПУЭ, п. 3.4.19

127. Согласно ПУЭ (п. 3.4.5, п. 2), какова допустимая потеря напряжения в цепях напряжения от ТН до расчётных счётчиков?

а) Не более 1,5% от номинального напряжения трансформатора.

б) Не более 0,25% от номинального напряжения трансформатора.

в) Не более 0,5% от номинального напряжения трансформатора.

г) Не более 3% от номинального напряжения трансформатора.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.5, п. 2

128. Согласно ПУЭ (п. 3.4.5, п. 3), какова допустимая потеря напряжения в цепях оперативного тока до электромагнитов управления с трёхкратной форсировкой?

а) Не более 3% при наибольшем токе нагрузки.

б) Не более 10% при наибольшем токе нагрузки.

в) Не более 15% при форсировочном значении тока.

г) Не более 25% при форсировочном значении тока.

Ответ: Г  |  ПУЭ, п. 3.4.5, п. 3

129. Согласно ПУЭ (п. 2.3.124, п. 1), каков максимальный наружный диаметр пучка контрольных кабелей при прокладке на лотках?

а) Не более 200 мм.

б) Не более 100 мм.

в) Не более 150 мм.

г) Не более 75 мм.

Ответ: Б  |  ПУЭ, п. 2.3.124, п. 1

130. Согласно ПУЭ (п. 3.4.16), какие устройства должны предусматриваться для проведения эксплуатационных проверок в цепях защиты и автоматики?

а) Переносные испытательные стенды с подключением через разъёмные соединители.

б) Испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие отключение и закорачивание токовых цепей.

в) Съёмные клеммные колодки с возможностью быстрого отсоединения кабелей.

г) Встроенные в устройства защиты тестовые точки с автоматическим закорачиванием.

Ответ: Б  |  ПУЭ, п. 3.4.16

131. Согласно ПУЭ (п. 3.4.3), на электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с медными жилами при мощности генераторов:

а) более 50 МВт в цепях измерительных трансформаторов тока и напряжения.

б) более 100 МВт — во всех вторичных цепях электростанции.

в) более 100 МВт — во всех вторичных цепях, за исключением цепей вспомогательных сооружений.

г) независимо от мощности генераторов — во взрывоопасных зонах класса B-Ia.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.3

132. Согласно ПУЭ (п. 3.4.4, п. 1), каково минимальное сечение алюминиевых жил контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей?

а) Не менее 1,0 мм² для алюминиевых жил контрольных кабелей.

б) Не менее 4,0 мм² для алюминиевых жил контрольных кабелей.

в) Не менее 2,5 мм² для алюминиевых жил контрольных кабелей.

г) Не менее 1,5 мм² для алюминиевых жил контрольных кабелей.

Ответ: В  |  ПУЭ, п. 3.4.4, п. 1

Блок 8. SCADA-системы (18 вопросов)

133. Согласно стандарту ISA-95, какой уровень иерархии АСУ ТП осуществляет управление отдельными контурами регулирования (ПЛК)?

а) Уровень 0 — физический процесс (технологическое оборудование).

б) Уровень 2 — управление участком (SCADA-система, мониторинг).

в) Уровень 1 — непосредственный контроль (ПЛК, сбор данных).

г) Уровень 3 — производственное управление (MES, планирование).

Ответ: В  |  Стандарт ISA-95, уровень 1

134. Какой протокол связи обеспечивает объектно-ориентированную информационную модель с адресацией по URL и встроенные механизмы безопасности?

а) Modbus TCP, работающий на базе TCP/IP с функциональными кодами.

б) IEC 60870-5-104, применяемый для телеуправления в электроэнергетике.

в) HART-протокол, обеспечивающий цифровую передачу поверх сигнала 4-20 мА.

г) OPC UA с адресацией по URL и механизмами шифрования и аутентификации.

Ответ: Г  |  Спецификация OPC UA

135. Какой протокол используется в электроэнергетике для передачи телеизмерений и телеуправления поверх TCP/IP?

а) IEC 60870-5-104 для телеметрической информации поверх TCP/IP.

б) Modbus RTU, работающий по последовательному интерфейсу RS-485.

в) OPC UA для интеграции разнородного оборудования.

г) Profibus DP для связи с полевыми устройствами.

Ответ: А  |  Стандарт МЭК 60870-5-104

136. Какова основная функция сервера ввода-вывода (I/O-сервера) в архитектуре SCADA?

а) Хранение исторических данных и их архивация в базе данных.

б) Обмен данными с контроллерами и приборами по промышленным протоколам.

в) Отображение мнемосхем и графических интерфейсов оператора.

г) Генерация отчётов и ведение журнала аварийных сообщений.

Ответ: Б  |  Архитектура SCADA-систем

137. Что такое тег (параметр) в контексте SCADA-системы?

а) Именованный элемент данных, связанный с конкретным параметром процесса.

б) Физический канал связи между сервером SCADA и контроллером.

в) Программный модуль, отвечающий за обработку аварийных сигналов.

г) Аппаратный модуль аналогового или дискретного ввода-вывода.

Ответ: А  |  Терминология SCADA

138. Какой режим резервирования серверов SCADA обеспечивает автоматическое переключение без потери данных?

а) Холодное резервирование — резервный сервер включается вручную после отказа.

б) Тёплое резервирование — резервный сервер запущен, но не обрабатывает данные.

в) Горячее резервирование (hot standby) с синхронизацией и автоматическим переключением.

г) Каскадное резервирование — несколько серверов делят нагрузку поровну.

Ответ: В  |  Отказоустойчивость SCADA-систем

139. Какова основная функция модуля историзации (historian) в SCADA-системе?

а) Долгосрочное хранение архивных данных для анализа трендов и отчётов.

б) Отображение текущих значений параметров на мнемосхемах в реальном времени.

в) Автоматическое управление параметрами по ПИД-закону.

г) Обработка аварийных сигналов и формирование команд телеуправления.

Ответ: А  |  Функции SCADA-систем

140. Что представляет собой HMI в составе SCADA-системы?

а) Аппаратный модуль сопряжения полевых устройств с шиной данных.

б) Программный комплекс для расчёта погрешностей измерительных каналов.

в) Устройство резервирования питания серверов и контроллеров.

г) Интерфейс взаимодействия оператора с системой: мнемосхемы, тренды, панели.

Ответ: Г  |  Терминология SCADA

141. Какой метод обмена данными использует протокол Modbus TCP?

а) Публикация-подписка (publish-subscribe) с автоматической рассылкой.

б) Мастер-слейв (запрос-ответ), сервер — мастер, контроллер — слейв.

в) Широковещательная передача данных одновременно всем узлам сети.

г) Дуплексный обмен с синхронным подтверждением каждого байта.

Ответ: Б  |  Спецификация Modbus TCP

142. Для чего в SCADA-системе применяется функция трендов?

а) Для автоматического отключения оборудования при критических параметрах.

б) Для проверки целостности данных при передаче по каналам связи.

в) Для резервирования каналов связи между сервером и контроллерами.

г) Для графического отображения изменения значений параметров во времени.

Ответ: Г  |  Функции SCADA-систем

143. Какова функция аварийной сигнализации в SCADA-системе?

а) Обнаружение отклонений параметров от заданных пределов и оповещение оператора.

б) Архивация данных о состоянии оборудования за длительный период.

в) Обмен данными с контроллерами по промышленным протоколам связи.

г) Автоматическое регулирование параметров по ПИД-закону.

Ответ: А  |  Функции SCADA-систем

144. Какой компонент SCADA обеспечивает хранение конфигурации, архивов и генерацию отчётов с использованием СУБД?

а) Сервер ввода-вывода (I/O-сервер).

б) Операторская станция (HMI-клиент), отображающая мнемосхемы.

в) Сервер SCADA (сервер приложений), взаимодействующий с СУБД.

г) Контроллер ПЛК, выполняющий программы автоматического регулирования.

Ответ: В  |  Архитектура SCADA-систем

145. Согласно ISA-95, какому уровню соответствует SCADA-система, осуществляющая мониторинг и управление производственным участком?

а) Уровень 0 — физический процесс.

б) Уровень 1 — управление контурами регулирования (ПЛК).

в) Уровень 2 — управление производственным участком (SCADA, мониторинг).

г) Уровень 3 — производственное управление (MES).

Ответ: В  |  Стандарт ISA-95

146. Какой механизм безопасности используется в протоколе OPC UA?

а) Физическое разделение промышленной и офисной сетей коммутаторами.

б) Применение паролей на уровне операционной системы для доступа к папкам.

в) Использование общей базы паролей для всех узлов сети.

г) Шифрование, аутентификация и авторизация на основе сертификатов.

Ответ: Г  |  Спецификация OPC UA, профиль безопасности

147. Какой формат данных используется в протоколе IEC 60870-5-104 для описания типа передаваемой информации?

а) Формат XML с описанием структуры сообщения.

б) Типовые идентификаторы (TypeID) в формате ASDU, определяющие тип информации.

в) Формат JSON с полями type, value, timestamp.

г) Бинарный формат с фиксированной длиной каждого поля без заголовков.

Ответ: Б  |  Стандарт МЭК 60870-5-104

148. Что такое OPC-сервер в контексте интеграции оборудования в SCADA?

а) Программный модуль, обеспечивающий стандартизованный доступ к данным устройств разных производителей.

б) Аппаратный шлюз для преобразования сигналов 4-20 мА в цифровой код.

в) Сетевой коммутатор промышленного исполнения для организации Ethernet.

г) Блок питания с резервированием для серверов SCADA-системы.

Ответ: А  |  Спецификация OPC UA

149. Для чего в SCADA используется функция сбора данных (data acquisition)?

а) Для генерации отчётов о работе оборудования за смену.

б) Для передачи команд управления на исполнительные механизмы.

в) Для периодического опроса контроллеров, чтения текущих значений и записи в базу.

г) Для расчёта статистических характеристик технологического процесса.

Ответ: В  |  Функции SCADA-систем

150. Какой принцип резервирования предусматривает автоматическое переключение SCADA-серверов без прерывания управления?

а) Горячее резервирование с синхронизацией баз данных и автоматическим failover.

б) Холодное резервирование с ручным переключением после диагностики отказа.

в) Дублирование каналов связи без резервирования вычислительных ресурсов.

г) Распределённая обработка между несколькими равноправными серверами.

Ответ: А  |  Отказоустойчивость SCADA-систем

Блок 9. Термопреобразователи (19 вопросов)

151. Какой тип термопары имеет градуировку типа К (хромель-алюмель) и применяется до 1100 °C?

а) ТХА (хромель-алюмель, тип K).

б) ТХК (хромель-копель, тип L).

в) ТПП (платинородий-платина, тип S).

г) ТНН (никросил-нисил, тип N).

Ответ: А  |  ГОСТ Р 8.585-2001

152. Какой тип термопары (тип S) содержит платинородий-платиновые электроды и применяется до 1600 °C?

а) ТХА (хромель-алюмель, тип K).

б) ТПР (платинородий-платинородий, тип B).

в) ТПП (платинородий-платина, тип S).

г) ТНН (никросил-нисил, тип N).

Ответ: В  |  ГОСТ Р 8.585-2001

153. Какой тип термопары типа В (платинородий 30/6) применяется до 1800 °C?

а) ТХК (хромель-копель, тип L).

б) ТПР (платинородий-платинородий, тип B).

в) ТПП (платинородий-платина, тип S).

г) ТНН (никросил-нисил, тип N).

Ответ: Б  |  ГОСТ Р 8.585-2001

154. Какой тип термосопротивления с номинальным сопротивлением 100 Ом при 0 °C из платины обозначается ТСП (Pt100)?

а) ТСМ 50 (медный термосопротивление 50 Ом, Cu50).

б) ТСП 100 (платиновый термосопротивление 100 Ом, Pt100).

в) ТСП 500 (платиновый термосопротивление 500 Ом, Pt500).

г) ТСМ 100 (медный термосопротивление 100 Ом, Cu100).

Ответ: Б  |  ГОСТ 6651-2009

155. Какова основная функция схемы компенсации холодного спая термопары?

а) Увеличение термоЭДС термопары для повышения чувствительности.

б) Устранение влияния температуры свободных концов на результат измерения.

в) Стабилизация температуры рабочего спая термопары.

г) Предотвращение окисления электродов при высоких температурах.

Ответ: Б  |  Общепринятые принципы измерения температуры

156. Какая схема подключения ТС обеспечивает компенсацию сопротивления соединительных проводов?

а) Двухпроводная схема подключения термосопротивления к измерительному мосту.

б) Четырёхпроводная схема подключения термосопротивления.

в) Однопроводная схема с общим заземлением.

г) Трёхпроводная схема подключения термосопротивления к измерительному мосту.

Ответ: Г  |  Схемы подключения термосопротивлений

157. Какая схема подключения ТС исключает влияние сопротивления всех соединительных проводов?

а) Двухпроводная — наиболее точная при коротких проводах.

б) Трёхпроводная — частичная компенсация сопротивления проводов.

в) Однопроводная с экранированием от наводок.

г) Четырёхпроводная — полное исключение влияния проводов.

Ответ: Г  |  Схемы подключения термосопротивлений

158. Согласно ФЗ-102, термопреобразователи подлежат обязательной поверке в каком случае?

а) Во всех случаях при применении для измерений с обязательными метрологическими требованиями.

б) Только при эксплуатации в энергетике на объектах электроэнергетики.

в) Только при применении для коммерческого учёта теплоэнергии.

г) Только при экспорте термопреобразователей за рубеж.

Ответ: А  |  ФЗ-102, статья 13, часть 1

159. Какой тип термопары ТХК (тип L) применяется до какого предела температуры?

а) До 600 °C в окислительной и нейтральной средах.

б) До 800 °C в окислительной и нейтральной средах.

в) До 1100 °C в окислительной и нейтральной средах.

г) До 1300 °C в восстановительной среде.

Ответ: А  |  ГОСТ Р 8.585-2001

160. Какое преимущество термопары ТНН (N) по сравнению с ТХА (K)?

а) Большая термоЭДС в диапазоне до 400 °C.

б) Более низкая стоимость и широкая доступность.

в) Повышенная стабильность при температурах выше 400 °C и устойчивость к окислению.

г) Применение в криогенных температурах до минус 270 °C.

Ответ: В  |  ГОСТ Р 8.585-2001

161. Согласно ФЗ-102, кто имеет право проводить поверку термопреобразователей в сфере госрегулирования?

а) Любая организация, имеющая специалиста с группой по электробезопасности IV.

б) Юридические лица и ИП, аккредитованные в области поверки СИ.

в) Только государственные научные метрологические институты (ГНМИ).

г) Организации-изготовители термопреобразователей по месту производства.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13, часть 1

162. ТСП (Pt100) при 0 °C имеет сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление при 100 °C (alpha=0,00385)?

а) Приблизительно 134,7 Ом при 100 °C.

б) Приблизительно 138,5 Ом при 100 °C.

в) Приблизительно 142,0 Ом при 100 °C.

г) Приблизительно 150,0 Ом при 100 °C.

Ответ: Б  |  ГОСТ 6651-2009

163. Какова особенность двухпроводной схемы подключения ТС по сравнению с трёхпроводной?

а) Двухпроводная полностью исключает влияние сопротивления проводов.

б) Двухпроводная применима только при коротких проводах с известным сопротивлением.

в) Двухпроводная обеспечивает более высокую помехоустойчивость.

г) Двухпроводная обязательна для платиновых ТС Pt100.

Ответ: Б  |  Схемы подключения термосопротивлений

164. Что означает межповерочный интервал, установленный при первичной поверке термопреобразователя?

а) Максимальный срок эксплуатации до списания.

б) Срок, в течение которого изготовитель гарантирует работу.

в) Период, в течение которого обеспечивается метрологическая исправность.

г) Время непрерывной работы без технического обслуживания.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13; ГОСТ Р 8.568-2017

165. Для измерений от минус 200 до плюс 600 °C какой тип ТС применяется наиболее широко?

а) ТСП (платиновый, Pt100) по ГОСТ 6651-2009.

б) ТСМ (медный, Cu50) по ГОСТ 6651-2009.

в) ТХК (хромель-копель, тип L).

г) ТХА (хромель-алюмель, тип K).

Ответ: А  |  ГОСТ 6651-2009

166. В каком диапазоне применяется ТСМ (Cu50)?

а) От минус 200 до плюс 850 °C в агрессивных средах.

б) От 0 до плюс 1800 °C в окислительной среде.

в) От минус 50 до плюс 150 °C в неагрессивных средах.

г) От минус 180 до плюс 600 °C в промышленных условиях.

Ответ: В  |  ГОСТ 6651-2009

167. Какой метод компенсации холодного спая применяется в современных измерительных преобразователях?

а) Механический — помещение свободных концов в сосуд с тающим льдом (0 °C).

б) Электронный — измерение температуры свободных концов датчиком и алгоритмическая коррекция.

в) Термический — подогрев свободных концов до фиксированной температуры 50 °C.

г) Программный — использование постоянной поправки, установленной при наладке.

Ответ: Б  |  Общепринятые принципы измерения температуры

168. Согласно ФЗ-102, какая запись вносится после успешной поверки термопреобразователя?

а) Запись о годности с указанием даты следующей поверки и подтверждением соответствия.

б) Запись о ремонте и замене чувствительного элемента.

в) Запись о калибровке с указанием поправочных коэффициентов.

г) Запись о техническом осмотре и отсутствии механических повреждений.

Ответ: А  |  ФЗ-102, статья 13, часть 2

169. Какой метод компенсации холодного спая термопары является наиболее точным?

а) Поддержание температуры свободных концов ровно 0 °C с помощью термостата.

б) Использование постоянной поправки, заданной при наладке системы.

в) Полное исключение свободных концов при интегрировании термопары в датчик.

г) Применение медных соединительных проводов вместо компенсационных.

Ответ: А  |  Общепринятые принципы измерения температуры

Блок 10. Расходомеры (19 вопросов)

170. На каком принципе основано действие электромагнитного расходомера?

а) На измерении разности давлений до и после сужающего устройства.

б) На эффекте электромагнитной индукции — ЭДС в проводящей жидкости в магнитном поле.

в) На ультразвуковом измерении времени прохождения сигнала по потоку и против потока.

г) На измерении силы Кориолиса, действующей на движущуюся жидкость в вибрирующей трубке.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13

171. Какой тип расходомера измеряет массовый расход непосредственно, независимо от плотности среды?

а) Электромагнитный расходомер — измеряет объёмный расход электропроводных жидкостей.

б) Ультразвуковой расходомер — измеряет скорость потока по времени прохождения ультразвука.

в) Кориолисовый расходомер — измеряет массовый расход на основе силы Кориолиса.

г) Расходомер переменного перепада с диафрагмой — измеряет объёмный расход косвенно.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

172. На каком принципе основан вихревой расходомер?

а) На измерении массы движущейся жидкости в вибрирующей трубке (эффект Кориолиса).

б) На ультразвуковом измерении разности времени прохождения сигнала.

в) На возникновении и подсчёте вихрей за телом обтекания, частота которых пропорциональна расходу.

г) На законе Фарадея — возникновении ЭДС в проводящей жидкости в магнитном поле.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

173. Какое требование к монтажу распространяется на расходомеры переменного перепада давления?

а) Прямые участки до и после диафрагмы не нормируются — достаточно фланцевых соединений.

б) Необходимы прямые участки определённой длины до и после сужающего устройства.

в) Достаточно прямого участка только до диафрагмы — после стабилизируется автоматически.

г) Прямые участки нужны только для расходомеров диаметром менее 100 мм.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.586.1-2005

174. Какой тип расходомера применяется для электропроводных жидкостей без создания перепада давления?

а) Вихревой — измеряет расход по частоте срыва вихрей.

б) Электромагнитный — измеряет ЭДС в проводящей жидкости в магнитном поле.

в) Кориолисовый — измеряет массовый расход по эффекту Кориолиса.

г) Ультразвуковой — измеряет время прохождения ультразвукового сигнала.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13

175. Согласно ФЗ-102, расходомеры для коммерческого учёта энергоносителей подлежат:

а) Первичной аттестации с оформлением свидетельства об аттестации.

б) Обязательной поверке аккредитованными организациями.

в) Техническому осмотру с записью в журнале эксплуатации.

г) Калибровке организацией-изготовителем при выпуске.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13, часть 1

176. Какой тип расходомера измеряет расход методом времени прохождения ультразвукового сигнала?

а) Кориолисовый — на основе эффекта Кориолиса в вибрирующей трубке.

б) Электромагнитный — на основе закона электромагнитной индукции.

в) Ультразвуковой — по разности времени прохождения по и против потока.

г) Вихревой — по частоте срыва вихрей за телом обтекания.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

177. Какое основное ограничение электромагнитного расходомера по типу среды?

а) Не пригоден для газов и паров — среда должна иметь электропроводность.

б) Не пригоден для чистой воды — слишком высокая электропроводность.

в) Ограничен температурой — не применяется выше 50 °C.

г) Ограничен давлением — максимальное не превышает 0,6 МПа.

Ответ: А  |  Общие принципы измерения расхода

178. Какое преимущество кориолисовых расходомеров по сравнению с объёмными?

а) Простота монтажа — не требуются прямые участки трубопровода.

б) Низкая стоимость при больших диаметрах трубопровода.

в) Прямое измерение массового расхода и плотности, высокая точность.

г) Возможность применения для любых сред при любом давлении.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

179. Для расходомера переменного перепада давления какая величина измеряется первичным преобразователем?

а) Скорость потока в трубопроводе непосредственно.

б) Разность давлений до и после сужающего устройства.

в) Массовый расход жидкости или газа.

г) Частота пульсаций давления в потоке.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.586.1-2005

180. Для каких сред применяется вихревой расходомер?

а) Только для электропроводных жидкостей — воды, растворов.

б) Для жидкостей, газов и паров, не содержащих крупных механических примесей.

в) Только для высоковязких жидкостей — масел, нефтепродуктов.

г) Только для чистых газов при высоком давлении.

Ответ: Б  |  Общие принципы измерения расхода

181. При отрицательных результатах поверки расходомера какая запись вносится в паспорт?

а) Запись о годности с ограничением срока действия.

б) Запись о непригодности с указанием причин и аннулированием свидетельства.

в) Запись о необходимости калибровки с поправочными коэффициентами.

г) Запись о продлении межповерочного интервала на один год.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13, часть 3

182. Какое устройство является основным элементом расходомера переменного перепада давления?

а) Измерительная трубка вибрирующего типа с датчиками угловой деформации.

б) Сужающее устройство (диафрагма, сопло/труба Вентури), создающее перепад давления.

в) Ультразвуковой излучатель и приёмник на трубопроводе под углом.

г) Обмотка возбуждения и электроды измерения ЭДС на корпусе трубопровода.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.586.1-2005

183. Какие факторы влияют на погрешность диафрагменного расходомера?

а) Только температура и давление измеряемой среды.

б) Длина прямых участков, точность изготовления диафрагмы, износ измерительного участка.

в) Только влажность и химический состав среды.

г) Только вибрация трубопровода и электромагнитные помехи.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.586.1-2005

184. Какой тип расходомера измеряет как массовый расход, так и плотность среды?

а) Электромагнитный — измеряет объёмный расход и электропроводность.

б) Вихревой — измеряет объёмный расход и частоту пульсаций.

в) Кориолисовый — измеряет массовый расход и плотность одновременно.

г) Ультразвуковой — измеряет скорость потока и плотность среды.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

185. Согласно ФЗ-102, информация о результатах поверки расходомера вносится в:

а) Журнал эксплуатации организации-потребителя.

б) Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ЕИ).

в) Паспорт изделия и документацию организации-изготовителя.

г) Реестр аккредитованных организаций Росаккредитации.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13, часть 4

186. Какое требование к диаметру трубопровода при установке диафрагменного расходомера является обязательным?

а) Диаметр диафрагмы равен внутреннему диаметру трубопровода.

б) Диаметр трубопровода на измерительном участке должен соответствовать расчётному.

в) Диаметр трубопровода на измерительном участке не нормируется.

г) Диаметр диафрагмы должен быть не менее 50% от диаметра трубопровода.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.586.1-2005

187. Для чего в диафрагменном расходомере применяется дифманометр?

а) Для измерения перепада давления на сужающем устройстве и преобразования в расход.

б) Для компенсации температурного расширения трубопровода.

в) Для фильтрации пульсаций давления в потоке.

г) Для автоматической настройки коэффициента расхода.

Ответ: А  |  ГОСТ 8.586.1-2005

188. Какой тип расходомера наиболее чувствителен к профилю скорости потока в трубопроводе?

а) Кориолисовый расходомер — не зависит от профиля скорости.

б) Электромагнитный расходомер — зависит от профиля скорости.

в) Расходомер переменного перепада давления — чувствителен к профилю потока.

г) Ультразвуковой расходомер — полностью независим от профиля скорости.

Ответ: В  |  ГОСТ 8.586.1-2005

Блок 11. Датчики давления (18 вопросов)

189. На каком принципе основано действие тензометрического датчика давления?

а) На изменении ёмкости конденсатора при деформации упругого элемента.

б) На пьезоэлектрическом эффекте — возникновении заряда на пьезокристалле.

в) На изменении сопротивления тензорезисторов при деформации упругого элемента.

г) На изменении индуктивности катушки при перемещении ферромагнитного сердечника.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

190. На каком принципе основано действие пьезоэлектрического датчика давления?

а) На изменении сопротивления тензорезисторов при деформации мембраны.

б) На изменении ёмкости между подвижной и неподвижной обкладками конденсатора.

в) На пьезоэлектрическом эффекте — генерации заряда пьезокристаллом при механическом воздействии.

г) На изменении индуктивности обмотки при смещении сердечника от давления.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13

191. На каком принципе основано действие ёмкостного датчика давления?

а) На изменении электрической ёмкости между обкладками при деформации мембраны.

б) На пьезоэлектрическом эффекте в кристаллическом элементе.

в) На изменении сопротивления полупроводникового моста при деформации.

г) На изменении магнитной проницаемости ферромагнитного сердечника.

Ответ: А  |  ФЗ-102, статья 13

192. Что такое класс точности манометра по ГОСТ?

а) Максимальное давление, которое манометр может выдержать без разрушения.

б) Отношение абсолютной погрешности к верхнему пределу измерений, выраженное в процентах.

в) Минимальное давление, при котором манометр выдаёт достоверные значения.

г) Диапазон давлений, в котором манометр обеспечивает заданную погрешность.

Ответ: Б  |  ГОСТ 8.401-80

193. Согласно ФЗ-102, манометры для коммерческого учёта подлежат:

а) Калибровке организацией-потребителем с занесением в журнал.

б) Техническому освидетельствованию с периодичностью один раз в три года.

в) Обязательной поверке аккредитованными юридическими лицами.

г) Визуальному контролю с проверкой целостности стекла и корпуса.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13, часть 1

194. Для чего предназначены импульсные линии при установке датчиков на трубопроводах с агрессивными средами?

а) Для усиления сигнала датчика и снижения влияния электромагнитных помех.

б) Для разделения агрессивной среды и чувствительного элемента датчика.

в) Для охлаждения чувствительного элемента при высоких температурах.

г) Для создания дополнительного перепада давления для повышения чувствительности.

Ответ: Б  |  Общие принципы монтажа КИПиА

195. Что такое калибровка СИ (в отличие от поверки) согласно ФЗ-102?

а) Установление метрологических характеристик с выдачей свидетельства о поверке.

б) Определение метрологических характеристик СИ, не подлежащих государственному контролю.

в) Проверка соответствия СИ утверждённому типу и внесение в Реестр СИ РФ.

г) Определение пригодности СИ с подтверждением прослеживаемости к эталону.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 2, часть 3

196. Какой датчик давления применяется как эталонное средство измерений?

а) Тензометрический датчик класса точности 0,1.

б) Пьезоэлектрический датчик с частотным выходным сигналом.

в) Ёмкостной датчик с микропроцессорной коррекцией погрешности.

г) Поршневой или грузопоршневой манометр — рабочий эталон.

Ответ: Г  |  ФЗ-102, статья 13

197. Какое требование к длине импульсных линий при установке датчиков давления на паропроводах?

а) Длина не нормируется при использовании разделительных сосудов.

б) Длина должна быть минимальной для снижения инерционности и погрешности.

в) Длина должна быть не менее 5 м для стабилизации давления.

г) Длина должна быть одинаковой для всех датчиков на объекте.

Ответ: Б  |  Общие принципы монтажа КИПиА

198. Какой выходной сигнал наиболее распространён для интеллектуальных преобразователей давления?

а) Пневматический сигнал 20-100 кПа по ГОСТ 26.011-80.

б) Аналоговый токовый сигнал 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80.

в) Частотный сигнал с амплитудой от 0 до 5 В.

г) Аналоговый сигнал 0-10 В с потенциометрическим выходом.

Ответ: Б  |  ГОСТ 26.011-80

199. Согласно ФЗ-102, что является результатом успешной поверки манометра?

а) Выдача сертификата калибровки с указанием поправок.

б) Выдача свидетельства о поверке с указанием даты и межповерочного интервала.

в) Внесение записи в журнал технического обслуживания.

г) Выдача заключения с рекомендациями по замене.

Ответ: Б  |  ФЗ-102, статья 13, часть 2

200. Какое преимущество тензометрического датчика по сравнению с пьезоэлектрическим?

а) Тензометрический датчик имеет нулевой дрейф нуля при длительной эксплуатации.

б) Тензометрический датчик позволяет измерять статическое и динамическое давление.

в) Тензометрический датчик не требует источника питания.

г) Тензометрический датчик имеет большую чувствительность к статическим давлениям.

Ответ: Б  |  Общие принципы измерения давления

201. Для чего при монтаже импульсных линий предусматривается уклон трубок?

а) Для уменьшения гидравлического сопротивления импульсной линии.

б) Для обеспечения удаления воздуха и конденсата из импульсной линии.

в) Для создания дополнительного гидростатического давления в линии.

г) Для компенсации температурного расширения жидкости в линии.

Ответ: Б  |  Общие принципы монтажа КИПиА

202. Какова особенность пьезоэлектрических датчиков при измерении быстропеременных давлений?

а) Пьезодатчики имеют высокую собственную частоту и подходят для измерения пульсаций.

б) Пьезодатчики обеспечивают более высокую точность статических измерений.

в) Пьезодатчики не требуют калибровки и поверки.

г) Пьезодатчики могут работать без источника питания.

Ответ: А  |  Общие принципы измерения давления

203. Что такое перегрузка по давлению для датчика давления?

а) Максимальное рабочее давление, при котором датчик обеспечивает заданную точность.

б) Предельное давление, которое датчик может выдержать без необратимых изменений.

в) Давление, при котором датчик выдаёт аварийный сигнал на SCADA-систему.

г) Давление, при котором срабатывает мембрана и происходит сброс среды.

Ответ: Б  |  Общие принципы измерения давления

204. Какой протокол цифровой связи поверх 4-20 мА применяется в интеллектуальных преобразователях давления?

а) Протокол Modbus RTU, работающий по двухпроводной линии связи.

б) Протокол HART (Highway Addressable Remote Transducer).

в) Протокол OPC UA, работающий через шлюз преобразователей интерфейсов.

г) Протокол IEC 60870-5-104, работающий поверх TCP/IP.

Ответ: Б  |  Общие принципы автоматизации, протокол HART

205. Какова причина применения разделительных сосудов в импульсных линиях на паропроводах?

а) Для создания дополнительного демпфирования пульсаций давления.

б) Для предотвращения попадания горячей среды в чувствительный элемент датчика.

в) Для увеличения длины импульсной линии при удалённой установке датчика.

г) Для визуального контроля уровня конденсата в импульсной линии.

Ответ: Б  |  Общие принципы монтажа КИПиА

206. Какое действие выполняется при поверке манометра с использованием грузопоршневого манометра?

а) Сравнение показаний поверяемого манометра с штатным датчиком на объекте.

б) Пропускание измеряемой среды через импульсную линию под рабочим давлением.

в) Сравнение показаний поверяемого манометра с эталонным при заданных давлениях.

г) Проверка целостности стекла и корпуса визуальным осмотром.

Ответ: В  |  ФЗ-102, статья 13; ГОСТ 8.479-82

Блок 12. Охрана труда при эксплуатации эл. установок (24 вопросов)

207. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 2.3), группа I по электробезопасности присваивается:

а) Электротехническому персоналу, организующему монтаж и наладку электроустановок.

б) Неэлектротехническому персоналу, при работе которого может возникнуть опасность поражения током.

в) Электротехнологическому персоналу, использующему ручные электрические машины.

г) Оперативному персоналу, обслуживающему электроустановки напряжением до 1000 В.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 2.3

208. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 2.3), группу III по электробезопасности разрешается присваивать с какого возраста?

а) С 16 лет при наличии профессионального образования.

б) С 21 года после окончания высшего учебного заведения.

в) С 18 лет — группа III присваивается только по достижении 18 лет.

г) С 17 лет при прохождении стажировки на производстве.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 2.3

209. Согласно ПТЭЭП, какую группу должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках выше 1000 В?

а) Группу III по электробезопасности.

б) Группу IV по электробезопасности.

в) Группу V по электробезопасности.

г) Группу II по электробезопасности.

Ответ: В  |  ПТЭЭП (Приказ №811), п. 10

210. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 5.4), кто имеет право выдавать наряды-допуски в электроустановках выше 1000 В?

а) Работники из числа оперативного персонала с группой III.

б) Работники из числа административно-технического персонала с группой IV.

в) Работники из числа административно-технического персонала с группой V.

г) Работники неэлектротехнического персонала при наличии наряда-допуска.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.4

211. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 5.1), какими организационными мероприятиями обеспечивается безопасность работ?

а) Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ текущей эксплуатации.

б) Установка заземлений, проверка отсутствия напряжения, ограждение рабочего места.

в) Применение электрозащитных средств, проверка изоляции, использование изолированного инструмента.

г) Медицинский осмотр, проверка знаний, инструктаж по охране труда.

Ответ: А  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.1

212. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 16.1), в каком порядке выполняются технические мероприятия при подготовке рабочего места?

а) Вывешивание плакатов, установка заземлений, проверка напряжения, отключение аппаратов.

б) Проверка напряжения, установка заземлений, отключение аппаратов, вывешивание плакатов.

в) Отключения; меры от самопроизвольного включения; запрещающие плакаты; проверка отсутствия напряжения; заземление; указательные плакаты.

г) Установка заземлений, отключение аппаратов, меры от ошибочного включения, проверка напряжения.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 16.1

213. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 5.4), кто имеет право выдавать наряды в электроустановках до 1000 В?

а) Работники из числа административно-технического персонала с группой V.

б) Работники из числа оперативного персонала с группой III.

в) Работники из числа административно-технического персонала с группой IV.

г) Работники из числа ремонтного персонала с группой II.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.4

214. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 2.3), кто имеет право присваивать группу I по электробезопасности?

а) Специалист по охране труда, имеющий группу III.

б) Работник из числа электротехнического персонала с группой III или специалист по ОТ с группой IV и выше.

в) Любой работник из числа административно-технического персонала организации.

г) Только должностное лицо органа Ростехнадзора.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 2.3

215. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 2.3), при переводе с обслуживания до 1000 В на выше 1000 В, какую начальную группу можно присвоить?

а) Группу IV — минимально допустимую для работы выше 1000 В.

б) Группу V — для немедленного допуска к самостоятельной работе.

в) Группу III — начальную группу выше III присвоить нельзя.

г) Группу II — с последующей проверкой знаний на рабочем месте.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 2.3

216. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 3.9), в диэлектрических перчатках необходимо выполнять операции по:

а) Проверке отсутствия напряжения указателем в электроустановках до 1000 В.

б) Отключению и включению коммутационных аппаратов и заземлителей выше 1000 В с ручным приводом.

в) Осмотру электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

г) Подключению и отключению переносных приборов для измерения температуры.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 3.9

217. Согласно ПОТ ЭЭ, выдающий наряд-допуск и допускающий относятся к:

а) Оба из числа электротехнического персонала, допускающий — из ремонтного.

б) Оба из числа административно-технического персонала, допускающий — из оперативного.

в) Оба из числа неэлектротехнического персонала.

г) Выдающий — из оперативного, допускающий — из административно-технического.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.2, 5.4, 5.8

218. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 5.7), какую группу должен иметь производитель работ в электроустановках выше 1000 В?

а) Группу III по электробезопасности.

б) Группу V по электробезопасности.

в) Группу IV по электробезопасности.

г) Группу II по электробезопасности.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.7

219. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 5.8), какую группу должен иметь допускающий в электроустановках выше 1000 В?

а) Группу V по электробезопасности.

б) Группу II по электробезопасности.

в) Группу III по электробезопасности.

г) Группу IV по электробезопасности.

Ответ: Г  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.8

220. Согласно ПОТ ЭЭ, какое максимальное количество членов бригады с группой II допускается?

а) Не более одного члена с группой II на каждого члена с группой III.

б) Не более трёх членов с группой II при наличии членов с группой не ниже III.

в) Не более двух членов с группой II независимо от общего числа.

г) Не ограничено при наличии производителя работ с группой IV.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 5.7

221. Согласно ПТЭЭП, какую группу должен иметь ответственный за электрохозяйство в установках до 1000 В?

а) Группу III по электробезопасности.

б) Группу V по электробезопасности.

в) Группу II по электробезопасности.

г) Группу IV по электробезопасности.

Ответ: Г  |  ПТЭЭП (Приказ №811), п. 10

222. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 19.2), кто имеет право проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В?

а) Любой работник из числа электротехнического персонала с группой III.

б) Два работника: один проверяет, второй контролирует.

в) Один работник из числа оперативного персонала с группой IV.

г) Работник из числа ремонтного персонала с группой V.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 19.2

223. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 20.3), в каких средствах выполняется установка переносных заземлений выше 1000 В?

а) В диэлектрических перчатках с применением изолирующей штанги.

б) В диэлектрических ботах и на изолирующей подставке.

в) Без дополнительных электрозащитных средств — достаточно штанги.

г) В экранирующем комплекте с использованием изолирующей штанги.

Ответ: А  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 20.3

224. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 19.1), в каком средстве необходимо пользоваться указателем напряжения выше 1000 В?

а) В диэлектрических ботах и на изолирующей подставке.

б) В экранирующем комплекте спецодежды.

в) Без дополнительных средств — указатель имеет достаточную изоляцию.

г) В диэлектрических перчатках.

Ответ: Г  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 19.1

225. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 16.1), какие плакаты вывешиваются на приводах при подготовке рабочего места?

а) Указательные плакаты Заземлено на всех приводах коммутационных аппаратов.

б) Предупреждающие плакаты Осторожно! Электрическое напряжение.

в) Запрещающие плакаты Не включать! Работают люди.

г) Предписывающие плакаты Работать здесь на приводах всех отключённых аппаратов.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 16.1

226. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 2.3), специалисты по ОТ, контролирующие электроустановки, должны иметь:

а) Группу III и стаж работы не менее 1 года.

б) Группу V и стаж работы не менее 5 лет.

в) Группу IV и производственный стаж не менее 3 лет.

г) Группу II и сертификат по охране труда.

Ответ: В  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 2.3

227. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 4.17), какие мероприятия выполняются при работах под наведённым напряжением?

а) Установка дополнительных опор для укрепления проводов линии.

б) Уравнивание потенциалов путём соединения проводником или установки заземлений с обеих сторон разрыва.

в) Отключение всех смежных линий электропередачи на время работ.

г) Применение экранирующих комплектов для всех членов бригады независимо от напряжения.

Ответ: Б  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 4.17

228. Согласно ПОТ ЭЭ (п. 7.10), в электроустановках до 1000 В работник с какой группой имеет право работать единолично?

а) Работник с группой III и правом быть производителем работ.

б) Работник с группой V и правом быть ответственным руководителем работ.

в) Работник с группой II и правом быть членом бригады.

г) Работник с группой IV — только по наряду-допуску.

Ответ: А  |  ПОТ ЭЭ (Приказ №903н), п. 7.10

229. Согласно ПТЭЭП (п. 7), потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в:

а) Удовлетворительном состоянии с проведением ремонта не реже одного раза в пять лет.

б) Исправном состоянии и обеспечение их безопасной эксплуатации.

в) Соответствии проектной документации без проведения дополнительного контроля.

г) Соответствии требованиям энергосбытовой организации по учёту электроэнергии.

Ответ: Б  |  ПТЭЭП (Приказ №811), п. 7, подпункт а

230. Согласно ПТЭЭП (п. 8), обязанности по организации эксплуатации электроустановок возлагаются на:

а) Любого работника организации, назначенного приказом руководителя.

б) Ответственного за электрохозяйство, назначенного из числа административно-технического персонала.

в) Специалиста по охране труда организации с группой не ниже IV.

г) Руководителя организации лично, без делегирования полномочий.

Ответ: Б  |  ПТЭЭП (Приказ №811), п. 8