Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Организация рабочего места

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение требований к организации рабочего места наладчика КИПиА, оснащения инструментами и приспособлениями для выполнения наладочных работ

1. Требования к рабочему месту наладчика

Рабочее место наладчика КИПиА должно быть организовано в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии и эргономики. Площадь рабочего места должна обеспечивать свободный доступ к налаживаемому оборудованию и контрольно-измерительным приборам.

Рабочее место должно быть оборудовано столом-верстаком с вытяжной вентиляцией, стеллажами для хранения приборов и инструментов, а также средствами местного освещения. Освещённость рабочей поверхности должна соответствовать требованиям СНиП и составлять не менее 300 люкс для работ средней точности.

При организации рабочего места необходимо учитывать характер выполняемых работ: для работ с электронными приборами требуется антистатическое оснащение, для работ с приборами во взрывозащищённом исполнении — инструменты из искробезопасных материалов.

Рабочее место должно быть обеспечено инструкциями по охране труда, технологическими картами и средствами индивидуальной защиты. Наладчик обязан соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, а также своевременно убирать отходы производства.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

2. Инструменты и приспособления наладчика

Комплект инструментов наладчика КИПиА включает в себя: отвёртки различных типов и размеров, пассатижи, кусачки, ключи гаечные, измерительные приборы (мультиметр, мегаомметр, калибратор), паяльное оборудование, а также специализированные приспособления для настройки конкретных типов приборов.

Для наладки электронных приборов дополнительно требуются: осциллограф, генератор сигналов, частотомер, источник питания с регулируемым напряжением. Для наладки пневматических приборов — манометры образцовые, компрессор или баллон со сжатым воздухом, редуктор.

Все инструменты и контрольно-измерительные приборы должны быть исправны и иметь действующие свидетельства о поверке. Хранение инструментов должно быть организовано в специальных ящиках или на стеллажах с фиксацией каждого инструмента на своём месте.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

3. Требования безопасности при организации рабочего места

При организации рабочего места наладчика необходимо обеспечить заземление металлических частей оборудования, доступных для прикосновения, а также использовать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты от поражения электрическим током.

Рабочее место должно быть оборудовано средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым, песком и противопожарным полотном. При работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию.

Наладчик должен пройти инструктаж по охране труда и иметь соответствующую группу по электробезопасности. При выполнении работ в действующих электроустановках необходимо оформить наряд-допуск.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Какие требования предъявляются к площади и освещённости рабочего места наладчика?

2. Какой комплект инструментов необходим наладчику КИПиА для выполнения работ?

3. Какие контрольно-измерительные приборы требуются для наладки электронных приборов?

4. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при организации рабочего места?

5. Какими средствами пожаротушения должно быть оборудовано рабочее место?

6. Как организовать метрологическое обеспечение рабочего места при наладке прецизионных измерительных систем?

Лекция 2. Подготовка стендов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов организации и подготовки стендов для проверки и настройки приборов КИПиА, а также требований к стендовому оборудованию

1. Назначение и типы наладочных стендов

Наладочные стенды предназначены для проверки работоспособности, настройки и градуировки приборов и средств автоматизации перед установкой их на объекте. Использование стендов позволяет выявить неисправности приборов на ранней стадии и сократить время наладочных работ на объекте.

Стенды подразделяются на универсальные и специализированные. Универсальные стенды обеспечивают проверку приборов различных типов и назначений, специализированные — предназначены для проверки конкретных типов приборов (например, стенд для настройки расходомеров или стенд для проверки термометров сопротивления).

Конструкция стенда должна обеспечивать удобство установки и снятия проверяемого прибора, наличие необходимых источников питания и эталонных средств измерений, а также безопасность проведения работ.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

2. Подготовка стенда к работе

Перед началом работы на стенде необходимо провести его внешний осмотр, проверить исправность заземления, целостность кабелей и проводов, а также наличие и сроки поверки эталонных средств измерений.

Подготовка стенда включает в себя: подключение источников питания и проверку выходных параметров, установку эталонных приборов, проверку работоспособности вспомогательного оборудования (компрессора, насосы, вакуумные установки), калибровку каналов измерения.

При подготовке стенда для проверки взрывозащищённых приборов необходимо убедиться в исправности искробезопасных барьеров и соответствии параметров цепей требованиям нормативной документации на взрывозащиту.

Результаты подготовки стенда фиксируются в журнале с указанием даты, типа проверяемого прибора и параметров настройки стенда.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

3. Метрологическое обеспечение стендовых работ

Все эталонные средства измерений, используемые на стенде, должны иметь действующие свидетельства о поверке и внесены в государственный реестр средств измерений. Погрешность эталонных приборов должна быть не менее чем в 3 раза меньше погрешности проверяемого прибора.

Для обеспечения единства измерений на стенде необходимо соблюдать условия окружающей среды: температура воздуха 20±5°C, относительная влажность 30–80%, отсутствие вибраций и электромагнитных помех. При отклонении условий от нормальных необходимо вносить соответствующие поправки в результаты измерений.

Периодическая поверка эталонных средств измерений на стенде проводится в соответствии с утверждённым графиком. Внеочередная поверка проводится после ремонта или при подозрении на неисправность эталонного прибора.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь самостоятельно проектировать нестандартные стенды для проверки сложных агрегатных комплектов КИПиА, а также организовывать метрологическое обеспечение рабочего места с учётом требований к точности измерений при наладке прецизионных систем.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Для чего предназначены наладочные стенды и какие преимущества даёт их использование?

2. Чем отличаются универсальные стенды от специализированных?

3. Какие операции выполняются при подготовке стенда к работе?

4. Какие требования предъявляются к эталонным средствам измерений на стенде?

5. Какие условия окружающей среды необходимо соблюдать при проведении стендовых работ?

6. Как организовать метрологическое обеспечение рабочего места при наладке прецизионных измерительных систем?