Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Чтение схем автоматизации

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов чтения и интерпретации функциональных и принципиальных схем автоматизации, условных обозначений приборов и средств автоматизации

1. Виды схем автоматизации

Схемы автоматизации являются основным документом для выполнения наладочных работ. К основным видам схем относятся: функциональные схемы автоматизации (ФСА), принципиальные электрические схемы, принципиальные пневматические схемы и схемы внешних проводок.

Функциональная схема автоматизации отображает структуру системы автоматического управления, контроля и сигнализации технологического процесса. На ФСА показаны технологическое оборудование, приборы и средства автоматизации с указанием связей между ними.

Принципиальная электрическая схема определяет полный состав электрических элементов и все связи между ними. Схема даёт детальное представление о принципах работы системы автоматизации и используется при наладке электрических цепей.

Схемы внешних проводок определяют маршруты прокладки электрических и трубных проводок, типы кабелей и труб, способы их прокладки и крепления. Эти схемы используются при проверке правильности монтажа проводок.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

2. Условные обозначения на схемах автоматизации

Приборы и средства автоматизации на функциональных схемах обозначаются в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Обозначение состоит из буквенной и цифровой частей. Буквенная часть содержит информацию об измеряемой величине и функциональном назначении прибора.

Первичная буква обозначает измеряемую величину: Т — температура, Р — давление, F — расход, L — уровень, а последующие буквы — функциональное назначение: I — показание, C — регулирование, A — сигнализация, R — регистрация, T — дистанционная передача.

На принципиальных электрических схемах элементы обозначаются в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Позиционные обозначения состоят из буквенного кода, определяющего тип элемента, и порядкового номера. Например, KV — реле напряжения, KT — реле времени, KM — контактор.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

3. Практика чтения схем

При чтении функциональной схемы автоматизации необходимо определить: состав технологического оборудования и контролируемых параметров, типы и назначение приборов и средств автоматизации, характер связей между элементами системы, наличие регулирующих воздействий и цепей сигнализации.

Чтение принципиальной электрической схемы следует начинать с определения источников питания, затем прослеживать цепи управления и сигнализации. Необходимо определить последовательность срабатывания аппаратов, наличие защит и блокировок, а также условия работы каждого элемента.

Практические навыки чтения схем вырабатываются в процессе систематической работы с проектной документацией. Наладчик должен уметь быстро ориентироваться в схемах и определять назначение каждого элемента и связи между ними.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите основные виды схем автоматизации и их назначение.

2. Как расшифровать буквенное обозначение прибора на функциональной схеме (например, TIC, FQRA)?

3. Какие сведения можно получить из функциональной схемы автоматизации?

4. В какой последовательности рекомендуется читать принципиальную электрическую схему?

5. Какие стандарты регламентируют условные обозначения на схемах автоматизации?

6. Как выявить и устранить проектные ошибки при анализе документации на сложные системы автоматизации?

Лекция 2. Анализ проектной документации

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение состава проектной документации на системы КИПиА и методов её анализа для определения объёма и порядка выполнения наладочных работ

1. Состав проектной документации

Проектная документация на системы автоматизации включает в себя: пояснительную записку, функциональные схемы автоматизации, принципиальные схемы (электрические, пневматические, гидравлические), схемы внешних проводок, чертежи общих видов щитов и пультов, спецификации оборудования и материалов, а также заказные спецификации на приборы.

Пояснительная записка содержит описание технологического процесса, обоснование выбора приборов и средств автоматизации, описание принятых решений по автоматизации, а также технико-экономические показатели проекта.

Спецификации оборудования и материалов содержат перечень всех приборов, средств автоматизации, кабелей, труб, фитингов и других материалов, необходимых для монтажа системы автоматизации, с указанием их типов, количества и нормативных документов.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

2. Методы анализа проектной документации

Анализ проектной документации наладчик начинает с изучения пояснительной записки для понимания общей концепции автоматизации технологического процесса. Затем последовательно изучаются функциональные схемы, принципиальные схемы и схемы внешних проводок.

При анализе функциональных схем определяется количество и типы контуров регулирования, контроля и сигнализации, выявляются сложные системы автоматического управления, требующие особого внимания при наладке.

При анализе принципиальных схем проверяется полнота и корректность электрических соединений, наличие необходимых защит и блокировок, соответствие выбранных аппаратов параметрам цепей. Выявляются возможные ошибки в проекте, которые могут повлиять на работоспособность системы.

Результаты анализа проектной документации оформляются в виде замечаний и предложений, которые передаются проектной организации для согласования отступлений от проекта или внесения изменений.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

3. Определение объёма наладочных работ

На основании анализа проектной документации наладчик определяет объём наладочных работ, который включает: количество и типы подлежащих наладке приборов и средств автоматизации, объём работ по проверке монтажа проводок, объём работ по индивидуальным испытаниям и комплексному опробованию.

Для определения объёма работ составляется ведомость наладочных работ, в которой перечисляются все приборы и системы с указанием видов работ по каждому из них, трудоёмкости и потребности в контрольно-измерительных приборах и оборудовании.

Определение объёма наладочных работ позволяет рассчитать потребность в персонале, составить график выполнения работ и обеспечить своевременную подготовку необходимых материалов и оборудования.

При анализе проектной документации наладчик 6-7 разряда должен выявлять проектные ошибки и несоответствия, предлагать технически обоснованные решения по их устранению, а также согласовывать отступления от проекта с проектной организацией и заказчиком.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Перечислите состав проектной документации на системы автоматизации.

2. В какой последовательности наладчик анализирует проектную документацию?

3. Что проверяется при анализе принципиальных электрических схем?

4. Как определяется объём наладочных работ на основании проектной документации?

5. Как оформляются результаты анализа проектной документации?

6. Как выявить и устранить проектные ошибки при анализе документации на сложные системы автоматизации?