Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Датчики температуры

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки датчиков температуры, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия датчиков температуры

Датчики температуры подразделяются на контактные и бесконтактные. К контактным относятся: термопреобразователи сопротивления (ТС), термопары (ТП), терморезисторы. К бесконтактным — пирометры и тепловизоры. Выбор типа датчика определяется диапазоном измеряемых температур, требуемой точностью и условиями эксплуатации.

Термопреобразователи сопротивления (ТС) основаны на зависимости электрического сопротивления металла от температуры. Наиболее распространены платиновые (ТСП) и медные (ТСМ) термопреобразователи. Платиновые применяются в диапазоне от -200 до +600°C, медные — от -50 до +150°C.

Термопары основаны на термоэлектрическом эффекте — возникновении ЭДС в цепи из двух разнородных проводников при разности температур спаев. Наиболее распространены термопары типов ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-копель) и ПП (платинородий-платина).

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

2. Наладка термопреобразователей сопротивления

Наладка термопреобразователей сопротивления включает в себя: проверку целостности чувствительного элемента, измерение сопротивления при температуре 0°C и 100°C, проверку соответствия номинальной статической характеристики (НСХ), настройку схемы включения.

Проверка сопротивления термопреобразователя при 0°C производится в сосуде с тающим льдом. Измеренное сопротивление должно соответствовать номинальному значению по ГОСТ 6651-2009 с учётом допускаемого отклонения для данного класса точности.

При подключении термопреобразователя сопротивления по трёхпроводной или четырёхпроводной схеме необходимо убедиться в правильности подключения и равенстве сопротивлений соединительных проводов. Разница сопротивлений проводов не должна превышать значения, указанного в документации на вторичный прибор.

При наладке необходимо проверить отсутствие наводок на цепи термопреобразователя от силового электрооборудования, а также правильность выбора сечения проводов для исключения влияния падения напряжения на результат измерения.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

3. Наладка термопар

Наладка термопар включает: проверку целостности термоэлектродов, определение ЭДС при реперных температурах, проверку соответствия НСХ, организацию компенсации температуры свободных концов.

Проверка термопары производится путём сравнения её ЭДС с ЭДС образцовой термопары при одинаковой температуре рабочего спая. Измерения производятся при нескольких реперных температурах, соответствующих точкам затвердевания металлов (цинк, сурьма, медь) или в калибровочных печах.

Компенсация температуры свободных концов термопары осуществляется с помощью компенсационных проводов, удлиняющих термоэлектроды до зоны с постоянной температурой, и автоматических устройств компенсации (термостатов или электронных компенсаторов), встроенных во вторичные приборы.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. На каких физических принципах основана работа термопреобразователей сопротивления и термопар?

2. Как производится проверка термопреобразователя сопротивления при 0°C?

3. В чём заключается наладка схемы включения термопреобразователя сопротивления?

4. Как организуется компенсация температуры свободных концов термопары?

5. Какие типы термопар наиболее распространены и в каких диапазонах температур они применяются?

6. Как выполнить расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регулятора с использованием математической модели объекта?

Лекция 2. Датчики давления

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки датчиков давления, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия датчиков давления

Датчики давления подразделяются на: деформационные (с упругим чувствительным элементом), электрические (с преобразованием давления в электрический сигнал), жидкостные (с жидкостным столбом) и поршневые. В системах автоматизации наибольшее распространение получили деформационные и электрические датчики.

Деформационные датчики давления основаны на измерении упругой деформации мембраны, сильфона или трубчатой пружины под действием измеряемого давления. Деформация чувствительного элемента преобразуется в перемещение указателя или в электрический сигнал с помощью потенциометрического, индуктивного или ёмкостного преобразователя.

Электрические датчики давления (измерительные преобразователи) с токовым выходом 4–20 мА являются наиболее распространёнными в современных системах автоматизации. Они обеспечивают высокую точность, надёжность и помехоустойчивость передачи сигнала на значительные расстояния.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

2. Наладка датчиков давления

Наладка датчиков давления включает: визуальный осмотр и проверку герметичности, проверку нулевой точки и диапазона измерения, настройку выходного сигнала, проверку основной погрешности и вариации.

Проверка нулевой точки производится при атмосферном давлении на входе датчика (для датчиков избыточного давления). Выходной сигнал при этом должен соответствовать нижнему пределу диапазона (0 мА для датчиков с выходом 0–5 мА или 4 мА для датчиков с выходом 4–20 мА).

Настройка диапазона производится подачей на вход датчика давления, равного верхнему пределу измерения, с помощью образцового манометра и регулировкой соответствующих элементов настройки. После настройки проверяется линейность выходного сигнала в нескольких точках диапазона.

Проверка основной погрешности производится при прямом и обратном ходе не менее чем в пяти точках диапазона. Основная приведённая погрешность не должна превышать значения, указанного в паспорте датчика. Вариация показаний не должна превышать абсолютного значения допускаемой основной погрешности.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

3. Особенности наладки дифференциальных датчиков давления

Дифференциальные датчики давления (дифманометры) применяются для измерения расхода по методу переменного перепада давления на сужающем устройстве, а также для измерения уровня в резервуарах под давлением. Наладка дифманометров имеет ряд особенностей, связанных с наличием двух камер давления.

При наладке дифманометров необходимо обеспечить равенство столбов жидкости в импульсных линиях, соединяющих плюсовую и минусовую камеры с объектом измерения. Для этого производится уравновешивание импульсных линий и проверка отсутствия газовых включений.

При подаче давления на дифманометр необходимо соблюдать осторожность и не допускать подачи одностороннего давления, превышающего предельно допустимый перепад, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. На каких принципах основана работа деформационных и электрических датчиков давления?

2. В каком порядке производится наладка датчика давления?

3. Как проверяется основная погрешность и вариация датчика давления?

4. В чём заключаются особенности наладки дифференциальных датчиков давления?

5. Почему недопустима подача одностороннего давления на дифманометр сверх предельного значения?

6. Как выполнить расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регулятора с использованием математической модели объекта?

Лекция 3. Расходомеры

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки расходомеров различных типов, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия расходомеров

Расходомеры подразделяются на следующие основные типы: переменного перепада давления (с сужающими устройствами), электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, кориолисовые, турбинные и ротаметры. Выбор типа расходомера определяется свойствами контролируемой среды, требуемой точностью и условиями эксплуатации.

Расходомеры переменного перепада давления основаны на зависимости перепада давления на сужающем устройстве (диафрагме, сопле) от расхода среды. Зависимость описывается уравнением Бернулли и является квадратичной, что требует извлечения квадратного корня из сигнала дифманометра для получения линейной шкалы расхода.

Электромагнитные расходомеры основаны на законе Фарадея — наведении ЭДС в проводящей жидкости, движущейся в магнитном поле. Они обеспечивают высокую точность и не создают гидравлического сопротивления потоку, однако применимы только для электропроводных жидкостей.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

2. Наладка расходомеров переменного перепада давления

Наладка расходомеров переменного перепада давления включает: проверку правильности установки сужающего устройства на трубопроводе, проверку импульсных линий, наладку дифманометра, настройку устройства извлечения квадратного корня и проверку градуировочной характеристики.

При проверке установки сужающего устройства контролируется: соответствие типа и размеров диафрагмы проектным данным, концентричность установки, направление потока, длина прямых участков до и после сужающего устройства. Отклонения от проекта могут привести к значительным погрешностям измерения.

Настройка устройства извлечения квадратного корня (ленерома) производится путём подачи на его вход сигнала, пропорционального перепаду давления, и проверки линейности выходного сигнала по расходу. Погрешность ленерома не должна превышать 0,5% от диапазона измерения.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

3. Наладка электромагнитных и других типов расходомеров

Наладка электромагнитного расходомера включает: проверку длины прямых участков до и после датчика, проверку заземления, настройку преобразователя на диаметр трубопровода и диапазон расхода, а также проверку нуля при заполненном трубопроводе и нулевом расходе.

Наладка вихревых расходомеров заключается в проверке правильности монтажа датчика на трубопроводе, настройке преобразователя на параметры контролируемой среды и диапазон расхода, а также в проверке помехоустойчивости датчика от вибрации трубопровода.

Кориолисовые расходомеры требуют точной установки датчика на трубопроводе без напряжений, проверки нулевой точки при заполненном трубопроводе и настройке плотностного канала. При наладке необходимо учитывать влияние газовых включений на точность измерения массового расхода.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Перечислите основные типы расходомеров и принципы их действия.

2. На чём основан метод переменного перепада давления для измерения расхода?

3. Какие параметры проверяются при установке сужающего устройства на трубопроводе?

4. В чём заключается наладка электромагнитного расходомера?

5. Какие особенности наладки кориолисовых расходомеров?

6. Как выполнить расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регулятора с использованием математической модели объекта?

Лекция 4. Уровнемеры и ПИД-регуляторы

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия и методов наладки уровнемеров, а также основ настройки ПИД-регуляторов в системах автоматического регулирования

1. Классификация и наладка уровнемеров

Уровнемеры подразделяются на: поплавковые, буйковые, ёмкостные, ультразвуковые, радарные, гидростатические и визуальные (указательные стёкла). Выбор типа уровнемера определяется свойствами контролируемой среды, диапазоном измерения и требуемой точностью.

Наладка поплавковых и буйковых уровнемеров включает: проверку правильности установки направляющей (для поплавковых) или камеры (для буйковых), настройку нулевой точки и диапазона измерения, проверку линейности выходного сигнала.

Наладка ёмкостных уровнемеров требует правильной установки зонда в резервуаре, настройки начальной ёмкости при пустом резервуаре и калибровки при заполнении. Необходимо учитывать диэлектрическую проницаемость контролируемой среды и её возможные изменения.

Гидростатические уровнемеры основаны на измерении гидростатического давления столба жидкости. При их наладке необходимо учитывать плотность контролируемой среды и давление наддува в резервуаре (для закрытых ёмкостей).

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

2. Принципы ПИД-регулирования

ПИД-регулятор формирует управляющее воздействие как сумму трёх составляющих: пропорциональной (П), интегральной (И) и дифференциальной (Д). Пропорциональная составляющая пропорциональна текущему отклонению, интегральная — интегралу отклонения по времени, дифференциальная — скорости изменения отклонения.

Пропорциональная составляющая обеспечивает быструю реакцию на отклонение, но при малом коэффициенте усиления не устраняет статическую ошибку, а при большом — вызывает колебания. Интегральная составляющая устраняет статическую ошибку, но замедляет процесс регулирования. Дифференциальная составляющая повышает быстродействие и обеспечивает демпфирование колебаний.

Настройка ПИД-регулятора заключается в подборе оптимальных значений коэффициентов пропорциональной (Kp), интегральной (Ki) и дифференциальной (Kd) составляющих, обеспечивающих требуемое качество переходного процесса: минимальное время регулирования, отсутствие перерегулирования и минимальную статическую ошибку.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

3. Методы настройки ПИД-регуляторов

Метод Циглера-Никольса основан на определении критического коэффициента усиления и критического периода колебаний. Регулятор настраивается сначала как пропорциональный с постепенным увеличением коэффициента до возникновения незатухающих колебаний, затем определяются параметры ПИД-регулятора по эмпирическим формулам.

Метод расширенных частотных характеристик (метод Ротача) основан на построении расширенных амплитудно-фазовых характеристик объекта и определении оптимальных настроек регулятора по заданному запасу устойчивости. Этот метод позволяет учесть динамические свойства объекта и обеспечить заданное качество регулирования.

Экспериментальный метод настройки заключается в пошаговой подаче возмущающего воздействия и анализе переходного процесса. Настройка начинается с П-составляющей, затем вводится И-составляющая и, при необходимости, Д-составляющая. Качество настройки оценивается по форме переходного процесса.

При наладке систем регулирования на объекте необходимо учитывать нелинейность объектов, наличие запаздывания и возмущений, что может потребовать корректировки расчётных настроек регулятора по результатам практических испытаний.

Наладчик высших разрядов должен выполнять расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регуляторов с использованием математических моделей объектов управления, а также проводить анализ устойчивости и качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования.

Вопросы для повторения (Лекция 4):

1. Перечислите основные типы уровнемеров и области их применения.

2. Какова роль каждой из составляющих ПИД-регулятора (П, И, Д)?

3. В чём заключается метод Циглера-Никольса для настройки ПИД-регулятора?

4. Как экспериментально настраивается ПИД-регулятор на объекте?

5. Какие факторы необходимо учитывать при наладке систем регулирования?

6. Как выполнить расчёт и оптимизацию параметров ПИД-регулятора с использованием математической модели объекта?