Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Проверка оборудования по проекту

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка проверки соответствия смонтированного оборудования и приборов проектной документации, а также методов выявления отклонений от проекта

1. Порядок проверки соответствия оборудования проекту

Проверка соответствия смонтированного оборудования проектной документации является одной из первых задач наладчика при выходе на объект. Цель проверки — убедиться, что всё оборудование и приборы установлены в соответствии с проектными решениями и готовы к наладочным работам.

Проверка проводится путём сличения фактически установленного оборудования со спецификациями проекта, чертежами расположения оборудования и схемами внешних проводок. При этом проверяются: типы, марки и количество приборов, места их установки, способы монтажа, типы и марки кабелей и труб.

При выявлении несоответствий наладчик составляет ведомость замечаний, в которой указываются: наименование оборудования, проектные данные, фактические данные, характер отклонения. Ведомость передаётся заказчику для принятия решения об устранении отклонений или согласовании отступлений от проекта.

Проверка оборудования по проекту должна быть завершена до начала наладочных работ, так как отступления от проекта могут потребовать изменения программы и методики наладки.

При входном контроле наладчик высших разрядов должен проводить углублённый анализ соответствия приборов техническим условиям, выявлять скрытые дефекты методом термоциклирования и виброиспытаний, а также оценивать метрологическую надёжность приборов.

2. Проверка монтажа приборов и оборудования

При проверке монтажа приборов контролируется: правильность расположения приборов в соответствии с проектом, качество крепления приборов к конструкциям, наличие и правильность установки уплотнительных устройств, целостность защитных покрытий и пломб.

Для щитовых приборов проверяется: правильность установки на щите, соответствие надписей и маркировки проектным данным, качество подключения внутренних проводок, наличие заземления щита.

Для датчиков, устанавливаемых на технологическом оборудовании, проверяется: правильность установки отбортовок и бобышек, соответствие типов уплотнений свойствам контролируемой среды, наличие дренажных и продувочных устройств, правильность установки защитных гильз.

Все выявленные при проверке монтажа дефекты заносятся в ведомость замечаний и подлежат устранению монтажной организацией до начала индивидуальных испытаний.

При входном контроле наладчик высших разрядов должен проводить углублённый анализ соответствия приборов техническим условиям, выявлять скрытые дефекты методом термоциклирования и виброиспытаний, а также оценивать метрологическую надёжность приборов.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. В каком порядке проводится проверка соответствия оборудования проектной документации?

2. Как оформляются выявленные при проверке несоответствия?

3. Что проверяется при осмотре монтажа щитовых приборов?

4. На что обращается внимание при проверке установки датчиков на технологическом оборудовании?

5. Почему проверка оборудования по проекту должна быть завершена до начала наладочных работ?

6. Какие методы углублённого входного контроля приборов применяются для выявления скрытых дефектов?

Лекция 2. Входной контроль приборов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка и методов проведения входного контроля приборов и средств автоматизации перед их установкой на объекте

1. Назначение и порядок входного контроля

Входной контроль приборов — это комплекс работ по проверке приборов и средств автоматизации, поступивших на объект, перед их установкой и монтажом. Цель входного контроля — выявить приборы с производственными дефектами, повреждённые при транспортировке или хранении, и не допустить их монтаж на объекте.

Входной контроль проводится в соответствии с ГОСТ 24297-2013 и включает: проверку комплектности и наличия сопроводительной документации, внешний осмотр, проверку основных метрологических характеристик, проверку работоспособности.

Результаты входного контроля оформляются актом или заносятся в журнал входного контроля. При выявлении дефектов составляется рекламация, которая направляется поставщику или заводу-изготовителю.

При входном контроле наладчик высших разрядов должен проводить углублённый анализ соответствия приборов техническим условиям, выявлять скрытые дефекты методом термоциклирования и виброиспытаний, а также оценивать метрологическую надёжность приборов.

2. Методы проведения входного контроля

Внешний осмотр прибора включает: проверку целостности корпуса и защитных покрытий, отсутствие вмятин, царапин и коррозии, целостность пломб и клейм поверки, чёткость маркировки и надписей, наличие заглушек на штуцерах и разъёмах.

Проверка комплектности включает: сверку фактически поставленного комплекта с паспортом и спецификацией заказа, проверку наличия эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, методика поверки, формуляр), проверку наличия запасных частей и принадлежностей.

Проверка метрологических характеристик проводится на стенде путём сравнения показаний проверяемого прибора с показаниями эталонного средства измерений. Проверяются: основная погрешность, вариация, время установления показаний, стабильность нулевой точки.

При входном контроле приборов с микропроцессорными устройствами дополнительно проверяется: работоспособность цифрового интерфейса, корректность индикации на дисплее, правильность прохождения встроенных тестов самодиагностики, возможность настройки параметров.

При входном контроле наладчик высших разрядов должен проводить углублённый анализ соответствия приборов техническим условиям, выявлять скрытые дефекты методом термоциклирования и виброиспытаний, а также оценивать метрологическую надёжность приборов.

3. Оформление результатов входного контроля

Результаты входного контроля каждого прибора заносятся в журнал или оформляются протоколом, в котором указываются: наименование, тип и заводской номер прибора, дата изготовления и дата проверки, результаты осмотра и измерений, заключение о пригодности.

Приборы, признанные годными по результатам входного контроля, маркируются и передаются для установки на объекте. Приборы с выявленными дефектами изолируются и направляются для ремонта или возврата поставщику.

Журналы и протоколы входного контроля являются документами строгой отчётности и хранятся в течение всего срока эксплуатации системы КИПиА.

При входном контроле наладчик высших разрядов должен проводить углублённый анализ соответствия приборов техническим условиям, выявлять скрытые дефекты методом термоциклирования и виброиспытаний, а также оценивать метрологическую надёжность приборов.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Для чего проводится входной контроль приборов и средств автоматизации?

2. Какие операции включает в себя входной контроль?

3. Что проверяется при внешнем осмотре прибора?

4. Как проверяются метрологические характеристики приборов при входном контроле?

5. Как оформляются результаты входного контроля и что делается с дефектными приборами?

6. Какие методы углублённого входного контроля приборов применяются для выявления скрытых дефектов?