Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Сдача в эксплуатацию

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка сдачи налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию, а также правовых и организационных аспектов приёмки-сдачи

1. Порядок сдачи систем КИПиА в эксплуатацию

Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию является завершающим этапом пусконаладочных работ. Сдача производится комиссии, назначенной приказом по предприятию, в состав которой включаются представители заказчика, наладочной организации, проектной организации и эксплуатирующего подразделения.

Перед сдачей в эксплуатацию должны быть выполнены все работы по наладке и испытаниям, устранены все выявленные замечания, оформлена вся необходимая документация. Система должна проработать в режиме комплексного опробования не менее 72 часов без отказов и замечаний.

При сдаче комиссии предъявляются: комплект проектной и рабочей документации, протоколы проверки и настройки приборов, акты индивидуальных и комплексных испытаний, журналы наладочных работ, инструкции по эксплуатации.

Комиссия проверяет соответствие выполненных работ проекту, анализирует документацию, проводит осмотр оборудования и при необходимости — контрольные испытания. По результатам проверки составляется акт приёмки системы КИПиА в эксплуатацию.

Наладчик 6-7 разряда должен обеспечивать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций, оформлять акты о выявленных отклонениях и координировать устранение замечаний, а также формировать комплект сдаточной документации для сложных объектов.

2. Ответственность сторон при сдаче в эксплуатацию

Наладочная организация несёт ответственность за качество выполненных наладочных работ и достоверность представленной документации. При выявлении дефектов, допущенных по вине наладчика, наладочная организация обязана устранить их за свой счёт.

Эксплуатирующая организация несёт ответственность за правильную эксплуатацию налаженной системы КИПиА. Гарантийный срок эксплуатации системы обычно составляет 12 месяцев с момента подписания акта приёмки.

При обнаружении дефектов в гарантийный период наладочная организация обязана устранить их безвозмездно, если дефекты возникли по её вине. Спорные вопросы решаются путём переговоров или в установленном законодательством порядке.

Наладчик 6-7 разряда должен обеспечивать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций, оформлять акты о выявленных отклонениях и координировать устранение замечаний, а также формировать комплект сдаточной документации для сложных объектов.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. В каком порядке производится сдача систем КИПиА в эксплуатацию?

2. Какие документы предъявляются приёмочной комиссии?

3. В течение какого времени система должна проработать в режиме комплексного опробования?

4. Какая ответственность несёт наладочная организация при сдаче системы?

5. Каков порядок устранения дефектов, выявленных в гарантийный период?

6. Как организовать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций?

Лекция 2. Документация при сдаче

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение состава и порядка оформления документации, представляемой при сдаче систем КИПиА в эксплуатацию

1. Состав сдаточной документации

Комплект сдаточной документации на систему КИПиА включает: исполнительную документацию (чертежи с отметками о выполнении), протоколы проверки и настройки приборов, акты проверки монтажа проводок, акты индивидуальных испытаний, акты комплексного опробования, паспорта налаженных систем, инструкции по эксплуатации.

Исполнительная документация — это комплект рабочих чертежей с отметками о соответствии выполненных работ проектным решениям или с отметками о согласованных отступлениях от проекта. Исполнительная документация подписывается представителями монтажной и наладочной организаций.

Протоколы проверки и настройки содержат результаты измерений параметров каждого прибора до и после настройки, а также заключение о пригодности. Протоколы подписываются наладчиком и проверяются руководителем наладочных работ.

Паспорт налаженной системы содержит описание системы, перечень приборов и средств автоматизации, результаты наладки, основные характеристики и параметры настройки. Паспорт является основным документом для эксплуатации системы.

Наладчик 6-7 разряда должен обеспечивать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций, оформлять акты о выявленных отклонениях и координировать устранение замечаний, а также формировать комплект сдаточной документации для сложных объектов.

2. Порядок оформления и хранения документации

Вся сдаточная документация оформляется в двух экземплярах: один передаётся заказчику, второй хранится у наладочной организации. Документация должна быть сброшюрована, пронумерована и иметь опись.

Приёмка документации фиксируется подписями представителей заказчика и наладочной организации на описи с указанием даты приёмки. С момента подписания описи документация считается переданной заказчику.

Сдаточная документация хранится в течение всего срока эксплуатации системы КИПиА и используется при проведении ремонтных работ, модернизации и повторной наладке. Утрата документации затрудняет эксплуатацию и обслуживание системы.

При внесении изменений в систему КИПиА в процессе эксплуатации соответствующие корректировки должны быть внесены в сдаточную документацию с оформлением дополнительных листов или новых редакций документов.

Наладчик 6-7 разряда должен обеспечивать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций, оформлять акты о выявленных отклонениях и координировать устранение замечаний, а также формировать комплект сдаточной документации для сложных объектов.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Перечислите основные документы, входящие в комплект сдаточной документации.

2. Что такое исполнительная документация и для чего она предназначена?

3. Какие сведения содержит паспорт налаженной системы КИПиА?

4. В каком порядке оформляется и хранится сдаточная документация?

5. Как вносятся изменения в сдаточную документацию при модернизации системы?

6. Как организовать комплексную приёмку систем КИПиА с привлечением представителей проектных организаций?