Тест: наладчик КИПиА (6-й разряд)

Вариант 1

1. Какой принцип измерения используется в кориолисовом расходомере?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) измерение силы Кориолиса, возникающей при движении жидкости по вибрирующим трубкам
в) измерение скорости потока по эффекту Доплера
г) измерение объёмного расхода по числу оборотов турбинки

2. Какой метод настройки ПИД-регулятора предложили Зиглер и Никольс (метод колебаний)?
а) настройка по переходной характеристике при единичном ступенчатом воздействии
б) настройка по методу CHR с нулевым перерегулированием
в) настройка по критическому коэффициенту усиления (Ku) и критическому периоду (Tu) при выходе системы на границу устойчивости
г) настройка по методу внутреннего модельного управления (IMC)

3. Что означает аббревиатура HART в контексте промышленной связи?
а) Highway Addressable Remote Transducer
б) Hardware Automated Real-Time Transmission
в) High-speed Analog Real-Time Transfer
г) Hybrid Addressable Radio Transmitter

4. Какой сигнал используется для передачи информации по HART-протоколу поверх токовой петли 4–20 мА?
а) амплитудная модуляция (АМ) несущей частоты
б) частотная манипуляция (FSK) с частотами 1200 Гц и 2200 Гц
в) фазовая манипуляция (PSK) с частотой 4800 Гц
г) импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) с частотой 9600 Гц

5. Какой стандарт МЭК определяет языки программирования ПЛК?
а) МЭК 61511
б) МЭК 61131-3
в) МЭК 60870-5
г) МЭК 61850

6. Какой язык программирования ПЛК по МЭК 61131-3 наиболее удобен для описания алгоритмов непрерывного регулирования?
а) релейно-контактные схемы (LD — Ladder Diagram)
б) последовательностные функциональные схемы (SFC — Sequential Function Chart)
в) функциональные блоковые диаграммы (FBD — Function Block Diagram)
г) структурированный текст (ST — Structured Text)

7. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex ia IIC T6»?
а) взрывонепроницаемая оболочка, группа IIC, температура 85 °C
б) искробезопасная электрическая цепь, уровень «ia», группа IIC (водород, ацетилен), температура 85 °C
в) защита вида «е», группа IIC, температура 100 °C
г) искробезопасная цепь, уровень «ib», группа IIA, температура 135 °C

8. Какова основная функция барьера искробезопасности?
а) преобразование сигнала 4–20 мА в цифровой HART-сигнал
б) ограничение напряжения и тока во взрывоопасную зону до безопасных значений
в) усиление сигнала от датчика до уровня, пригодного для ПЛК
г) гальваническая развязка между двумя контурами заземления

9. Что такое Foundation Fieldbus (H1) и какая скорость передачи данных для него характерна?
а) промышленная сеть на основе Ethernet со скоростью 100 Мбит/с
б) промышленный протокол на основе RS-485 со скоростью 9600 бит/с
в) цифровой промышленный протокол со скоростью 31,25 кбит/с, обеспечивающий питание устройств по шине
г) беспроводной протокол на частоте 2,4 ГГц со скоростью 250 кбит/с

10. Что такое межповерочный интервал (МПИ) средства измерений?
а) время, в течение которого средство измерений может эксплуатироваться без ремонта
б) интервал времени между двумя последовательными поверками, в течение которого гарантируется соответствие метрологических характеристик установленным нормам
в) время, через которое необходимо проводить калибровку средства измерений по желанию пользователя
г) периодичность замены датчика на предприятии

11. Какой ток соответствует нижнему пределу измерения (0%) в стандартной токовой петле 4–20 мА?
а) 0 мА
б) 4 мА
в) 2 мА
г) 10 мА

12. Какова основная функция SCADA-системы в АСУ ТП?
а) прямое цифровое регулирование технологических параметров
б) сбор, обработка, визуализация данных и управление технологическими процессами в реальном времени
в) программирование логических контроллеров на языках МЭК 61131-3
г) физическая защита периметра промышленного объекта

13. Какой протокол является основным для унифицированного обмена данными между приложениями в промышленной автоматизации?
а) Profibus DP
б) Modbus RTU
в) OPC UA (Unified Architecture)
г) HART

14. В чём заключается отличие калибровки от поверки средства измерений?
а) калибровка и поверка — это одно и то же
б) калибровка — добровольная процедура определения действительных значений метрологических характеристик, поверка — обязательная процедура подтверждения соответствия установленным требованиям
в) калибровка проводится только для импортных приборов, поверка — для отечественных
г) поверка проводится раз в 10 лет, калибровка — ежегодно

15. Что означает сокращение Profibus PA и в каких зонах он применяется?
а) Process Automation — применяется во взрывоопасных зонах, скорость 31,25 кбит/с, питание по шине
б) Plant Automation — применяется в безопасных зонах, скорость 1,5 Мбит/с
в) Power Automation — применяется в энергетике, скорость 12 Мбит/с
г) Protocol Automation — применяется для управления приводами, скорость 9600 бит/с

Вариант 2

1. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (Ki) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению статической ошибки
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать увеличение перерегулирования и колебательность
в) к повышению быстродействия без влияния на колебательность
г) к уменьшению перерегулирования и ускорению затухания переходного процесса

2. Какие параметры можно считывать и изменять по HART-протоколу в интеллектуальном датчике давления?
а) только текущее значение давления
б) диапазон измерения, единицы измерения, демпфирование, самодиагностика, текущее значение
в) только верхний и нижний пределы измерения
г) только напряжение питания датчика

3. Какой тип интеллектуального датчика позволяет измерять массовый расход непосредственно, без дополнительных вычислений плотности?
а) вихревой расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) кориолисовый расходомер
г) ультразвуковой расходомер

4. Какой тип барьера искробезопасности использует стабилитроны для ограничения напряжения?
а) барьер на основе оптронной развязки
б) барьер на основе трансформаторной развязки
в) барьер на основе стабилитронов (zener barrier)
г) барьер на основе релейной развязки

5. Какая скорость передачи данных у Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet)?
а) 31,25 кбит/с
б) 1 Мбит/с
в) 100 Мбит/с и выше
г) 9600 бит/с

6. Что такое «опорный спай» термопары и как он компенсируется в современных преобразователях?
а) это горячий спай термопары; компенсируется подстроечным резистором
б) это место подключения термопары к клеммам преобразователя; компенсируется измерением температуры клеммной колодки и автоматической коррекцией (CJC)
в) это промежуточный спай в удлинительных проводах; компенсируется калибровкой
г) компенсация не требуется для термопар типа ТХА

7. Какой документ регламентирует порядок проведения поверки средств измерений в РФ?
а) ГОСТ Р 8.736—2011
б) Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
в) ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
г) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)

8. Какой ток в петле 4–20 мА соответствует обрыву линии связи?
а) 20 мА
б) 4 мА
в) менее 4 мА (обычно менее 3,6 мА)
г) 12 мА

9. Что означает сигнал 20 мА в токовой петле 4–20 мА?
а) обрыв линии связи
б) нижний предел измерения (0%)
в) верхний предел измерения (100%)
г) короткое замыкание в линии

10. Какой из языков МЭК 61131-3 реализует последовательность шагов и переходов?
а) LD (Ladder Diagram)
б) FBD (Function Block Diagram)
в) SFC (Sequential Function Chart)
г) IL (Instruction List)

11. Какой метод калибровки датчика давления с выходом 4–20 мА называется «калибровкой в пяти точках»?
а) подача пяти различных давлений и проверка выходного тока только на возрастающем ходе
б) подача пяти значений давления (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) на прямом и обратном ходе для определения погрешности и вариации
в) подача одного давления пять раз для проверки повторяемости
г) подача пяти значений напряжения питания и проверка выходного сигнала

12. Какой вид взрывозащиты обозначается маркировкой «Ex d»?
а) искробезопасная электрическая цепь
б) защита вида «е» (повышенная надежность)
в) взрывонепроницаемая оболочка
г) масляное заполнение оболочки

13. Какой тип устройства используется для подключения сегмента Foundation Fieldbus H1 к сети HSE?
а) HART-модем
б) барьер искробезопасности
в) линк-устройство (Linking Device) / мост
г) повторитель RS-485

14. Что такое «живая нуль» (live zero) в контексте токовой петли 4–20 мА?
а) нулевое значение тока при нулевом измеряемом параметре
б) значение тока 4 мА, соответствующее нижнему пределу измерения, позволяющее отличить нулевое значение параметра от обрыва линии
в) значение тока 0 мА при коротком замыкании
г) ток питания датчика, не связанный с измерением

15. Какой параметр ПИД-регулятора отвечает за устранение статической ошибки?
а) пропорциональная составляющая (Kp)
б) дифференциальная составляющая (Kd)
в) интегральная составляющая (Ki)
г) коэффициент фильтрации

Вариант 3

1. Какой метод Зиглера-Никольса основан на анализе реакции объекта на единичное ступенчатое воздействие (метод реакции)?
а) определение критического коэффициента усиления и периода автоколебаний
б) определение запаздывания (L) и постоянной времени (T) по кривой разгона и расчёт коэффициентов по формулам
в) метод последовательного приближения с анализом АФЧХ
г) метод оптимизации по интегральному критерию IAE

2. Какое максимальное количество ведомых устройств может быть подключено к одному сегменту Profibus PA?
а) 32
б) 126
в) 64
г) 256

3. Что означает аббревиатура DD (Device Description) в контексте Foundation Fieldbus?
а) Digital Display — цифровая индикация на датчике
б) Device Description — описание устройства, позволяющее системе управления работать с функциональными блоками полевого устройства
в) Data Dictionary — словарь данных протокола
г) Direct Digital — прямое цифровое управление

4. Какой тип датчика давления имеет встроенный микроконтроллер для обработки сигнала, линеаризации и цифровой коммуникации?
а) датчик с пьезорезистивным чувствительным элементом без электроники
б) интеллектуальный датчик (smart transmitter)
в) датчик с тензометрическим мостом и аналоговым выходом
г) сильфонный датчик с потенциометрическим преобразователем

5. Какой вид погрешности характеризует разброс показаний при многократных измерениях одной и той же величины?
а) систематическая погрешность
б) грубая погрешность
в) случайная погрешность
г) приведённая погрешность

6. Какой элемент используется для согласования сегмента Profibus DP с сегментом Profibus PA?
а) HART-модем
б) сегментный сумматор (coupler) / Profibus-PA Link
в) барьер искробезопасности
г) Ethernet-коммутатор

7. Что такое «ток потребления» полевого устройства Foundation Fieldbus H1 и почему он ограничен?
а) любой ток, протекающий через устройство; ограничен для экономии электроэнергии
б) ток, потребляемый устройством из шины; ограничен для обеспечения питания всех устройств сегмента и искробезопасности (обычно не более 20–25 мА на устройство)
в) ток короткого замыкания; ограничен для защиты источника питания
г) ток, потребляемый устройством от дополнительного источника питания

8. Какой метод поверки манометра предполагает использование грузопоршневого манометра в качестве эталона?
а) метод прямых измерений с эталонным манометром
б) метод непосредственного сличения с эталоном (грузопоршневым манометром)
в) метод косвенных измерений
г) метод компарирования

9. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления и для чего оно применяется?
а) искусственное замедление реакции датчика на быстрые изменения давления для подавления высокочастотных пульсаций и помех
б) механическое демпфирование мембраны для защиты от гидроудара
в) снижение чувствительности датчика для увеличения диапазона измерения
г) автоматическая калибровка нуля датчика

10. Какой орган управления SCADA-системы позволяет оператору изменять уставку регулятора?
а) тренд
б) мнемосхема с элементом ввода (faceplate)
в) журнал аварий
г) отчёт о технологических параметрах

11. В чём отличие гальванически изолированного барьера искробезопасности от барьера на стабилитронах (zener barrier)?
а) нет отличия — это одно и то же устройство
б) гальванически изолированный барьер обеспечивает полную гальваническую развязку между безопасной и взрывоопасной зонами, не требует заземления, тогда как zener-барьер требует надёжного заземления
в) zener-барьер обеспечивает лучшую точность передачи сигнала
г) гальванически изолированный барьер может применяться только для цифровых сигналов

12. Какой диапазон напряжений питания является стандартным для двухпроводного датчика с выходом 4–20 мА?
а) 5 ± 0,5 В постоянного тока
б) 12–36 В постоянного тока (обычно 24 В)
в) 220 В переменного тока
г) 3,3 В постоянного тока

13. Какой из перечисленных типов регуляторов не вносит статическую ошибку при отработке ступенчатого воздействия?
а) П-регулятор
б) ПД-регулятор
в) ПИ-регулятор
г) ни один из перечисленных

14. Какой стандарт описывает требования к функциональной безопасности систем, связанных с безопасностью?
а) МЭК 61131-3
б) МЭК 61508
в) МЭК 60870-5
г) МЭК 61850

15. Какой тип кабеля рекомендуется для подключения сегмента Foundation Fieldbus H1?
а) витая пара категории 5e (UTP)
б) экранированная витая пара типа A (18 AWG, с экраном), рассчитанная на Fieldbus
в) коаксиальный кабель RG-6
г) оптоволоконный кабель

Ключи ответов к тесту (6-й разряд)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | в | б | а |
| 3 | а | в | б |
| 4 | б | в | б |
| 5 | б | в | в |
| 6 | в | б | б |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | в | б |
| 9 | в | в | а |
| 10 | б | в | б |
| 11 | б | б | б |
| 12 | б | в | б |
| 13 | в | в | в |
| 14 | б | б | б |
| 15 | а | в | б |