Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Датчики температуры

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки датчиков температуры, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия датчиков температуры

Датчики температуры подразделяются на контактные и бесконтактные. К контактным относятся: термопреобразователи сопротивления (ТС), термопары (ТП), терморезисторы. К бесконтактным — пирометры и тепловизоры. Выбор типа датчика определяется диапазоном измеряемых температур, требуемой точностью и условиями эксплуатации.

Термопреобразователи сопротивления (ТС) основаны на зависимости электрического сопротивления металла от температуры. Наиболее распространены платиновые (ТСП) и медные (ТСМ) термопреобразователи. Платиновые применяются в диапазоне от -200 до +600°C, медные — от -50 до +150°C.

Термопары основаны на термоэлектрическом эффекте — возникновении ЭДС в цепи из двух разнородных проводников при разности температур спаев. Наиболее распространены термопары типов ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-копель) и ПП (платинородий-платина).

2. Наладка термопреобразователей сопротивления

Наладка термопреобразователей сопротивления включает в себя: проверку целостности чувствительного элемента, измерение сопротивления при температуре 0°C и 100°C, проверку соответствия номинальной статической характеристики (НСХ), настройку схемы включения.

Проверка сопротивления термопреобразователя при 0°C производится в сосуде с тающим льдом. Измеренное сопротивление должно соответствовать номинальному значению по ГОСТ 6651-2009 с учётом допускаемого отклонения для данного класса точности.

При подключении термопреобразователя сопротивления по трёхпроводной или четырёхпроводной схеме необходимо убедиться в правильности подключения и равенстве сопротивлений соединительных проводов. Разница сопротивлений проводов не должна превышать значения, указанного в документации на вторичный прибор.

При наладке необходимо проверить отсутствие наводок на цепи термопреобразователя от силового электрооборудования, а также правильность выбора сечения проводов для исключения влияния падения напряжения на результат измерения.

3. Наладка термопар

Наладка термопар включает: проверку целостности термоэлектродов, определение ЭДС при реперных температурах, проверку соответствия НСХ, организацию компенсации температуры свободных концов.

Проверка термопары производится путём сравнения её ЭДС с ЭДС образцовой термопары при одинаковой температуре рабочего спая. Измерения производятся при нескольких реперных температурах, соответствующих точкам затвердевания металлов (цинк, сурьма, медь) или в калибровочных печах.

Компенсация температуры свободных концов термопары осуществляется с помощью компенсационных проводов, удлиняющих термоэлектроды до зоны с постоянной температурой, и автоматических устройств компенсации (термостатов или электронных компенсаторов), встроенных во вторичные приборы.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. На каких физических принципах основана работа термопреобразователей сопротивления и термопар?

2. Как производится проверка термопреобразователя сопротивления при 0°C?

3. В чём заключается наладка схемы включения термопреобразователя сопротивления?

4. Как организуется компенсация температуры свободных концов термопары?

5. Какие типы термопар наиболее распространены и в каких диапазонах температур они применяются?

Лекция 2. Датчики давления

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки датчиков давления, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия датчиков давления

Датчики давления подразделяются на: деформационные (с упругим чувствительным элементом), электрические (с преобразованием давления в электрический сигнал), жидкостные (с жидкостным столбом) и поршневые. В системах автоматизации наибольшее распространение получили деформационные и электрические датчики.

Деформационные датчики давления основаны на измерении упругой деформации мембраны, сильфона или трубчатой пружины под действием измеряемого давления. Деформация чувствительного элемента преобразуется в перемещение указателя или в электрический сигнал с помощью потенциометрического, индуктивного или ёмкостного преобразователя.

Электрические датчики давления (измерительные преобразователи) с токовым выходом 4–20 мА являются наиболее распространёнными в современных системах автоматизации. Они обеспечивают высокую точность, надёжность и помехоустойчивость передачи сигнала на значительные расстояния.

2. Наладка датчиков давления

Наладка датчиков давления включает: визуальный осмотр и проверку герметичности, проверку нулевой точки и диапазона измерения, настройку выходного сигнала, проверку основной погрешности и вариации.

Проверка нулевой точки производится при атмосферном давлении на входе датчика (для датчиков избыточного давления). Выходной сигнал при этом должен соответствовать нижнему пределу диапазона (0 мА для датчиков с выходом 0–5 мА или 4 мА для датчиков с выходом 4–20 мА).

Настройка диапазона производится подачей на вход датчика давления, равного верхнему пределу измерения, с помощью образцового манометра и регулировкой соответствующих элементов настройки. После настройки проверяется линейность выходного сигнала в нескольких точках диапазона.

Проверка основной погрешности производится при прямом и обратном ходе не менее чем в пяти точках диапазона. Основная приведённая погрешность не должна превышать значения, указанного в паспорте датчика. Вариация показаний не должна превышать абсолютного значения допускаемой основной погрешности.

3. Особенности наладки дифференциальных датчиков давления

Дифференциальные датчики давления (дифманометры) применяются для измерения расхода по методу переменного перепада давления на сужающем устройстве, а также для измерения уровня в резервуарах под давлением. Наладка дифманометров имеет ряд особенностей, связанных с наличием двух камер давления.

При наладке дифманометров необходимо обеспечить равенство столбов жидкости в импульсных линиях, соединяющих плюсовую и минусовую камеры с объектом измерения. Для этого производится уравновешивание импульсных линий и проверка отсутствия газовых включений.

При подаче давления на дифманометр необходимо соблюдать осторожность и не допускать подачи одностороннего давления, превышающего предельно допустимый перепад, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. На каких принципах основана работа деформационных и электрических датчиков давления?

2. В каком порядке производится наладка датчика давления?

3. Как проверяется основная погрешность и вариация датчика давления?

4. В чём заключаются особенности наладки дифференциальных датчиков давления?

5. Почему недопустима подача одностороннего давления на дифманометр сверх предельного значения?

Лекция 3. Расходомеры

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия, конструкции и методов наладки расходомеров различных типов, применяемых в системах КИПиА

1. Классификация и принцип действия расходомеров

Расходомеры подразделяются на следующие основные типы: переменного перепада давления (с сужающими устройствами), электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, кориолисовые, турбинные и ротаметры. Выбор типа расходомера определяется свойствами контролируемой среды, требуемой точностью и условиями эксплуатации.

Расходомеры переменного перепада давления основаны на зависимости перепада давления на сужающем устройстве (диафрагме, сопле) от расхода среды. Зависимость описывается уравнением Бернулли и является квадратичной, что требует извлечения квадратного корня из сигнала дифманометра для получения линейной шкалы расхода.

Электромагнитные расходомеры основаны на законе Фарадея — наведении ЭДС в проводящей жидкости, движущейся в магнитном поле. Они обеспечивают высокую точность и не создают гидравлического сопротивления потоку, однако применимы только для электропроводных жидкостей.

2. Наладка расходомеров переменного перепада давления

Наладка расходомеров переменного перепада давления включает: проверку правильности установки сужающего устройства на трубопроводе, проверку импульсных линий, наладку дифманометра, настройку устройства извлечения квадратного корня и проверку градуировочной характеристики.

При проверке установки сужающего устройства контролируется: соответствие типа и размеров диафрагмы проектным данным, концентричность установки, направление потока, длина прямых участков до и после сужающего устройства. Отклонения от проекта могут привести к значительным погрешностям измерения.

Настройка устройства извлечения квадратного корня (ленерома) производится путём подачи на его вход сигнала, пропорционального перепаду давления, и проверки линейности выходного сигнала по расходу. Погрешность ленерома не должна превышать 0,5% от диапазона измерения.

3. Наладка электромагнитных и других типов расходомеров

Наладка электромагнитного расходомера включает: проверку длины прямых участков до и после датчика, проверку заземления, настройку преобразователя на диаметр трубопровода и диапазон расхода, а также проверку нуля при заполненном трубопроводе и нулевом расходе.

Наладка вихревых расходомеров заключается в проверке правильности монтажа датчика на трубопроводе, настройке преобразователя на параметры контролируемой среды и диапазон расхода, а также в проверке помехоустойчивости датчика от вибрации трубопровода.

Кориолисовые расходомеры требуют точной установки датчика на трубопроводе без напряжений, проверки нулевой точки при заполненном трубопроводе и настройке плотностного канала. При наладке необходимо учитывать влияние газовых включений на точность измерения массового расхода.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Перечислите основные типы расходомеров и принципы их действия.

2. На чём основан метод переменного перепада давления для измерения расхода?

3. Какие параметры проверяются при установке сужающего устройства на трубопроводе?

4. В чём заключается наладка электромагнитного расходомера?

5. Какие особенности наладки кориолисовых расходомеров?

Лекция 4. Уровнемеры и ПИД-регуляторы

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов действия и методов наладки уровнемеров, а также основ настройки ПИД-регуляторов в системах автоматического регулирования

1. Классификация и наладка уровнемеров

Уровнемеры подразделяются на: поплавковые, буйковые, ёмкостные, ультразвуковые, радарные, гидростатические и визуальные (указательные стёкла). Выбор типа уровнемера определяется свойствами контролируемой среды, диапазоном измерения и требуемой точностью.

Наладка поплавковых и буйковых уровнемеров включает: проверку правильности установки направляющей (для поплавковых) или камеры (для буйковых), настройку нулевой точки и диапазона измерения, проверку линейности выходного сигнала.

Наладка ёмкостных уровнемеров требует правильной установки зонда в резервуаре, настройки начальной ёмкости при пустом резервуаре и калибровки при заполнении. Необходимо учитывать диэлектрическую проницаемость контролируемой среды и её возможные изменения.

Гидростатические уровнемеры основаны на измерении гидростатического давления столба жидкости. При их наладке необходимо учитывать плотность контролируемой среды и давление наддува в резервуаре (для закрытых ёмкостей).

2. Принципы ПИД-регулирования

ПИД-регулятор формирует управляющее воздействие как сумму трёх составляющих: пропорциональной (П), интегральной (И) и дифференциальной (Д). Пропорциональная составляющая пропорциональна текущему отклонению, интегральная — интегралу отклонения по времени, дифференциальная — скорости изменения отклонения.

Пропорциональная составляющая обеспечивает быструю реакцию на отклонение, но при малом коэффициенте усиления не устраняет статическую ошибку, а при большом — вызывает колебания. Интегральная составляющая устраняет статическую ошибку, но замедляет процесс регулирования. Дифференциальная составляющая повышает быстродействие и обеспечивает демпфирование колебаний.

Настройка ПИД-регулятора заключается в подборе оптимальных значений коэффициентов пропорциональной (Kp), интегральной (Ki) и дифференциальной (Kd) составляющих, обеспечивающих требуемое качество переходного процесса: минимальное время регулирования, отсутствие перерегулирования и минимальную статическую ошибку.

3. Методы настройки ПИД-регуляторов

Метод Циглера-Никольса основан на определении критического коэффициента усиления и критического периода колебаний. Регулятор настраивается сначала как пропорциональный с постепенным увеличением коэффициента до возникновения незатухающих колебаний, затем определяются параметры ПИД-регулятора по эмпирическим формулам.

Метод расширенных частотных характеристик (метод Ротача) основан на построении расширенных амплитудно-фазовых характеристик объекта и определении оптимальных настроек регулятора по заданному запасу устойчивости. Этот метод позволяет учесть динамические свойства объекта и обеспечить заданное качество регулирования.

Экспериментальный метод настройки заключается в пошаговой подаче возмущающего воздействия и анализе переходного процесса. Настройка начинается с П-составляющей, затем вводится И-составляющая и, при необходимости, Д-составляющая. Качество настройки оценивается по форме переходного процесса.

При наладке систем регулирования на объекте необходимо учитывать нелинейность объектов, наличие запаздывания и возмущений, что может потребовать корректировки расчётных настроек регулятора по результатам практических испытаний.

Вопросы для повторения (Лекция 4):

1. Перечислите основные типы уровнемеров и области их применения.

2. Какова роль каждой из составляющих ПИД-регулятора (П, И, Д)?

3. В чём заключается метод Циглера-Никольса для настройки ПИД-регулятора?

4. Как экспериментально настраивается ПИД-регулятор на объекте?

5. Какие факторы необходимо учитывать при наладке систем регулирования?