Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Наладка схем управления электроприводами

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы наладки схем управления электроприводами, включая проверку логики работы цепей, настройку аппаратуры и испытание режимов работы.

1.1. Типовые схемы управления электроприводами

Схемы управления электроприводами обеспечивают пуск, останов, реверс и регулирование частоты вращения электродвигателей, а также контроль их параметров и защиту от аварийных режимов. В системах КИПиА электроприводы применяются для управления задвижками, клапанами, заслонками, насосами и вентиляторами.

Нереверсивная схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором включает магнитный пускатель, тепловое реле и кнопки управления. Реверсивная схема дополнительно содержит второй магнитный пускатель и электрическую блокировку, исключающую одновременное включение обоих пускателей.

Схемы управления электроприводами задвижек и клапанов обеспечивают открытие и закрытие с автоматическим отключением двигателя при достижении крайних положений. Концевые выключатели контролируют положение задвижки и отключают двигатель, а муфта предельного момента — при превышении усилия.

При наладке схем управления электроприводами проверяется правильность монтажа в соответствии с принципиальной схемой, работа цепей управления при различных положениях переключателей и ключей, а также взаимодействие с системами автоматического управления и противоаварийной защиты.

1.2. Проверка и настройка аппаратуры управления

Проверка магнитных пускателей и контакторов включает измерение сопротивления катушек, проверку нажатия и провала контактов, а также одновременности замыкания главных контактов. Разновремённость замыкания контактов не должна превышать 0,5 мс для контакторов переменного тока, так как это приводит к дополнительному износу контактов.

Настройка тепловых реле производится на ток уставки, соответствующий номинальному току двигателя. Проверка срабатывания теплового реле проводится при токе 1,5-кратном номинальному: время срабатывания должно соответствовать паспортным данным. При настройке реле учитывается температура окружающей среды, так как она влияет на время срабатывания биметаллического элемента.

Концевые выключатели электроприводов настраиваются на срабатывание в крайних положениях задвижки или клапана. Ход выключателя должен обеспечивать надёжное срабатывание при минимальном и максимальном ходе штока. Муфта предельного момента настраивается на усилие, не превышающее допустимое для данного типа арматуры.

При наладке частотно-регулируемых электроприводов настраиваются параметры преобразователя частоты: номинальный ток и напряжение двигателя, время разгона и торможения, частота пропуска, компенсация скольжения. Проверяется работа привода во всех режимах: пуск, останов, регулирование частоты вращения, торможение.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Какие функции обеспечивают схемы управления электроприводами в системах КИПиА?

2. Для чего служит электрическая блокировка в реверсивной схеме?

3. Как настраивается муфта предельного момента электропривода задвижки?

4. На какой ток настраивается тепловое реле защиты двигателя?

5. Какие параметры настраиваются в преобразователе частоты?

Лекция 2. Настройка защит и блокировок

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы настройки защит и блокировок в схемах управления электроприводами для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

2.1. Настройка электрических защит электроприводов

Электрические защиты электроприводов предназначены для отключения оборудования при возникновении аварийных режимов: короткого замыкания, перегрузки, обрыва фазы, снижения сопротивления изоляции. Правильная настройка защит является критически важной для безопасности персонала и сохранности оборудования.

Защита от короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями или предохранителями. Ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя выбирается с учётом пускового тока двигателя и должен превышать его не менее чем в 1,5 раза для исключения ложных отключений при пуске. Время срабатывания при коротком замыкании должно быть минимальным.

Защита от перегрузки обеспечивается тепловыми реле или электронными расцепителями автоматических выключателей. Уставка по току выбирается равной номинальному току двигателя. Характеристика срабатывания должна соответствовать тепловой характеристике двигателя: при 1,2-кратном токе срабатывание не более чем за 20 минут, при 1,5-кратном — не более чем за 3 минуты.

Защита от обрыва фазы реализуется тепловыми реле с контролем всех трёх фаз или специальными реле контроля фаз. При обрыве одной фазы ток в оставшихся фазах увеличивается, что приводит к перегреву обмоток двигателя. Реле контроля фаз отключает двигатель при обрыве фазы или снижении напряжения ниже допустимого значения.

2.2. Технологические блокировки и противоаварийная защита

Технологические блокировки предотвращают неверную последовательность операций, которая может привести к аварии или нарушению технологии. Например, блокировка запрета пуска насоса при закрытой задвижке на нагнетании, блокировка включения резервного агрегата при работающем основном, блокировка отключения вентиляции при работающем газоанализаторе.

Противоаварийная автоматическая защита (ПАЗ) обеспечивает автоматический останов технологического процесса при достижении критических значений параметров. ПАЗ строится на основе независимых датчиков, контроллеров и исполнительных механизмов с резервированием. Надёжность ПАЗ должна соответствовать уровню SIL (Safety Integrity Level), определённому на основе анализа опасностей.

При наладке защит и блокировок проверяется срабатывание каждой защиты при имитации аварийного режима, а также селективность защит — обеспечение отключения только повреждённого участка без нарушения работы неповреждённых. Проверяется также невозможность несанкционированного отключения защит и блокировок.

Все проверки защит и блокировок оформляются протоколами с указанием уставок, реальных значений срабатывания и времени отключения. После наладки защит производится их опломбирование для предотвращения несанкционированного изменения уставок. Снятие пломб допускается только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Какие виды электрических защит применяются для электроприводов?

2. Как выбирается ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя?

3. Что такое селективность защит и зачем она нужна?

4. Каким образом реализуется противоаварийная автоматическая защита?

5. Для чего производится опломбирование защит после наладки?