Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Проверка полноты и соответствия оборудования проекту

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок проверки полноты и соответствия поставленного оборудования и приборов проектной документации при наладке систем КИПиА.

1.1. Проверка полноты комплектации оборудования

Проверка полноты комплектации оборудования является обязательным этапом наладочных работ и проводится до начала индивидуальных испытаний. Проверка выполняется на основании спецификации оборудования и материалов, входящей в состав рабочей документации. Сверяется наименование, тип, марка и количество фактически установленного оборудования с проектными данными.

При проверке комплектации обращается внимание на соответствие диапазонов измерения датчиков проектным значениям технологических параметров, классов точности приборов требованиям проекта, климатического исполнения и степени защиты оболочки условиям эксплуатации. Несоответствие хотя бы одного параметра может сделать систему неработоспособной.

Проверяется наличие эксплуатационной документации на каждый прибор: паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки, сертификаты калибровки. Отсутствие документации затрудняет наладку и не позволяет подтвердить соответствие прибора заявленным характеристикам.

Выявленные отклонения от спецификации оформляются актом выявленных дефектов, который передаётся заказчику для принятия решения о замене оборудования или согласовании отступлений от проекта. До устранения отклонений наладка соответствующих узлов не производится.

1.2. Проверка соответствия оборудования условиям эксплуатации

Соответствие оборудования условиям эксплуатации проверяется по климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150-69. Для помещений с нормальной средой применяется исполнение УХЛ категории 4, для взрывоопасных зон — взрывозащищённое исполнение, для агрессивных сред — химически стойкое исполнение.

Степень защиты оболочки (IP) проверяется по ГОСТ 14254-2015. Для щитов управления, устанавливаемых в производственных помещениях, требуется IP54, для датчиков, устанавливаемых на открытом воздухе, — IP65 или выше. Применение оборудования с недостаточной степенью защиты приводит к преждевременному выходу из строя.

Для взрывоопасных зон проверяется уровень и вид взрывозащиты: Exd (взрывонепроницаемая оболочка), Exi (искробезопасная цепь), Exe (повышенная защита), Exp (заполнение оболочки под избыточным давлением). Соответствие оборудования категории взрывоопасной зоны определяется маркировкой взрывозащиты на корпусе прибора и сертификатом.

При проверке учитываются также электромагнитная совместимость оборудования, требования к электропитанию и условиям окружающей среды (температура, влажность, вибрация). Установка оборудования в условиях, не соответствующих его техническим характеристикам, является нарушением и должна быть устранена до начала наладки.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. На основании какого документа проверяется полнота комплектации оборудования?

2. Какие параметры приборов проверяются на соответствие проекту?

3. Что означает маркировка IP54 и IP65?

4. Какие виды взрывозащиты применяются для приборов КИПиА?

5. Как оформляются выявленные отклонения от спецификации?

Лекция 2. Входной контроль приборов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок проведения входного контроля приборов и средств автоматизации, поступающих на объект для монтажа и наладки.

2.1. Организация входного контроля

Входной контроль — это проверка качества поступившего оборудования и материалов до их монтажа на объекте. Входной контроль проводится в соответствии с ГОСТ 24297-2013 и направлен на предотвращение монтажа дефектного или некомплектного оборудования. Программа входного контроля разрабатывается наладочной организацией и согласовывается с заказчиком.

При входном контроле проверяется комплектность поставки, целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, наличие паспорта и эксплуатационной документации, соответствие маркировки заказу. Для средств измерений проверяется наличие действующего свидетельства о поверке или оттиска поверительного клейма.

Приборы, имеющие видимые повреждения корпуса, разбитые стёкла, погнутые стрелки, следы коррозии, к входному контролю не допускаются и возвращаются поставщику. Приборы с нарушенной пломбировкой калибровочных органов также подлежат возврату, так как их метрологические характеристики могут быть изменены.

Результаты входного контроля оформляются журналом входного контроля, в котором для каждого прибора указываются: наименование, тип, заводской номер, дата изготовления, результат проверки, обнаруженные дефекты и принятое решение (допуск к монтажу, возврат, ремонт).

2.2. Проверка метрологических характеристик при входном контроле

Проверка метрологических характеристик при входном контроле включает определение основной погрешности, вариации и соответствие выходного сигнала номинальной статической характеристике. Проверка проводится на стенде с использованием образцовых средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке.

Для датчиков с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА проверка производится при не менее чем пяти значениях входного параметра, равномерно распределённых по диапазону измерения. Выходной сигнал измеряется образцовым миллиамперметром и сравнивается с расчётным значением. Основная погрешность не должна превышать допуска, определяемого классом точности.

Для приборов с дискретным выходом (реле, переключатели) проверяются уставки срабатывания, гистерезис и повторяемость. Уставка срабатывания проверяется плавным изменением входного параметра до момента переключения выхода. Разброс уставок при многократном срабатывании не должен превышать половины допускаемой основной погрешности.

Приборы, не прошедшие входной контроль по метрологическим характеристикам, к монтажу не допускаются. Решение об их ремонте, калибровке или возврате заводу-изготовителю принимает руководитель наладочных работ совместно с заказчиком. Расходы на замену дефектных приборов несёт поставщик, если иное не предусмотрено договором.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Что такое входной контроль и для чего он проводится?

2. Какие документы проверяются при входном контроле средств измерений?

3. Какие приборы не допускаются к монтажу по результатам входного контроля?

4. Сколько точек проверки используется при контроле метрологических характеристик датчиков 4–20 мА?

5. Кто принимает решение о дальнейшей судьбе приборов, не прошедших входной контроль?