Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Требования безопасности при наладочных работах

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить требования охраны труда и техники безопасности при проведении наладочных работ систем КИПиА.

1.1. Общие требования безопасности

Наладочные работы относятся к категории работ повышенной опасности, так как выполняются на объектах с действующим электрооборудованием, технологическими средами под давлением и движущимися механизмами. К наладочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда.

Перед началом работ наладчик обязан получить наряд-допуск, определяющий место, время, условия безопасного выполнения работ и меры предосторожности. Наряд-допуск выдаётся на срок не более одной смены и подписывается ответственным руководителем работ и лицом, выдавшим наряд.

При выполнении наладочных работ на действующем оборудовании оформляется акт-допуск, определяющий границы зоны, где выполняются работы, и условия их безопасного проведения. Ответственность за безопасность работ несёт руководитель работ, назначенный приказом по организации.

Наладчик обязан применять средства индивидуальной защиты: каску, диэлектрические перчатки, боты, коврики, защитные очки. При работе с агрессивными средами — респираторы, противогазы, защитные костюмы. При работе на высоте — страховочную привязь. Запрещается выполнять работы без полагающихся средств защиты.

1.2. Безопасность при наладке электрических цепей

Работы в электроустановках выполняются в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). Работы в электроустановках до 1000 В выполняются по наряду-допуску или по распоряжению, выше 1000 В — только по наряду-допуску.

Перед началом работ на отключённом оборудовании выполняются технические мероприятия: отключение коммутационных аппаратов, вывешивание плакатов «Не включать! Работают люди», проверка отсутствия напряжения указателем, наложение заземления и ограждение рабочего места. Проверка отсутствия напряжения производится на каждой фазе.

При наладке цепей измерения и управления, подключённых к действующему оборудованию, работы выполняются с применением электрозащитных средств. Измерения мегаомметром проводятся только на отключённом и обесточенном оборудовании после проверки отсутствия напряжения и снятия всех заземлений с испытываемых цепей.

При работе с электронными приборами необходимо учитывать опасность поражения электрическим током от заряженных конденсаторов даже после отключения питания. Перед началом работы конденсаторы должны быть разряжены. Запрещается оставлять без надзора оборудование, находящееся под напряжением.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. К какому типу работ относятся наладочные работы и почему?

2. Какие технические мероприятия выполняются перед началом работ в электроустановках?

3. Какие средства индивидуальной защиты обязан применять наладчик?

4. Почему необходимо разряжать конденсаторы перед работой с электронными приборами?

5. На какой срок выдаётся наряд-допуск?

Лекция 2. Электробезопасность во взрывоопасных зонах

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить требования электробезопасности при проведении наладочных работ систем КИПиА во взрывоопасных зонах.

2.1. Классификация взрывоопасных зон и требования к оборудованию

Взрывоопасные зоны классифицируются по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 на зоны класса 0, 1 и 2 для газов и паров и зоны класса 20, 21 и 22 для горючих пылей. Класс зоны определяется частотой и длительностью присутствия взрывоопасной смеси. В зоне класса 0 взрывоопасная смесь присутствует постоянно, в зоне класса 1 — при нормальной эксплуатации, в зоне класса 2 — при авариях.

Электрооборудование, применяемое во взрывоопасных зонах, должно иметь соответствующий уровень взрывозащиты: для зоны класса 0 — особовзрывобезопасное (уровень 0), для зоны класса 1 — взрывобезопасное (уровень 1), для зоны класса 2 — повышенной надёжности (уровень 2). Маркировка взрывозащиты наносится на корпус прибора.

При наладке систем КИПиА во взрывоопасных зонах запрещается: открывать корпуса взрывозащищённых приборов без снятия напряжения и без оформления наряда-допуска, применять искрообразующий инструмент, использовать переносные электроприборы без взрывозащиты, производить измерения мегаомметром без принятия мер по предотвращению искрообразования.

Искробезопасные цепи (Exi) обеспечивают взрывозащиту за счёт ограничения энергии в электрической цепи до значения, не способного воспламенить взрывоопасную смесь. При наладке искробезопасных цепей необходимо сохранять их целостность и не подключать к ним приборы, не имеющие искробезопасного исполнения.

2.2. Меры безопасности при наладке во взрывоопасных зонах

Перед началом наладочных работ во взрывоопасной зоне проводится анализ взрывоопасности с определением класса зоны, категории и группы взрывоопасной смеси. На основании анализа разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасности, которые включаются в наряд-допуск.

Наладочные работы во взрывоопасных зонах проводятся при отсутствии взрывоопасной смеси или при концентрации не более 20% нижнего концентрационного предела воспламенения. Контроль концентрации осуществляется с помощью газоанализаторов. При превышении допустимой концентрации работы немедленно прекращаются, персонал выводится из опасной зоны.

При необходимости проведения работ при наличии взрывоопасной смеси применяются взрывозащищённые инструменты и приборы. Допускается использование инструмента из цветных металлов (медь, латунь, бронза) и искробезопасных измерительных приборов. Запрещается использование стального инструмента, который может дать искру при ударе.

По завершении наладочных работ во взрывоопасной зоне проверяется целостность взрывозащиты всех приборов: затяжка кабельных вводов, наличие уплотнительных колец, целостность пломб, состояние заземления. Результаты проверки оформляются актом. Эксплуатация приборов с нарушенной взрывозащитой категорически запрещена.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Как классифицируются взрывоопасные зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013?

2. Какой уровень взрывозащиты требуется для зоны класса 1?

3. Какие работы запрещены во взрывоопасных зонах при наладке КИПиА?

4. При какой концентрации взрывоопасной смеси допускается проведение наладочных работ?

5. Что проверяется по завершении работ во взрывоопасной зоне?