Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Производство и распределение электроэнергии в системах КИПиА
Продолжительность: 1 академический час 
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о процессах генерации, передачи и распределения электроэнергии применительно к задачам слесаря КИПиА 4–6 разряда. Сформировать понимание влияния качества электроэнергии на работу приборов, методов диагностики вторичных цепей, принципов резервирования и современных протоколов передачи данных.

Введение

Для специалиста КИПиА 4–6 разряда электроэнергия является не просто источником питания датчиков и контроллеров. Это сложная техническая среда, требующая глубокого анализа параметров сети, понимания переходных процессов, умения выявлять скрытые неисправности во вторичных цепях и обеспечивать бесперебойную работу критически важных систем автоматизации. Квалификация 4–6 разряда предполагает не только выполнение монтажа, но и участие в наладке, диагностике, модернизации схем электроснабжения КИПиА, а также взаимодействие с системами релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В данной лекции рассматриваются вопросы, выходящие за рамки базового курса: генерация с акцентом на динамические характеристики станций, передача с учётом качества электроэнергии, распределение с анализом категорий надёжности, а также практические задачи по обслуживанию измерительных трансформаторов и цепей сигнализации.

1. Особенности генерации электроэнергии с позиции КИПиА 4–6 разряда

1.1. Типы электростанций и их влияние на системы автоматизации

Любая электростанция – это сложный объект управления, где системы КИПиА отвечают за десятки тысяч параметров. Для слесаря высокого разряда важно понимать не только принцип работы, но и типовые «узкие места» каждой технологии.

Тепловые электростанции (ТЭС), включая парогазовые установки (ПГУ).
ПГУ – современный высокоэффективный тип, где газотурбинная установка работает в комбинации с паротурбинной. Системы КИПиА здесь контролируют синхронизацию двух турбин, частоту вращения, температуру газов на выходе из турбины (до 600°C), вибрацию на высокооборотных валах (до 10000 об/мин). Отказ датчика может привести к помпажу или разрушению лопаток.

Атомные электростанции (АЭС).
Для АЭС характерны системы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов), нейтронного потока (ионизационные камеры), радиационного фона. Слесарь КИПиА 4–6 разряда на АЭС должен знать особенности работы с приборами, устойчивыми к радиации, и понимать логику систем аварийной защиты (быстрая остановка реактора по превышению нейтронного потока).

Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие станции (ГАЭС).
ГАЭС используются для выравнивания суточного графика нагрузки. Здесь КИПиА управляет режимами «насос» и «турбина», контролирует давление в напорных трубопроводах, вибрацию направляющего аппарата.

Возобновляемые источники (ВИЭ) – ветровые (ВЭС) и солнечные (СЭС).
Особенность – нестабильность выходной мощности. Для слесаря КИПиА это означает необходимость работы с системами компенсации реактивной мощности (STATCOM, синхронные конденсаторы) и с контроллерами, обеспечивающими «сглаживание» пиков.

1.2. Динамические режимы и требования к быстродействию КИПиА

При резких изменениях нагрузки (например, аварийное отключение линии) частота в сети может отклониться от 50 Гц. Системы автоматического регулирования частоты и мощности требуют датчиков с временем реакции менее 100 мс. Для слесаря КИПиА это означает, что при обслуживании цепей питания ответственных узлов необходимо проверять соответствие характеристик преобразователей частоты и источников бесперебойного питания (ИБП) требованиям по динамической стабильности.

2. Передача электроэнергии: сети, подстанции, качество электроэнергии

2.1. Классы напряжений и задачи КИПиА

Система передачи электроэнергии иерархична. Для специалиста 4–6 разряда важны не только номиналы, но и типы распределительных устройств (РУ) – открытые (ОРУ) и закрытые (ЗРУ). Внутри ЗРУ с элегазовой изоляцией (КРУЭ) слесарь КИПиА может работать с цепями контроля плотности элегаза (SF6) – это критично для предотвращения дуговых пробоев.

Таблица 1 – Классы напряжения и типовые задачи КИПиА для 4–6 разряда

| Класс напряжения | Тип сети | Основные элементы, обслуживаемые КИПиА | Характерные задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 110–1150 кВ | Магистральная | Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН), устройства РЗА, АСКУЭ | Проверка цепей вторичной коммутации, фазировка, контроль нагрузки |
| 6–35 кВ | Распределительная (среднее) | Ячейки КРУ/КРУЭ, вакуумные выключатели, ограничители перенапряжений | Диагностика цепей управления приводом выключателя, измерение сопротивления изоляции |
| 0,4 кВ (380/220 В) | Низкое (питание КИПиА) | Шкафы АВР, ИБП, щиты управления, распределительные коробки | Монтаж и поиск неисправностей в цепях 24/220 В, проверка заземления |

2.2. Качество электроэнергии – скрытый враг точных приборов

Для аналоговых датчиков (4–20 мА), частотных преобразователей, микропроцессорных контроллеров отклонения качества электроэнергии приводят к ложным срабатываниям, дрейфу нуля, выходу из строя блоков питания. Ключевые параметры по ГОСТ 32144–2013:

Отклонение напряжения (допустимо ±10% от номинала). Длительное понижение вызывает перегрев трансформаторов питания.

Отклонение частоты (норма ±0,2 Гц, предельно ±0,4 Гц). Влияет на синхронные двигатели и таймеры контроллеров.

Коэффициент искажения синусоидальности (THD) – не более 8% в длительном режиме. Высокие гармоники (3-я, 5-я, 7-я) проникают в измерительные цепи, вызывая ошибки.

Провалы и выбросы напряжения – приводят к перезагрузке контроллеров.

Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен уметь пользоваться анализатором качества электроэнергии (например, Fluke 435) для записи трендов и выявления источников помех. Типичная задача: найти причину периодического сброса связи по HART-протоколу. Часто виновником оказывается не датчик, а высокочастотная помеха от соседнего силового кабеля или работающего сварочного аппарата.

2.3. Компенсация реактивной мощности и её влияние на КИПиА

Реактивная мощность (кВАр) создаёт дополнительный ток в сети, увеличивая потери и вызывая падение напряжения. Конденсаторные установки компенсации создают переходные процессы при включении – броски тока до 10-кратного значения. Для КИПиА это означает необходимость установки фильтров и применения экранированных кабелей для измерительных цепей, расположенных рядом с батареями конденсаторов.

3. Распределение электроэнергии на промышленном предприятии

3.1. Категории надёжности электроснабжения (ПУЭ)

Системы КИПиА относятся к 1-й особой группе (бесперебойная работа технологических процессов) или 1-й категории (недопустимость перерыва более времени автоматического восстановления). Для них обязательно наличие двух независимых вводов питания и АВР (автоматический ввод резерва). Слесарь КИПиА 4–6 разряда:

Проверяет правильность настройки АВР (время переключения, приоритет вводов);

Контролирует состояние аккумуляторных батарей ИБП (емкость, внутреннее сопротивление, срок службы);

Участвует в периодических тестах дизель-генераторных установок (ДГУ) – запуск от имитации пропадания сети.

3.2. Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН)

Это ключевые элементы вторичных цепей, с которыми работает слесарь КИПиА при подключении счётчиков, ваттметров, аналоговых входов контроллеров.

Особенности работы с ТТ для 4–6 разряда:

Запрещено размыкать вторичную обмотку ТТ под нагрузкой – возникает опасное для жизни высокое напряжение (до тысяч вольт) и перегрев сердечника.

Необходимо проверять полярность обмоток при фазировке – несовпадение приводит к неправильному учёту мощности (счётчик может «мотать» в обратную сторону).

Слесарь должен уметь рассчитывать фактическую нагрузку на вторичную цепь ТТ (мощность приборов + сопротивление проводов) и сравнивать с паспортной мощностью ТТ (обычно 5–30 ВА).

Типовая схема подключения трёхфазного счётчика через ТТ (описание без рисунка):

В схеме «звезда» с тремя трансформаторами тока первичные обмотки включены последовательно в фазы A, B, C. Вторичные обмотки соединяются в общую точку «нейтраль» и подключаются к токовым входам счётчика. Важно: заземление вторичных цепей ТТ выполняется в одной точке (обычно на клеммнике), чтобы избежать паразитных контуров.

3.3. Типичные неисправности во вторичных цепях и методы их выявления

Для специалиста 4–6 разряда критично быстро локализовать отказ, используя мультиметр, мегаомметр и токоизмерительные клещи.

Таблица 2 – Неисправности в цепях КИПиА (напряжение до 1000 В) и методы диагностики

| Симптом | Вероятная причина | Метод поиска | Действия слесаря КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор не включается, нет индикации | Обрыв цепи питания (220 В или 24 В) | Прозвонка мультиметром от клемм питания до блока | Проверить предохранители, автоматы, реле контроля фаз. Измерить напряжение на входе блока питания. |
| Плавающий сигнал 4–20 мА, скачки | Плохой контакт в клеммнике или наводка от силового кабеля | Измерение падения напряжения на каждой клемме (микровольты). Анализ осциллографом формы тока. | Перезатяжка винтов, замена клеммника, прокладка сигнального кабеля отдельно от силового. |
| Счётчик электроэнергии показывает неверные значения | Неправильная фазировка ТТ или обрыв в цепи тока | Проверка угла сдвига между током и напряжением фазовым метром. | Переключение выводов ТТ, замена проводов. |
| Периодическое ложное срабатывание сигнализации | Провал напряжения (менее 170 В для сети 220 В) | Запись тренда напряжения анализатором качества. | Установка ИБП или стабилизатора, настройка уставок реле контроля. |
| Высокое сопротивление изоляции цепи | Увлажнение кабеля, повреждение изоляции | Измерение мегаомметром (500 В) относительно земли. | Сушка, замена кабеля, герметизация вводов. |

4. Современные цифровые системы передачи данных в энергетике

Слесарь КИПиА 4–6 разряда всё чаще сталкивается не с аналоговыми, а с цифровыми интерфейсами:

HART – наложение цифрового сигнала на ток 4–20 мА. Позволяет считывать дополнительные параметры (температуру датчика, самодиагностику). Неисправности: неправильное подключение резистора нагрузки (обычно 250 Ом), конфликт адресов при многоточечном режиме.

Modbus RTU/TCP – последовательный протокол для связи контроллеров с приборами учёта. Требует правильной терминации линии, настройки скорости и чётности.

IEC 61850 – современный стандарт для подстанций (цифровые трансформаторы тока и напряжения, передача измерений по оптоволокну). Для слесаря КИПиА это знание работы с оптическими коннекторами, измерения затухания, проверки целостности тракта.

Практический пример:
На распределительной подстанции 10 кВ установлен цифровой блок защиты и автоматики (БМРЗ). Слесарь КИПиА должен подключить к нему датчики давления элегаза и температуры шин по двухпроводной линии (4–20 мА), а также настроить передачу сигналов «Авария», «Предупредительный» на верхний уровень АСУ ТП через протокол Modbus. Ошибка в адресации регистров приведёт к тому, что диспетчер не увидит критического состояния оборудования.

5. Безопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда, который может допускаться к работам в действующих электроустановках, обязательна группа по электробезопасности не ниже III. Ключевые правила:

Перед началом работ в цепях ТТ убедиться, что вторичная обмотка замкнута накоротко (при необходимости) или подключена к прибору.

При использовании мегаомметра отключить все полупроводниковые приборы (контроллеры, преобразователи), чтобы не пробить их изоляцию.

В цепях 24 В постоянного тока короткое замыкание не менее опасно – может вызвать пожар из-за перегрева проводов малого сечения. Обязательна проверка защиты (автоматы или плавкие вставки).

Вопросы для самоконтроля (для собеседования при сдаче квалификационного экзамена)

- Какие особенности работы систем КИПиА на парогазовой установке (ПГУ) по сравнению с классической ТЭС?

- Назовите основные показатели качества электроэнергии и объясните, как каждый из них влияет на работу аналоговых датчиков 4–20 мА.

- Почему запрещается размыкать вторичную обмотку трансформатора тока под нагрузкой? Какие меры безопасности принимает слесарь КИПиА при замене прибора в такой цепи?

- Категория надёжности электроснабжения для систем КИПиА – какая она согласно ПУЭ? Приведите схему питания с АВР и ИБП (словесно).

- Опишите процедуру поиска обрыва в цепи 24 В постоянного тока с помощью мультиметра. Какие напряжения должны быть на клеммах в исправной цепи?

- Для чего используется резистор 250 Ом в HART-петле? Что произойдёт, если его сопротивление будет 50 Ом?

- Какие задачи выполняет слесарь КИПиА на объекте с цифровыми трансформаторами тока по стандарту IEC 61850?