Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о профессиональном инструменте для монтажа, наладки и диагностики сложных систем КИПиА; изучить инструментарий, применяемый при работе с микропроцессорными устройствами, интеллектуальными датчиками и промышленными сетями; освоить правила выбора, эксплуатации и метрологического контроля инструмента повышенной точности.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет работы повышенной сложности: монтаж, наладку, программирование и диагностику систем автоматизации на базе контроллеров, частотных преобразоваторов, интеллектуальных датчиков с HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA и другими протоколами. Это предъявляет качественно иные требования к инструменту и приспособлениям по сравнению с разрядами 2–3. Инструмент перестаёт быть только «механическим помощником» – он становится интеллектуальным интерфейсом между оператором и автоматикой.

В данной лекции основное внимание уделено:

специализированному измерительному и коммуникационному оборудованию;

прецизионному слесарно-монтажному инструменту;

приспособлениям для работы с электронными компонентами и кабельными системами высокой плотности;

средствам метрологического обеспечения и безопасности при работах в действующих электроустановках.

1. Классификация инструмента для слесаря КИПиА 4–6 разряда

В отличие от начальных разрядов, где инструмент делился на монтажно-слесарный, электромонтажный и измерительный, для высоких разрядов классификация расширяется и включает:

Прецизионный механический инструмент – для работ, требующих точности до сотых долей миллиметра (монтаж миниатюрных датчиков, юстировка оптических систем, работа с пневматическими позиционерами).

Интеллектуальные измерительные приборы – мультиметры с регистрацией трендов, токоизмерительные клещи с функцией анализа гармоник, калибраторы процессов, мегаомметры с автоматическим расчётом коэффициента абсорбции.

Коммуникационное оборудование – HART-коммуникаторы, полевые диагностические модули, интерфейсы для связи с AS-i, Modbus, Profibus.

Инструмент для оконцевания и обжима высокоплотных разъёмов – пресс-клещи для коаксиальных, суб-D, RJ45, M12, герметичных промышленных разъёмов.

Средства метрологического контроля – образцовые меры сопротивления, давления, температуры, портативные калибраторы.

Вспомогательные приспособления для промышленного альпинизма и работы в стеснённых условиях – страховочные системы, диэлектрические изолирующие средства для работ под напряжением до 1000 В.

Таблица 1. Сравнение инструментальной оснастки для разных разрядов

| Группа инструментов | 2–3 разряд (базовая подготовка) | 4–6 разряд (повышение квалификации) |
| --- | --- | --- |
| Измерительные приборы | Цифровой мультиметр (основные функции), мегаомметр до 500 В | Мультиметр с True RMS, записью параметров, Bluetooth; мегаомметр до 2500 В с автоматическим выбором напряжения; калибратор токовых петель |
| Коммуникационные устройства | Не используются | HART-коммуникатор, Profibus-тестер, USB-конвертеры интерфейсов |
| Обжимной инструмент | Кримпер для наконечников НШВИ, НВИ до 10 мм² | Кримпер с поворотными матрицами для коаксиальных, разъёмов M8/M12, гильз ГМЛ до 50 мм² |
| Средства защиты | Изолированные отвёртки, диэлектрические перчатки | Дополнительно: указатели напряжения, изолирующие лестницы, экранирующие чехлы для работы вблизи ВЧ-установок |
| Вспомогательные приспособления | Строительный уровень, рулетка | Лазерный трейсер, угломер с цифровой индикацией, эндоскоп для осмотра внутренних полостей |

2. Специализированный инструмент для монтажа и диагностики схем КИПиА высокого разряда

2.1. Интеллектуальные измерительные приборы

Мультиметры класса «промышленный» – должны иметь:

истинное среднеквадратическое значение (True RMS) для измерения искажённых сигналов от преобразователей частоты;

функцию записи тренда (логирование) с возможностью передачи на ПК;

измерение температуры с помощью термопар и термосопротивлений;

проверку диодов и целостности цепи со звуковой прозвонкой и индикацией напряжения.

Пример: Fluke 289, UNI-T UT181A. Используются для поиска «плавающих» дефектов, измерения пульсаций в цепях питания 24 В, проверки аналоговых выходов 4–20 мА без разрыва цепи (с помощью зажимных клещей).

Токоизмерительные клещи с функцией анализа гармоник – позволяют измерять токи до 1000 А постоянного и переменного тока, выявлять гармонические искажения (THD), что критично при диагностике приводов и источников бесперебойного питания систем АСУ ТП.

Калибраторы процессов – портативные приборы для имитации сигналов датчиков (термосопротивлений, термопар, 0–20 мА, 0–10 В, частотных). Незаменимы при проверке измерительных каналов контроллеров без подачи реального технологического параметра. Модели (Beamex MC6, Fluke 754) также выполняют функцию документирующего калибратора – автоматически формируют протокол поверки.

Мегаомметры с программируемым напряжением – для испытания изоляции цепей до 1000 В и выше (например, кабелей связи, обмоток трансформаторов). Для 4–6 разряда обязательно знание коэффициента абсорбции (DAR) и поляризационного индекса (PI) – эти параметры позволяют оценить степень увлажнения изоляции, что важно для старых кабельных линий.

2.2. Коммуникационное и наладочное оборудование

HART-коммуникатор – устройство для двусторонней связи с полевыми приборами (датчики давления, температуры, уровнемеры), поддерживающими протокол HART. Позволяет:

считывать первичные переменные (давление, температура);

изменять диапазон измерения (реранжировка);

настраивать демпфирование, единицы измерения, адрес устройства;

проводить диагностику: проверка работоспособности сенсора, времени отклика.

Без HART-коммуникатора слесарь 5–6 разряда не может полноценно обслуживать современную КИПиА. Популярные модели: Emerson 475, Yokogawa YHC 5150X.

Тестеры промышленных сетей – для Profibus DP/PA, Modbus RTU, AS-i. Позволяют проверять качество линии (затухание, отражения), распознавать активные узлы, измерять напряжение и ток в сегменте. Пример: Softing PBpro, Siemens BT200.

USB-изолирующие преобразователи интерфейсов (RS-232/485, USB-HART) – для подключения ноутбука к контроллеру или интеллектуальному датчику. Обязательна гальваническая изоляция, чтобы избежать повреждения порта ПК при заземлении.

2.3. Прецизионный слесарно-монтажный инструмент для КИПиА

Для монтажа миниатюрных датчиков (например, давления на DIN-рейку) и соединений с шагом контактов 2,5 мм используется:

Микро-отвёртки с магнитным наконечником и изолированным стержнем – размеры Phillips 00, 0, Torx T3–T8, шестигранники 0,7–2,0 мм.

Пинцеты с антистатическим покрытием (ESD-safe) – для установки перемычек, микросхем, SMD-компонентов в электронных блоках.

Клещи для обжима разъёмов RJ45, RJ12, M12 – с регулируемым усилием и сменными матрицами. Используются для монтажа промышленного Ethernet, полевых шин.

Инструмент для разделки экранированных кабелей – с регулируемой глубиной реза, чтобы не повредить оплётку и жилы. Обязательно наличие съёмника изоляции для витых пар (UTP/STP).

Таблица 2. Характеристики специализированного инструмента для 4–6 разрядов

| Инструмент | Применение в КИПиА | Ключевые параметры | Типичные модели |
| --- | --- | --- | --- |
| HART-коммуникатор | Настройка интеллектуальных датчиков (давление, уровень, расход) | Поддержка HART 5/6/7, загрузка DD-файлов, взрывозащита | Emerson 475, Meriam MFC 5150 |
| Калибратор процессов | Проверка аналоговых входов/выходов ПЛК, имитация сигналов | Точность 0,02%, генерация мА, В, Ом, термопар, ЧИМ | Fluke 754, Beamex MC6 |
| Обжимные клещи для M12 | Монтаж разъёмов полевых шин (Profibus, DeviceNet) | Усилие 0,5–2 кН, матрицы под 4/5/8 контактов | Weidmüller Stripax, Phoenix Contact CRIMPFOX |
| Эндоскоп (видеощуп) | Диагностика внутренних полостей приборов, проверка состояния трубок импульсных линий | Диаметр 3–6 мм, длина 1–3 м, LED-подсветка, запись фото/видео | Teslong, Ridgid microEXPLORE |
| Изолирующий трансформатор для паяльной станции | Безопасная пайка электронных плат (исключение наводок) | Мощность 60–100 Вт, напряжение на жале 24 В, электростатическая защита | Lukey 702, Quick 957DW+ |

3. Правила использования, проверки и хранения инструмента для высоких разрядов

Слесарь 4–6 разряда обязан не только уметь пользоваться инструментом, но и контролировать его метрологическую исправность, проводить внешний осмотр и организовывать своевременную поверку/калибровку.

Основные требования:

Для измерительных приборов – обязательна ежегодная поверка (или калибровка с аттестацией). На корпусе должны быть наклейки с датой следующей поверки. Применение неповеренных приборов для контроля параметров, влияющих на безопасность (например, испытание изоляции), запрещено.

Для обжимного инструмента – периодическая проверка геометрии матриц и губок (не реже 1 раза в 6 месяцев). Изношенный кримпер даёт некачественный обжим → переходное сопротивление возрастает, контакт греется.

Для коммуникаторов и калибраторов – обновление прошивок и библиотек DD (Device Description) для новых типов приборов. Проводится инженером КИПиА или сервисным центром.

Средства защиты – диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие штанги проверяются в соответствии с ПОТ ЭЭ (межповерочный интервал для перчаток – 6 месяцев). Изолированный инструмент подлежит испытанию повышенным напряжением (маркировка до 1000 В).

Антистатические меры – при работе с электронными модулями (контроллеры, платы ввода-вывода) использовать заземлённый браслет и антистатический коврик. Нарушение может вывести из строя дорогостоящие компоненты из-за электростатического разряда.

Организация рабочего места:
Для слесаря КИПиА 4–6 разряда типовое рабочее место включает:

стол с антистатическим покрытием и регулируемой высотой;

набор стеллажей для приборов и инструмента с быстрым доступом;

экранированные боксы для хранения чувствительной электроники;

блок розеток с защитой от перенапряжений и индивидуальными автоматами.

Таблица 3.  Типичные ошибки при использовании инструмента и методы их предотвращения

| Ошибка | Последствия | Правильное действие |
| --- | --- | --- |
| Применение стандартных ключей для обжима разъёмов RJ45 | Недообжим, нарушение контакта, отказы сети | Использовать специальные кримперы с фиксатором усилия |
| Измерение тока 4–20 мА мультиметром без последовательного разрыва цепи | Перегрузка прибора, ложное отключение контроллера | Использовать токоизмерительные клещи или штатные тестовые разъёмы |
| Игнорирование поверки мегаомметра | Недопустимая погрешность при оценке изоляции, пропуск дефекта | Контролировать срок поверки; перед работой проверять на известном сопротивлении |
| Работа с HART-коммуникатором без отключения полевого прибора от нагрузки (в активной петле) | Короткое замыкание, повреждение входного модуля ПЛК | Использовать режим подключения через шунтирующее сопротивление (250–500 Ом) или встроенный внутренний шунт |
| Хранение прецизионных инструментов (микрометры, нутромеры) без футляров | Коррозия, механические повреждения точных поверхностей | Хранить в индивидуальных кейсах с осушителем, периодически смазывать |

Заключение

Оснащение слесаря КИПиА 4–6 разряда – это комплекс высокоточных, интеллектуальных и специализированных инструментов, без которых невозможно качественное обслуживание современных систем автоматизации. Владение HART-коммуникатором, калибратором процессов, промышленным мультиметром и прецизионным обжимным инструментом является обязательным для допуска к работам на объектах нефтегазового, химического, энергетического профиля.

Слесарь должен не только уметь применять каждый инструмент по назначению, но и соблюдать регламенты его поверки, хранения и технического обслуживания. Только при этом условии достигаются безопасность, надёжность и метрологическая прослеживаемость результатов измерений.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту):

- Какими функциями промышленный мультиметр для 5-го разряда отличается от мультиметра 2-го разряда?

- Для чего используется HART-коммуникатор и какие операции он позволяет выполнять?

- Каковы правила поверки мегаомметра и изолирующего инструмента?

- Назовите два типа обжимных клещей, обязательных для монтажа полевых шин.

- Почему при работе с электронными модулями КИПиА необходимо использовать антистатический браслет?