Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности 
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о системе технического обслуживания (ТО) современных систем КИПиА, включая интеллектуальные приборы, полевые шины и АСУ ТП. Рассмотреть требования охраны труда при работе на опасных производственных объектах (ОПО), принципы бережливого производства и экологической безопасности применительно к обслуживанию КИПиА высокого разряда.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет техническое обслуживание (ТО) и эксплуатацию сложных систем автоматизации: распределённых систем управления (DCS), программируемых логических контроллеров (ПЛК), интеллектуальных датчиков с HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus, а также взрывозащищённого оборудования. Требования к ТО для таких систем существенно отличаются от базового уровня: возрастает роль прогнозирующего обслуживания (Condition-Based Maintenance), цифровой диагностики, работы с электронными журналами и автоматизированными системами управления ТО (CMMS/EAM). Одновременно ужесточаются нормы промышленной безопасности, экологического законодательства и требования к документированию.

В данной лекции основное внимание уделено:

расширенной системе ТО с элементами прогнозирования и цифрового мониторинга;

особенностям обслуживания интеллектуальных приборов и полевых шин;

требованиям охраны труда при эксплуатации КИПиА на ОПО (Ростехнадзор);

инструментам бережливого производства (Lean) и экологической ответственности для слесаря высокого разряда.

1. Система технического обслуживания КИПиА для 4–6 разрядов

1.1. Виды ТО и их особенности для сложных систем

Для оборудования 4–6 разрядов применяются следующие виды ТО, закреплённые в графиках ППР (планово-предупредительного ремонта):

Ежесменное (ЕО) – визуальный контроль, проверка питания, целостности пломб, регистрация показаний ключевых параметров в оперативном журнале. Для цифровых систем дополнительно: контроль наличия связи с полевыми приборами (индикация ошибок на HART-коммуникаторе или контроллере).

Периодическое (ТО-1, ТО-2) – выполняется по графику (еженедельно, ежемесячно). Включает:

внешнюю очистку интеллектуальных датчиков (особенно чувствительных элементов – мембран, термопар);

проверку качества контактов в клеммных коробках и шкафах (в том числе с помощью тепловизора для выявления перегрева);

тестирование искробезопасных барьеров (измерение выходного напряжения и тока утечки);

считывание и анализ самодиагностики интеллектуальных приборов (через HART-коммуникатор или систему Asset Management).

Регламентное (сезонное, при остановке производства) – наиболее объёмный вид ТО. Для 4–6 разряда включает:

калибровку интеллектуальных датчиков с использованием документирующих калибраторов (Beamex, Fluke 754);

проверку алгоритмов ПЛК и DCS (имитация аварийных сигналов, проверка цепей блокировок);

анализ трендов параметров (например, отклонения в показаниях давления могут указывать на забивку импульсной линии);

метрологическую поверку средств измерений (организация взаимодействия с метрологической службой);

обновление прошивок полевых приборов (при необходимости).

1.2. Прогнозирующее обслуживание (Condition-Based Maintenance)

Для слесаря 5–6 разряда обязательным является переход от регламентного ТО к обслуживанию по фактическому состоянию. Это позволяет снизить эксплуатационные затраты и предотвратить внезапные отказы. Используются:

Анализ трендов – например, постепенное увеличение тока в петле 4–20 мА при постоянном технологическом параметре может указывать на дрейф датчика или загрязнение.

Вибрационная диагностика – для насосов, вентиляторов, исполнительных механизмов (слесарь должен уметь подключать портативный виброметр и сравнивать показания с нормой).

Термография – выявление перегретых контактов, перегруженных блоков питания, дефектов в шкафах управления.

Диагностика через HART/Profibus – интеллектуальные датчики сообщают о превышении пределов (например, статическое давление выше допустимого, забивка импульсной линии, коррозия мембраны). Слесарь обязан интерпретировать эти коды и принимать меры до выхода прибора из строя.

Пример диагностики через HART:
Датчик давления Rosemount 3051 выдаёт код «P001» – превышение статического давления. Слесарь должен проверить технологический режим, возможно, требуется установка дополнительного демпфера или замена датчика на прибор с большим диапазоном. Игнорирование такого сигнала ведёт к разрушению сенсора и аварии.

Таблица 1. Сравнение подходов к ТО для 2–3 и 4–6 разрядов

| Аспект ТО | 2–3 разряд (базовая подготовка) | 4–6 разряд (повышение квалификации) |
| --- | --- | --- |
| Основной вид ТО | Периодическое (ППР, жёсткие графики) | Прогнозирующее (по состоянию) + ППР |
| Диагностика | Визуальный осмотр, контроль показаний | Считывание самодиагностики, анализ трендов, термография, вибродиагностика |
| Работа с интеллектуальными приборами | Не требуется (или только внешний осмотр) | HART-коммуникатор, калибратор, обновление прошивок, настройка параметров |
| Документирование | Бумажный журнал ТО | Электронная система CMMS/EAM, формирование актов, фотографирование дефектов |
| Взаимодействие с АСУ ТП | Только на уровне «вижу показания» | Имитация сигналов, проверка алгоритмов, работа с трендами, настройка ПИД-регуляторов |

2. Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации КИПиА на ОПО

Слесарь КИПиА 4–6 разряда часто работает на опасных производственных объектах (нефтегазовые, химические, энергетические предприятия). Требования ужесточаются.

Основные нормативные документы (повторение с углублением):

ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» – определяет обязательность системы ППР, аттестацию персонала, порядок расследования аварий.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н) – для работ в щитовых, шкафах управления (группа по электробезопасности не ниже III).

Правила безопасности в нефтегазовой/химической промышленности – конкретные требования к КИПиА (например, обязательная проверка искробезопасных цепей Ex-i перед каждым вскрытием).

Специфические требования для слесаря КИПиА на ОПО:

Работа во взрывоопасных зонах – перед допуском проверяется наличие газоанализатора, соответствие инструмента (искробезопасный, с голубой маркировкой), наличие наряда-допуска, проведение целевого инструктажа.

Обслуживание искробезопасных цепей – запрещено использовать обычный мультиметр, только искробезопасные приборы (сертифицированные Ex). Категорически запрещено прозванивать цепи с помощью внешнего источника напряжения без отключения барьера.

Работа на высоте – при обслуживании датчиков на колоннах, резервуарах, эстакадах (наличие страховочной системы, обучение по охране труда на высоте).

Требования к персоналу – прохождение аттестации в Ростехнадзоре (по специальности «КИПиА»), наличие удостоверения с группой по электробезопасности (IV – для работ в действующих электроустановках до 1000 В с правом единоличного обслуживания).

Типичные нарушения и их последствия:

Подключение HART-коммуникатора к искробезопасной цепи без проверки на соответствие – может нарушить взрывозащиту.

Ремонт датчика давления без отсечения технологической среды – выброс опасного вещества.

Использование обычного мегаомметра для проверки изоляции в Ex-цепи – искрообразование.

3. Бережливое производство (Lean) в эксплуатации КИПиА

Принципы бережливого производства для слесаря 4–6 разряда становятся обязательным элементом работы, так как предприятия внедряют производственную систему (например, «Росатом ПСР», «Газпром нефть – Производственная система»).

Инструменты Lean, адаптированные для ТО КИПиА:

5S – организация рабочего места:

Сортировка: удалить неиспользуемые приборы и инструменты.

Систематизация: каждому инструменту – своё место (пеналы, кейсы, маркировка).

Содержание в чистоте: регулярная уборка в шкафах, на стеллажах.

Стандартизация: единые чек-листы ТО, маркировка кабелей, бирок.

Совершенствование: предложения по улучшению (кайдзен).

Визуальное управление – цветовая маркировка зон обслуживания, сигнальные таблички на приборах «Дата следующей поверки», указатели направления движения для обхода.

Стандартизированные операционные процедуры (СОП) – детальные инструкции для каждой операции ТО (например, «Порядок замены датчика давления в взрывоопасной зоне»). Слесарь обязан их знать и соблюдать.

Картирование потока создания ценности (VSM) – выявление потерь (лишние перемещения, ожидание запасных частей, повторные выезды). Участие слесаря в таких анализах приветствуется.

Пример внедрения Lean:
В цехе обслуживание 50 датчиков давления занимало 8 часов в неделю из-за поиска инструмента и документации. После внедрения 5S и организации передвижного рабочего стола с набором инструментов по чек-листу время сократилось до 5 часов – экономия 37%.

4. Экологическая безопасность при эксплуатации КИПиА

Слесарь КИПиА 4–6 разряда отвечает за предотвращение утечек технологических сред через приборы и импульсные линии, а также за правильное обращение с отходами.

Ключевые требования:

Контроль герметичности – перед пуском после ремонта обязательно опрессовка импульсных трубок, проверка сальниковых уплотнений датчиков. Негерметичность может привести к выбросу вредных веществ (сероводород, аммиак, углеводороды) – экологическое нарушение и угроза персоналу.

Утилизация опасных отходов – в соответствии с ФККО:

Ртутные термометры (код 4 71 101 01 52 5) – сдавать в специальную тару, не разбивать.

Отработанные элементы питания (4 71 101 02 52 5) – отдельный контейнер.

Свинцовые аккумуляторы от ИБП (4 71 201 01 53 2) – передача лицензированной организации.

Энергоэффективность – при замене приборов рекомендуется устанавливать более энергоэффективные модели (меньшее потребление, цифровой выход). Настройка ПИД-регуляторов, исключающая постоянные колебания и перерасход энергии, – тоже вклад в экологию.

Таблица 2. Отходы при ТО КИПиА и их классификация по ФККО

| Вид отхода | Примеры | Код по ФККО | Класс опасности | Порядок обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртутьсодержащие приборы | Термометры, манометры, реле давления с ртутным контактом | 4 71 101 01 52 5 | I (чрезвычайно опасные) | Демонтаж в герметичную тару, передача лицензиату |
| Свинцово-кислотные аккумуляторы | Аккумуляторы ИБП шкафов управления | 4 71 201 01 53 2 | II | Хранение в специальном помещении, сдача на переработку |
| Элементы питания (батарейки) | Батарейки портативных мультиметров, калибраторов | 4 71 101 02 52 5 | III | Сбор в контейнеры, утилизация через оператора |
| Отработанные масла | Смазка подшипников электродвигателей, масло в импульсных линиях (редко) | 4 41 002 01 21 5 | III | Слив в металлическую тару, утилизация |

Заключение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет функции, значительно выходящие за рамки простого ремонта. Он – ключевой специалист по обеспечению надёжности, безопасности и экономической эффективности автоматизированного производства. Для этого необходимо:

владеть методами прогнозирующего обслуживания и цифровой диагностики (HART, Profibus, анализ трендов);

строго соблюдать требования промышленной безопасности при работе на ОПО (наряд-допуск, Ex-защита, группа по электробезопасности);

применять инструменты бережливого производства (5S, СОП, визуальное управление);

отвечать за экологическую безопасность (контроль герметичности, раздельный сбор отходов по ФККО).

Только такой комплексный подход позволяет достичь высокого коэффициента технической готовности оборудования (Ктг > 0,98), снизить количество внеплановых ремонтов и предотвратить аварии.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту):

- Какие дополнительные виды диагностики (помимо визуального осмотра) использует слесарь 5–6 разряда при периодическом ТО?

- Что означает обслуживание по состоянию (Condition-Based Maintenance) и как оно реализуется для интеллектуальных датчиков?

- Какие требования предъявляются к слесарю КИПиА при работе во взрывоопасной зоне (Ex) с искробезопасными цепями?

- Назовите три инструмента бережливого производства, применимых к техническому обслуживанию КИПиА, и приведите пример каждого.

- Каков порядок обращения с ртутьсодержащими приборами согласно ФККО?

- Почему слесарь КИПиА 5-го разряда должен уметь анализировать тренды параметров в АСУ ТП?