Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Технология проведения электроизмерительных работ 
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о технологии электроизмерительных работ при обслуживании сложных систем КИПиА, включая интеллектуальные датчики, частотно-регулируемые приводы, искробезопасные цепи и системы заземления с особыми требованиями. Рассмотреть методы диагностики, метрологическое обеспечение и требования безопасности при измерениях на действующем оборудовании.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет электроизмерительные работы не только при монтаже и приёмке, но и в процессе эксплуатации, диагностики и ремонта современных автоматизированных систем. В его задачи входит контроль параметров цепей питания (24 В, 220 В, 380 В), аналоговых сигналов 4–20 мА, цифровых протоколов (HART, Profibus PA), измерение сопротивления изоляции кабелей и обмоток, проверка цепей заземления, а также диагностика исполнительных механизмов и датчиков. При этом возрастают требования к точности, документированию и безопасности, особенно при работе на опасных производственных объектах (ОПО) и во взрывоопасных зонах.

В данной лекции основное внимание уделено:

измерению параметров в цепях с преобразователями частоты (гармоники, пульсации);

использованию мегаомметров с функциями коэффициента абсорбции (DAR) и поляризационного индекса (PI);

проверке заземления и уравнивания потенциалов для чувствительной электроники;

диагностике интеллектуальных датчиков с помощью HART-коммуникатора и калибраторов;

оформлению протоколов и соблюдению правил безопасности (наряд-допуск, группы электробезопасности).

1. Измерения в цепях переменного и постоянного тока повышенной сложности

1.1. Измерение напряжения и тока в цепях с частотными преобразователями

Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) создают на выходе не синусоидальное напряжение, а последовательность импульсов с высокочастотными составляющими. Обычный мультиметр (без True RMS) покажет заниженные значения. Слесарь 5–6 разряда обязан использовать приборы с функцией True RMS (истинное среднеквадратическое значение) для корректного измерения напряжения и тока.

Дополнительные параметры:

Коэффициент гармоник (THD) – измеряется специальными клещами или анализаторами качества электроэнергии. Повышенный THD указывает на неисправность ЧРП или перегрузку.

Пульсации напряжения в цепях 24 В DC – измеряются осциллографом или мультиметром в режиме AC (с отключенным постоянным смещением). Пульсации более 5% могут вызывать сбои контроллеров.

1.2. Измерение тока в сигнальных петлях 4–20 мА без разрыва цепи

Вместо последовательного разрыва цепи (что опасно для искробезопасных цепей и может вызвать потерю сигнала) применяются:

Токоизмерительные клещи постоянного тока – позволяют измерять ток 4–20 мА без отключения. Погрешность современных моделей (Fluke 773) составляет 0,2%.

HART-коммуникатор – считывает первичную переменную (ток) и может имитировать значение без физического подключения амперметра.

Особенность для Ex-цепей: запрещено использовать обычные клещи без сертификата взрывозащиты. Только искробезопасные (Ex ia) измерительные приборы.

1.3. Измерение сопротивления и прозвонка в электронных схемах

При проверке целостности цепей управления (микропереключатели, контакты реле, клеммные соединения) важно учитывать влияние паразитных напряжений. Слесарь должен:

перед «прозвонкой» полностью обесточить цепь и разрядить конденсаторы;

использовать мультиметр с функцией звуковой прозвонки (порог срабатывания обычно < 50 Ом);

при подозрении на плохой контакт (например, окисление) измерить сопротивление на пределе 200 Ом – исправный контакт должен показывать менее 0,5 Ом.

Таблица 1. Сравнение методов измерения тока в цепях КИПиА

| Метод измерения | Применение | Преимущества | Недостатки / требования безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Последовательное включение амперметра | Периодическая поверка, наладка | Высокая точность (0,05%) | Требуется разрыв цепи, возможно нарушение работы. Запрещено в Ex-цепях без отключения |
| Токоизмерительные клещи постоянного тока | Оперативная диагностика, поиск дефектов | Без разрыва, безопасно для Ex-цепей (при наличии сертификата) | Погрешность выше (0,5–2%), требуется хороший доступ к одному проводу |
| HART-коммуникатор (чтение PV) | Диагностика интеллектуальных датчиков | Дополнительно даёт диагностические коды, не требует инструментального доступа | Только для приборов с HART, зависит от правильности настройки адреса |

2. Измерение сопротивления изоляции с расчётом коэффициента абсорбции и поляризационного индекса

Согласно ПТЭЭП и ГОСТ Р 8.563, для оценки состояния изоляции силовых и сигнальных кабелей применяется мегаомметр. Для слесаря 4–6 разряда обязательно умение рассчитывать DAR (Dielectric Absorption Ratio) и PI (Polarization Index).

2.1. Методика измерения

Отключить цепь, заземлить, снять остаточный заряд.

Выбрать испытательное напряжение (500 В для цепей 24–220 В, 1000 В для силовых цепей).

Подключить мегаомметр, измерить сопротивление через 15 секунд (R15) и через 60 секунд (R60).

Рассчитать DAR = R60 / R15. Норма: > 1,3 (хорошая изоляция), 1,0–1,3 (удовлетворительно), < 1,0 (увлажнение, требуется сушка).

Для особо ответственных цепей (например, кабели систем противоаварийной защиты) измерить PI: R10мин / R1мин. Норма PI > 2,0.

2.2. Особенности для кабелей КИПиА

Для экранированных кабелей измеряется изоляция между жилами, между жилой и экраном, между экраном и землёй.

Сопротивление изоляции для аналоговых цепей 4–20 мА должно быть не менее 20 МОм (внутренние нормативы многих предприятий выше ПУЭ – 1 МОм, так как малый ток чувствителен к утечкам).

При измерении изоляции цепей с подключёнными электронными модулями (ПЛК, контроллеры) необходимо предварительно отключить модули, чтобы не повредить их высоким напряжением.

Пример расчёта:
При R15 = 50 МОм, R60 = 80 МОм → DAR = 1,6 – изоляция в хорошем состоянии.
При R15 = 10 МОм, R60 = 11 МОм → DAR = 1,1 – изоляция увлажнена, требуется сушка или замена кабеля.

Таблица 2. Нормативные значения DAR и PI для цепей КИПиА (по внутренним регламентам предприятий)

| Тип цепи | Испытательное напряжение, В | Минимальный DAR | Минимальный PI | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнальные кабели (4–20 мА) | 500 | 1,3 | – | При DAR < 1,0 – кабель подлежит замене |
| Силовые кабели до 380 В (питание шкафов) | 1000 | 1,3 | 2,0 | PI измеряется 1 раз в год |
| Искробезопасные цепи (Ex ia) | 250 (или 500) | 1,5 | – | Повышенное требование из-за малых токов утечки |
| Цепи управления соленоидами | 500 | 1,2 | – | Допустимо DAR не менее 1,2 |

3. Проверка заземления и системы уравнивания потенциалов для чувствительной электроники

Системы КИПиА требуют качественного заземления не только для электробезопасности, но и для защиты от электромагнитных помех. Слесарь 4–6 разряда должен выполнять:

Измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) – методом амперметра-вольтметра с использованием трёхэлектродной схемы (измеритель заземления типа М-416 или современный Fluke 1625). Норма – не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В, для систем КИПиА на многих предприятиях – не более 1 Ом (согласно внутренним стандартам).

Измерение сопротивления металлосвязи – между шкафом КИПиА и главной заземляющей шиной (ГЗШ). Допустимо не более 0,1 Ом. Используется микроомметр или низкоомный тестер (ток не менее 1 А).

Проверка целостности экранов – экраны сигнальных кабелей должны быть заземлены только с одной стороны (как правило, на стороне шкафа управления). Слесарь проверяет отсутствие замыкания экрана на землю с другой стороны и целостность экрана вдоль кабеля.

Важно: Не допускается использовать в качестве защитного PE проводника экран кабеля. Экран – только для помехозащиты.

4. Диагностические измерения интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов

4.1. Использование HART-коммуникатора и калибратора процессов

Слесарь 5–6 разряда должен уметь:

подключать HART-коммуникатор параллельно к датчику (сопротивление нагрузки не менее 250 Ом);

считывать диагностические коды (например, «Sensor drift» – дрейф сенсора);

проверять токовую петлю: устанавливать режим «фиксированный ток» (4, 12, 20 мА) и контролировать показания на входе ПЛК;

выполнять реранжировку диапазона (изменение LRV и URV) без демонтажа датчика.

4.2. Проверка катушек соленоидов и реле

Для катушек постоянного и переменного тока измеряют сопротивление и проверяют отсутствие межвиткового замыкания (сравнивают с паспортными данными). При подозрении на межвитковое замыкание используют измеритель индуктивности или RLC-метр – падение индуктивности указывает на дефект.

4.3. Измерение параметров искробезопасных барьеров

Перед эксплуатацией и после ремонта проверяют:

выходное напряжение (должно соответствовать сертификату, обычно 24–28 В);

ток короткого замыкания (ограничен на уровне 30–100 мА);

сопротивление изоляции между цепями и землёй (не менее 50 МОм).

5. Безопасность и оформление результатов

Требования безопасности для 4–6 разряда (повышенные):

Работы в действующих электроустановках – только по наряду-допуску или распоряжению, с группой по электробезопасности не ниже III (для единоличного обслуживания – IV).

При работе во взрывоопасных зонах – использование искробезопасных измерительных приборов (маркировка Ex ia), запрет на «прозвонку» мультиметром без отключения цепи.

При измерении изоляции мегаомметром – категорически запрещено касаться зажимов при включённом приборе, после измерения обязательная разрядка.

Оформление результатов:
Составляются протоколы по установленной форме, в которых указываются:

наименование объекта и схемы;

тип и заводской номер прибора (с указанием даты поверки);

условия окружающей среды (температура, влажность);

измеренные значения (R15, R60, R10мин, DAR, PI);

заключение о соответствии нормам.

Протоколы подписываются исполнителем и ответственным за электрохозяйство.

Заключение

Технология проведения электроизмерительных работ для слесаря КИПиА 4–6 разряда включает не только базовые измерения напряжения, тока и сопротивления, но и углублённую диагностику: анализ гармоник в цепях ЧРП, расчёт DAR и PI для оценки изоляции, проверку заземления с низкоомным тестированием, работу с HART-коммуникатором и калибратором. Без этих навыков невозможно качественное обслуживание современных АСУ ТП. Строгое соблюдение правил безопасности (наряд-допуск, Ex-защита, средства индивидуальной защиты) является обязательным условием допуска к работе.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту):

- Почему для измерения напряжения на выходе частотного преобразователя необходим мультиметр с функцией True RMS?

- Как рассчитать коэффициент абсорбции (DAR) и что он показывает?

- Каким прибором и как проверяется сопротивление металлосвязи между шкафом КИПиА и ГЗШ?

- Какие диагностические операции можно выполнить с помощью HART-коммуникатора без демонтажа датчика?

- Перечислите обязательные меры безопасности при измерении сопротивления изоляции мегаомметром.

- Для каких цепей КИПиА сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм, а не 1 МОм? Почему?