Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Порядок монтажа электрических схем 
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о технологии монтажа электрических схем для систем КИПиА повышенной сложности: шкафы управления с программируемыми контроллерами (ПЛК), полевые шины (Profibus, AS-i), искробезопасные цепи, системы с частотными преобразователями. Рассмотреть требования к разделке экранированных кабелей, монтажу клеммных соединений с контролируемым моментом затяжки, а также особенности выполнения монтажа в действующих электроустановках и взрывоопасных зонах.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет монтаж электрических схем не «по образцу», а по сложной проектной документации, включающей принципиальные, монтажные и функциональные схемы. В его зоне ответственности — правильная организация сигнальных цепей (аналоговых и дискретных), подключение интеллектуальных датчиков, обеспечение помехозащищённости, монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов. Ошибки на этапе монтажа приводят к ложным срабатываниям, выходу из строя дорогостоящих модулей ввода-вывода и создают угрозу для технологического процесса. Поэтому порядок монтажа для высоких разрядов включает дополнительные этапы: контроль качества пайки/обжима, проверку экранирования, испытания изоляции с записью протоколов и оформление исполнительной документации с учётом требований Ростехнадзора.

В данной лекции основное внимание уделено:

особенностям монтажа шкафов управления с ПЛК и модулями ввода-вывода;

технологии разделки и подключения экранированных кабелей для аналоговых и цифровых сигналов;

правилам монтажа искробезопасных цепей (Ex-цепи) во взрывоопасных зонах;

контролю качества контактных соединений (динамометрическая затяжка);

последовательности контрольных испытаний и оформлению исполнительной документации.

1. Особенности монтажа шкафов управления и щитов КИПиА

Монтаж шкафов управления (ШУ) — центральный этап. Слесарь 5–6 разряда должен не только закрепить оборудование, но и обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) и удобство обслуживания.

1.1. Размещение модулей и прокладка проводов внутри шкафа

Разделение по функциональным зонам: согласно рекомендациям производителей ПЛК (Siemens, Schneider Electric, Omron), внутри шкафа выделяют зоны:

силовая (ввод питания 220/380 В, автоматы, контакторы);

управляющая (ПЛК, модули ввода-вывода);

сигнальная (клеммники для аналоговых и дискретных сигналов);

релейная (промежуточные реле, таймеры, блоки питания 24 В).

Раздельная прокладка жгутов: силовые провода (220 В, токи >1 А) прокладываются отдельно от сигнальных цепей (4–20 мА, 0–10 В, термопары) на расстоянии не менее 150–200 мм. При пересечении — угол 90°.

Экранирование и заземление: для аналоговых сигналов применяются экранированные кабели, экран которых заводится на специальную шину функционального заземления (FE) рядом с клеммником. Для цифровых шин (Profibus, AS-i) экран подключается через 360° контакт.

1.2. Монтаж клеммных колодок и затяжка соединений

Клеммные колодки — наиболее ответственные места. Согласно ПУЭ и ГОСТ 10434-82, контактные соединения должны быть с контролируемым усилием затяжки.

Использование динамометрического ключа: для винтовых клемм момент затяжки указывается в документации (обычно 0,5–1,2 Н·м для сечений 0,5–2,5 мм²). Перетяжка приводит к срыву резьбы или выдавливанию жилы, недотяжка — к нагреву и отказу.

Применение наконечников НШВИ и НКИ: многопроволочные жилы обязательно оконцовываются втулочными или штыревыми наконечниками. Обжим выполняется только сертифицированным кримпером с матрицей под конкретный тип наконечника.

Маркировка клемм: каждая клемма должна быть промаркирована в соответствии с проектом (например, «AI-01+», «DO-05»). Используются термотрансферные принтеры или маркировочные трубки.

1.3. Монтаж модулей ввода-вывода ПЛК

Подключение аналоговых входов (4–20 мА): экран кабеля подключается к клемме функциональной земли (FE) только со стороны ПЛК. Со стороны датчика экран изолируется (если датчик не требует заземления по инструкции).

Подключение дискретных входов (24 В): для защиты от перенапряжений применяются опторазвязка или внешние барьеры. Монтаж выполняется неэкранированными проводами, но при длине более 30 м рекомендуется экранирование.

Подключение выходов на реле/соленоиды: обязательна защита обратными диодами (постоянный ток) или варисторами (переменный ток) для подавления выбросов самоиндукции.

Таблица 1. Требования к монтажу различных цепей внутри шкафа управления

| Тип цепи | Напряжение, ток | Тип кабеля | Заземление экрана | Минимальное расстояние до силовых цепей | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналоговый вход 4–20 мА | 24 В, ≤30 мА | Экранированная витая пара | Одноточечное (на стороне ПЛК) | 150 мм | Экранировать от импульсных помех |
| Дискретный вход 24 В | 24 В, ≤10 мА | Неэкранированный (до 30 м) | Не требуется | 100 мм | При длине >30 м – экран |
| Выход на реле (ПЛК) | 24 В, до 2 А | Неэкранированный | – | 100 мм | Установка диода параллельно катушке |
| Выход на соленоид (взрывозащищённый) | 24 В, до 1 А | Экранированный (по требованию Ex) | Через искробезопасный барьер | 150 мм | Только через Ex-барьер |
| Profibus PA | 24 В, цифровой | Специальный кабель тип А | Многоточечное (через 30 м) | 200 мм | Согласование волнового сопротивления 100–120 Ом |

2. Монтаж кабельных трасс и разделка экранированных кабелей

2.1. Правила прокладки кабелей вне шкафов

При прокладке кабельных трасс (лотки, короба, трубы) слесарь 4–6 разряда обязан контролировать:

Радиус изгиба – не менее 10 наружных диаметров кабеля (для экранированных – 12–15 диаметров). Меньший радиус повреждает экран и изоляцию.

Разделение по уровням – в многоярусных лотках: силовые кабели (380 В) – в нижнем ярусе, сигнальные и контрольные – в верхнем.

Крепление – хомуты с шагом не более 0,5 м для вертикальных участков, 0,8 м для горизонтальных. Недопустимо провисание и натяжение.

Защита от повреждений – при проходе через стены и перекрытия используются стальные гильзы с заглушками, а острые кромки защищаются втулками.

2.2. Технология разделки экранированного кабеля

Для сигнальных кабелей (КВВГЭ, ВВГЭ, кабели Profibus) правильная разделка критична.

Порядок разделки (на примере кабеля с общим экраном и витыми парами):

Отмерить длину разделки (обычно 150–200 мм от клеммника).

Надрезать наружную оболочку специальным ножом с регулируемой глубиной (не повредив экран!). Удалить оболочку.

Аккуратно отогнуть экранирующую оплётку, собрать её в хвостовик. Если экран – фольга, то разорвать по спирали и завести под специальный зажим.

Снять изоляцию с каждой жилы с помощью стриппера (не повреждая медную жилу).

Установить наконечники (НШВИ) или облудить многопроволочные жилы (если разрешено документацией).

Подключить жилы к клеммам, экран – к клемме FE через зажим (обеспечивающий 360° контакт).

Ошибки, недопустимые для 5–6 разряда:

Снятие изоляции жил ножом с заусенцами (микронадрезы → обрыв).

Заземление экрана «косичкой» без наконечника (ненадёжно, увеличивает переходное сопротивление).

Совместное подключение экрана и рабочей жилы на одну клемму.

2.3. Монтаж кабелей во взрывоопасных зонах (Ex-зоны)

При монтаже в Ex-зонах (газовые группы IIA–IIC, зоны 1, 2) действуют дополнительные требования ГОСТ Р МЭК 60079-14:

Кабели должны быть с синей маркировкой оболочки (для идентификации искробезопасных цепей) или с голубыми кольцами.

Ввод кабеля в оболочку прибора – только через взрывозащищённые кабельные вводы (Ex d, Ex e) с уплотнениями.

Экранирование – экран заземляется в безопасной зоне через искробезопасный барьер. На стороне датчика в Ex-зоне экран изолируется.

Запрещены промежуточные соединения (сращивания) в Ex-зоне. Кабель должен идти непрерывно от прибора до шкафа.

Таблица 2. Контрольные операции при монтаже электрических схем (для 4–6 разряда)

| Этап монтажа | Контролируемый параметр | Инструмент/метод | Норма/допуск | Документирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделка кабеля | Целостность жил и экрана, длина разделки | Визуально, линейка | Без повреждений, длина по проекту | Акт на скрытые работы |
| Обжим наконечника | Геометрия обжима, усилие | Кримпер с калибровкой, визуально | По стандарту DIN 46228, отсутствие трещин | Журнал монтажа |
| Затяжка клемм | Момент затяжки | Динамометрическая отвёртка/ключ | По паспорту клеммы (0,5–1,2 Н·м) | Протокол выборочного контроля |
| Прокладка трассы | Радиус изгиба, расстояние до силовых линий | Шаблон, рулетка | R ≥ 10 D (кабеля), расстояние ≥ 150 мм | Исполнительная схема |
| Заземление экранов | Переходное сопротивление «экран–шина FE» | Микроомметр (ток 1 А) | ≤ 0,01 Ом | Протокол измерений |
| Маркировка кабелей и жил | Соответствие проекту, читаемость | Визуально, сверка со схемой | Термоусаживаемая трубка или бирка с указанием номера | Кабельный журнал |
| Испытание изоляции | Сопротивление изоляции | Мегаомметр (250–500 В) | ≥ 1 МОм (вторичные цепи), ≥ 20 МОм (аналоговые) | Протокол испытаний |

3. Контроль качества и испытания после монтажа

После завершения монтажа, но до подачи напряжения, слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет комплекс обязательных проверок (в соответствии с ПТЭЭП и внутренними стандартами предприятия).

3.1. Визуальный контроль и прозвонка

Соответствие проекту – сверка всех подключений с монтажными схемами.

Правильность маркировки – кабельные бирки, маркировка жил, клеммников.

Отсутствие механических дефектов – замятые кабели, повреждённая изоляция, незатянутые клеммы.

«Прозвонка» цепей – мультиметром проверяется целостность каждого проводника (сигнального, питания, PE, FE). Сопротивление цепи не более 1–2 Ом (для длинных линий – по расчёту).

3.2. Измерение сопротивления изоляции

Проводится мегаомметром на напряжении 250 В или 500 В (для цепей 24 В – 250 В, для 220 В – 500 В). Измеряется:

между каждой жилой и землёй (PE);

между жилами разных цепей (например, сигнальная и питание);

между экраном и жилами, экраном и землёй.

Нормы (для КИПиА, ужесточённые):

Вторичные цепи управления, сигнализации – не менее 1 МОм (по ПТЭЭП).

Аналоговые сигнальные цепи (4–20 мА) – не менее 20 МОм (внутренние нормативы, так как малые токи утечки искажают сигнал).

Искробезопасные цепи (Ex-ia) – не менее 50 МОм.

3.3. Проверка заземления и уравнивания потенциалов

Сопротивление между шиной PE и каждой заземлённой точкой (корпус шкафа, дверца, кронштейн) – микроомметром, не более 0,1 Ом.

Наличие перемычек между дверцей и корпусом шкафа (обязательно).

Отсутствие гальванической связи между FE и PE, если это требуется проектом (измеряется мегаомметром, должно быть >1 МОм).

3.4. Испытание повышенным напряжением (опционально)

Для вновь смонтированных силовых цепей и цепей управления по требованию заказчика проводится испытание напряжением 1000 В (50 Гц) в течение 1 минуты. Слесарь должен обеспечить, чтобы все электронные модули (ПЛК, датчики) были отключены, иначе они выйдут из строя.

4. Оформление исполнительной документации

После завершения монтажа и испытаний слесарь КИПиА 4–6 разряда участвует в составлении следующей документации (некоторые разделы заполняет сам):

Исполнительные схемы – принципиальные и монтажные схемы с нанесёнными фактическими изменениями (если они были).

Кабельный журнал – таблица, в которой указаны номера кабелей, марка, сечение, откуда и куда проложен, длина, маркировка.

Протоколы измерений – сопротивления изоляции, заземления, металлосвязи.

Акт выполненных работ – перечень смонтированного оборудования, кабелей, выполненных операций.

Акт на скрытые работы – на прокладку кабелей в трубах, коробах, под полом (оформляется до закрытия строительных конструкций).

Все документы подписываются ответственным за монтаж и представителем технического надзора.

Заключение

Порядок монтажа электрических схем для слесаря КИПиА 4–6 разряда — это строгая технологическая дисциплина, включающая не только физическое соединение проводов, но и обеспечение ЭМС, правильное заземление экранов, контроль усилия затяжки, испытания и документирование. Сложность возрастает при работе с микропроцессорной техникой, искробезопасными цепями и полевыми шинами. Качественный монтаж — основа безопасной и надёжной эксплуатации системы автоматизации на годы вперёд.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту):

- Каковы минимальные расстояния при раздельной прокладке силовых и аналоговых сигнальных кабелей внутри шкафа и на лотках?

- Почему для затяжки винтовых клемм необходимо использовать динамометрический инструмент? Назовите последствия перетяжки и недотяжки.

- Опишите технологию правильной разделки экранированного кабеля для подключения аналогового датчика 4–20 мА.

- Какие дополнительные требования предъявляются к монтажу кабелей во взрывоопасной зоне (Ex) согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14?

- Каковы минимальные значения сопротивления изоляции для цепей 4–20 мА и для искробезопасных цепей (ужесточённые нормы)?

- Перечислите не менее трёх документов, входящих в исполнительную документацию по завершении монтажа.