Комплект лекций по междисциплинарному курсу 
Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Тема: Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживании и ремонте схем КИПиА
Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о комплексной безопасности при работе на сложных объектах КИПиА: опасные производственные объекты (ОПО), взрывоопасные зоны, работы под напряжением, на высоте, в замкнутых пространствах. Рассмотреть требования нормативных документов (ФЗ-116, ФЗ-123, ФЗ-7, ПОТ ЭЭ, Правила работы на высоте, Ex-стандарты), порядок оформления нарядов-допусков, ответственность слесаря высокого разряда за соблюдение промышленной и экологической безопасности.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда работает на объектах, где пересекаются множественные опасные факторы: высокое напряжение (до и выше 1000 В), взрывоопасные газовые и пылевые среды, токсичные вещества, высота, стеснённые условия (колодцы, кабельные тоннели). Он не только выполняет ремонт и наладку, но и часто участвует в пуско-наладочных работах, обслуживании систем противоаварийной защиты (ПАЗ), диагностике оборудования без остановки производства. Поэтому требования безопасности для него не ограничиваются базовыми правилами – он должен уметь:

самостоятельно оценивать риски и оформлять наряды-допуски;

работать во взрывоопасных зонах с соблюдением Ex-требований;

применять средства защиты от падения с высоты и в замкнутых пространствах;

обеспечивать экологическую безопасность (предотвращение утечек, обращение с отходами I–II класса);

знать и применять на практике законодательство РФ в области промышленной безопасности.

В данной лекции основное внимание уделено:

комплексному подходу к управлению рисками (охрана труда, электробезопасность, промбезопасность, пожарная, экологическая);

особенностям работы на ОПО по ФЗ-116 (аттестация, наряды-допуски, ПАЗ);

требованиям к работе во взрывоопасных зонах (маркировка Ex, искробезопасный инструмент, газоанализаторы);

экологическим аспектам: обращение с отходами I–II класса (ртуть, свинец, масла), предотвращение выбросов;

культуре безопасности как личной ответственности слесаря 5–6 разряда.

1. Нормативная база для слесаря КИПиА 4–6 разряда (углублённый уровень)

Помимо базовых документов (ТК РФ, ПОТ ЭЭ, ПУЭ, Правила противопожарного режима), для высоких разрядов обязательны:

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» – определяет требования к эксплуатации КИПиА на ОПО (нефтегазовые, химические, энергетические объекты). Слесарь, обслуживающий такое оборудование, должен проходить аттестацию в Ростехнадзоре (область аттестации А.1, Б.8.21, Б.8.31 и др.).

Правила безопасности в нефтегазовой промышленности (утв. Приказом Ростехнадзора № 534) – содержат специальные требования к КИПиА, системам ПАЗ, блокировкам.

ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013 – взрывоопасные среды: проектирование, выбор и монтаж электрооборудования (включая искробезопасные цепи).

Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда № 782н) – для работ с лестниц, вышек, эстакад.

Приказ Минприроды № 551 «Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности» – для правильной утилизации отходов КИПиА.

Слесарь 4–6 разряда обязан знать эти документы и руководствоваться ими при выполнении каждого вида работ.

2. Электробезопасность и охрана труда для работ повышенной сложности

2.1. Группы по электробезопасности и допуск к работам

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда минимальная группа – III (для работы в электроустановках до 1000 В в составе бригады). Для единоличного обслуживания, а также для работ в установках выше 1000 В (например, при проверке изоляции мегаомметром на 2500 В) требуется группа IV. Группа подтверждается удостоверением и ежегодной проверкой знаний.

Организационные мероприятия регламентируются ПОТ ЭЭ (приказ № 903н). Для работ, выполняемых слесарем КИПиА 4–6 разряда, обязательно оформление:

Наряда-допуска – при работах в действующих электроустановках, на высоте, в газоопасных местах, во взрывоопасных зонах.

Распоряжения – для простых работ, выполняемых оперативным персоналом.

Текущей эксплуатации – только для работ, перечисленных в перечне предприятия (например, визуальный осмотр).

Важно: слесарь 5–6 разряда может быть назначен производителем работ (группа III–IV) или ответственным руководителем (группа IV–V). Он обязан провести целевой инструктаж с членами бригады, проверить подготовку рабочего места и наличие СИЗ.

2.2. Работы под напряжением (до 1000 В) в цепях КИПиА

На некоторых объектах невозможно отключить питание (например, ответственные цепи ПАЗ, питание контроллеров). В таких случаях работы под напряжением допускаются только при соблюдении жёстких правил:

Использование основных электрозащитных средств: диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, указатели напряжения.

Применение средств защиты от дуги (маска, костюм из термостойкой ткани) – обязательно при токах КЗ более 1 кА.

Работа двумя лицами (производитель работ с группой IV и член бригады с группой III).

Запрещена работа под напряжением во взрывоопасных зонах (исключение – искробезопасные цепи, но даже там предпочтительнее отключение).

2.3. Работы на высоте и в замкнутых пространствах

При обслуживании датчиков на колоннах (высота > 1,8 м), эстакадах, резервуарах, а также при работе в кабельных колодцах, тоннелях, ёмкостях слесарь 4–6 разряда обязан:

Иметь наряд-допуск на высотные или газоопасные работы.

Использовать страховочную привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с двумя точками крепления и строп с амортизатором.

При работе в замкнутом пространстве – иметь газоанализатор (контроль O₂, H₂S, CH₄, CO), спасательный пояс и страховочную верёвку для эвакуации. Работать только при наличии наблюдающего снаружи.

Таблица 1. Категории работ и требуемые организационные мероприятия для слесаря КИПиА 4–6 разряда

| Вид работ | Наряд-допуск | Группа по электробезопасности | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прозвонка цепей в шкафу управления (напряжение снято) | Не требуется (по распоряжению) | III (в бригаде) или IV (единолично) | Проверка отсутствия напряжения, вывешивание плаката |
| Замена датчика давления во взрывоопасной зоне (Ex-ia) | Обязателен | III (при работе в Ex-зоне) | Газоанализатор, искробезопасный инструмент, антистатический костюм |
| Проверка изоляции мегаомметром 2500 В на вводе 6 кВ | Обязателен | IV (производитель работ) | Оформление наряда, наложение заземлений, работа вдвоём |
| Обслуживание датчика уровня на высоте 6 м (эстакада) | Обязателен (высота) | III (при отсутствии электроопасности) | Страховочная привязь, каска с ремнём, наряд на высоту |
| Вход в колодец для осмотра импульсных трубок | Обязателен (газоопасные работы) | III | Газоанализатор, изолирующий противогаз, наблюдающий |

3. Промышленная безопасность на опасных производственных объектах (ОПО)

3.1. Обязанности слесаря КИПиА на ОПО

Согласно ФЗ-116, опасные производственные объекты (нефтебазы, газораспределительные станции, химические производства, котельные с давлением > 0,07 МПа) требуют особого режима эксплуатации КИПиА. Слесарь 5–6 разряда, обслуживающий такое оборудование, обязан:

Проходить аттестацию в Ростехнадзоре по областям А.1 (общие требования) и Б.8.21 (КИПиА) – каждые 5 лет.

Знать схемы противоаварийной защиты (ПАЗ) и блокировок – ни в коем случае не отключать их без письменного разрешения и наряда-допуска.

При обнаружении неисправности КИПиА, влияющей на безопасность, немедленно доложить руководителю и, если необходимо, инициировать остановку процесса.

Участвовать в плановых и внеплановых проверках готовности систем ПАЗ (имитация аварийных сигналов, проверка срабатывания исполнительных механизмов).

3.2. Работа во взрывоопасных зонах (Ex-зоны)

Классификация зон по ПУЭ и ГОСТ Р МЭК 60079-10-1:

Зона 0 – постоянное наличие взрывоопасной смеси (внутри ёмкостей). Работа КИПиА в зоне 0 – только с искробезопасными цепями Ex ia.

Зона 1 – вероятно возникновение смеси при нормальной эксплуатации.

Зона 2 – маловероятно, но возможно при аварии.

Требования к слесарю при работе в Ex-зонах:

Применять только оборудование с маркировкой взрывозащиты (Ex d, Ex e, Ex i, Ex m). Категорически запрещено использовать несертифицированные приборы.

Использовать искробезопасный ручной инструмент (из бериллиевой бронзы или латуни) – он не даёт искр при ударе. Обычный стальной инструмент – под запретом.

Одежда – антистатическая (хлопок с пропиткой), обувь – с антистатической подошвой. Синтетика запрещена.

Перед входом в зону – измерить газоанализатором содержание горючих газов и паров (не более 10% НКПР).

Запрещено пользоваться сотовыми телефонами, электронными часами, портативными радиостанциями без маркировки Ex.

3.3. Системы ПАЗ и ответственность за их отключение

Системы противоаварийной защиты (например, отключение насоса при превышении давления) являются последним барьером перед аварией. Слесарь КИПиА 5–6 разряда может выполнять работы на элементах ПАЗ только:

по специальному наряду-допуску с указанием времени отключения;

с согласованием с главным инженером и службой безопасности;

с временным вводом альтернативных мер защиты (наблюдающий, усиленный контроль параметров).

Самовольное отключение ПАЗ является грубым нарушением промышленной безопасности и влечёт административную (до дисквалификации) или уголовную ответственность при тяжких последствиях.

Таблица 2. Маркировка взрывозащиты электрооборудования КИПиА и требования к работе

| Маркировка | Расшифровка | Применение в КИПиА | Требования к слесарю |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex ia | Искробезопасная цепь уровня «ia» (два независимых ограничения) | Датчики давления, температуры, уровнемеры во взрывоопасных зонах | Запрещено нарушать целостность цепи, использовать обычный мультиметр, вскрывать без разрешения |
| Ex d | Взрывонепроницаемая оболочка | Клеммные коробки, блоки питания | При вскрытии обесточить, дать выдержку времени (остывание), использовать только сертифицированные уплотнения |
| Ex e | Повышенная надёжность против взрыва | Клеммники, распределительные коробки | Контролировать затяжку клемм, отсутствие искрения при размыкании |
| Ex n | Неискрящее оборудование (зона 2) | Светильники, маломощные датчики | Допускается работа под напряжением при отсутствии газоанализатора (по наряду) |

4. Пожарная безопасность при работах с КИПиА

Пожарная безопасность для слесаря 4–6 разряда – это не только знание правил, но и умение предотвратить пожар при выполнении огневых работ (пайка, сварка) и при коротком замыкании в электроцепях.

Ключевые требования (постановление № 1479):

Перед пайкой или сваркой вблизи кабельных трасс или шкафов – оформить наряд-допуск на огневые работы, очистить место от горючих материалов (радиус 5 м), подготовить огнетушитель (не менее 2 шт.) и ящик с песком.

После окончания работ – наблюдение в течение 0,5–3 часов (в зависимости от характера материалов) для исключения тления.

При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (спирт, ацетон для очистки контактов) – использовать только в вытяжном шкафу или при хорошей вентиляции, хранить в закрытой металлической таре.

Кабели, прокладываемые в шкафах, должны иметь индекс «нг» (не распространяет горение) или «нг-LS» (с низким дымо- и газовыделением).

Действия при пожаре (для слесаря КИПиА):

Немедленно обесточить оборудование (если это безопасно и не нарушает ПАЗ).

Сообщить по внутренней связи и вызвать пожарную охрану.

Приступить к тушению первичными средствами (углекислотный или порошковый огнетушитель). Воду применять только на обесточенном оборудовании.

5. Экологическая безопасность: обращение с отходами I–II класса

Слесарь КИПиА 4–6 разряда обязан знать классификацию отходов по ФККО и правила их обращения, установленные ФЗ-89 и Приказом Минприроды № 551.

Основные отходы от КИПиА и их класс опасности:

Ртутные термометры, манометры, реле давления – I класс (чрезвычайно опасные). Запрещено вскрывать, разбивать, выбрасывать в мусор. Демонтаж – в герметичную тару, передача лицензированной организации.

Свинцово-кислотные аккумуляторы (от ИБП шкафов) – II класс (высокой опасности). Хранить в неповреждённой таре, электролит не сливать, сдавать на переработку.

Отработанные масла, смазки, промасленная ветошь – III класс (умеренно опасный). Собирать в металлическую закрытую тару, не допускать попадания в почву.

Элементы питания (батарейки) – III класс (по некоторым видам II). Собирать в специальные контейнеры.

Экологические обязанности слесаря:

При продувке импульсных линий, содержащих токсичные вещества (аммиак, хлор, сероводород), использовать замкнутые системы или нейтрализующие растворы, не допускать выбросов в атмосферу.

При ремонте датчиков, работающих с агрессивными средами, предотвращать утечки (перекрыть арматуру, установить заглушки).

Участвовать в сборе и сортировке отходов на предприятии.

Ответственность: за нарушение правил обращения с отходами I–II класса предусмотрены штрафы до 250 тыс. руб. на должностное лицо (по КоАП РФ), а при утечке опасных веществ – уголовная ответственность.

6. Культура безопасности и личная ответственность

Для слесаря КИПиА 5–6 разряда безопасность – это не набор запретов, а личная профессиональная культура. Она включает:

Остановка работ при любых сомнениях в безопасности (право «красной кнопки»).

Активное применение «золотых правил»: проверь отсутствие напряжения сам, оформи наряд-допуск, используй СИЗ, не отключай ПАЗ без разрешения.

Участие в расследованиях инцидентов – анализ причин, предложение мер предотвращения.

Передача знаний молодым рабочим – инструктажи, наставничество.

Пример из практики:
Слесарь КИПиА 6-го разряда при обходе заметил, что на клеммнике искробезопасной цепи ослабла затяжка (из-за вибрации). Он не стал подтягивать её под напряжением, а оформил отключение по наряду, проверил газоанализатором отсутствие взрывоопасной среды, затем подтянул динамометрическим ключом. Благодаря этому предотвратил возможное искрение в Ex-зоне и аварию.

Заключение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда является ключевым звеном в обеспечении безопасности на промышленном объекте. Он должен не только знать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, но и уметь применять их в сложных, часто нестандартных ситуациях: работа под напряжением, во взрывоопасной зоне, на высоте, с опасными отходами. Без этого невозможно предотвратить травмы, аварии, экологический ущерб. Высокая квалификация слесаря проявляется не только в умении наладить прибор, но и в безусловном приоритете безопасности над производственной необходимостью.

Вопросы для самопроверки (для подготовки к тесту и экзамену):

- Какие нормативные документы регламентируют промышленную безопасность на ОПО? Что такое ФЗ-116 и как он применяется к КИПиА?

- Какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В? Для работ выше 1000 В?

- Перечислите обязательные СИЗ и организационные мероприятия при работе во взрывоопасной зоне (Ex-ia).

- Что такое система ПАЗ и почему её отключение без разрешения недопустимо?

- К какому классу опасности относятся ртутные термометры и отработанные аккумуляторы? Каков порядок их утилизации?

- В каких случаях оформляется наряд-допуск на высотные работы? Какие СИЗ от падения обязательны?

- Какие действия слесаря при обнаружении запаха газа во время обслуживания датчика?