Комплект лекций по дисциплине «Техническое черчение»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания о комплексной безопасности при выполнении работ по монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту систем КИПиА на опасных производственных объектах, во взрывоопасных зонах, на высоте и в условиях повышенной электрической опасности. Рассмотреть актуальные требования нормативных документов РФ (ФЗ-116, ФЗ-123, ФЗ-7, ПОТ ЭЭ, правила работы на высоте, Ex-стандарты), порядок оформления нарядов-допусков, особенности работы с искробезопасными цепями и системами противоаварийной защиты (ПАЗ), а также экологическую ответственность слесаря 4–6 разряда.

Введение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда выполняет работы повышенной сложности, часто на объектах, поднадзорных Ростехнадзору: нефтегазовые комплексы, химические производства, котельные, электростанции. Он работает с цепями до 1000 В (и иногда выше), во взрывоопасных зонах (классы 0, 1, 2), на высоте, в замкнутых пространствах. При этом он несёт персональную ответственность не только за свою безопасность, но и за исправность систем противоаварийной защиты (ПАЗ), блокировок, которые могут предотвратить техногенную аварию. Поэтому требования к нему существенно выше, чем к слесарю 2–3 разряда: он должен уметь оформлять наряды-допуски, работать в составе бригады под напряжением, применять газоанализаторы и искробезопасный инструмент, организовывать безопасное рабочее место на высоте, а также правильно обращаться с отходами I–II класса опасности.

1. Охрана труда для слесаря КИПиА 4–6 разряда: углублённый уровень

1.1. Нормативная база и система управления охраной труда

Правовое поле в сфере охраны труда строится на иерархической основе, начиная с Конституции РФ и федеральных законов.

Рисунок 1.1. Иерархическая система нормативно-правовых актов по охране труда в Российской Федерации.

Помимо базовых документов (Трудовой кодекс, ФЗ-426 о СОУТ), для высоких разрядов обязательны:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н) – регламентируют работы под напряжением, группы электробезопасности, наряды-допуски.

Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда № 782н) – определяют требования к страховочным системам, лестницам, вышкам.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций – для тех, кто работает на газовых объектах.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (Ростехнадзор) – для ОПО.

Слесарь 4–6 разряда обязан проходить проверку знаний по охране труда не реже 1 раза в год, а при работе на ОПО – аттестацию в Ростехнадзоре (область А.1, Б.8.21 и др.).

1.2. Организационные мероприятия при работах повышенной опасности

Для работ, выполняемых слесарем КИПиА высокого разряда, обязательны следующие формы допуска:

Наряд-допуск – при работе в действующих электроустановках, на высоте более 1,8 м, в газоопасных местах, во взрывоопасных зонах, при выполнении огневых работ (пайка, сварка), при ремонте систем ПАЗ.

Распоряжение – для простых работ, не требующих оформления наряда (например, визуальный осмотр оборудования в цехе).

Текущая эксплуатация – только для работ, перечисленных в утверждённом перечне (например, замена ламп освещения).

Слесарь, назначенный производителем работ (группа III–IV), обязан:

провести целевой инструктаж с членами бригады;

проверить подготовку рабочего места (отключения, заземления, ограждения);

обеспечить наличие и исправность СИЗ;

осуществлять постоянный надзор.

1.3. Медицинские осмотры и противопоказания

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда обязательны:

предварительный (при приёме на работу) и периодические (не реже 1 раза в год) медицинские осмотры;

психиатрическое освидетельствование (для работ с вредными веществами, на высоте, на ОПО);

при работе с ртутью – дополнительный учёт и осмотры.

Противопоказания: эпилепсия, нарушения вестибулярного аппарата, хронические кожные заболевания (невозможность использования СИЗ), выраженная близорукость.

Таблица 1. Категории работ слесаря КИПиА 4–6 разряда и требуемые организационные мероприятия

| Вид работ | Наряд-допуск | Группа по электробезопасности | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Наладка ПЛК в шкафу управления (напряжение снято) | Не требуется (распоряжение) | III (в бригаде) или IV (единолично) | Проверка отсутствия напряжения, вывешивание плаката |
| Замена датчика давления во взрывоопасной зоне (Ex-ia) | Обязателен | III | Газоанализатор, искробезопасный инструмент, антистатическая одежда |
| Проверка изоляции мегаомметром 2500 В на вводе 6 кВ | Обязателен | IV (производитель работ) | Наложение заземлений, работа вдвоём |
| Обслуживание датчика уровня на высоте 6 м (эстакада) | Обязателен (на высоту) | III (при отсутствии электроопасности) | Страховочная привязь, каска с ремнём |
| Работа в кабельном колодце (замкнутое пространство) | Обязателен (газоопасные работы) | III | Газоанализатор, изолирующий противогаз, наблюдающий |

2. Электробезопасность для слесаря КИПиА высокого разряда

2.1. Группы по электробезопасности и их расширенное применение

III группа – право единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В, в том числе в составе бригады. Требуется для большинства слесарей КИПиА 4–5 разряда.

IV группа – право единоличного обслуживания установок до 1000 В и работы в установках выше 1000 В в составе бригады, а также право выдачи нарядов-допусков (назначаться ответственным руководителем или производителем работ). Требуется для слесарей 6 разряда, работающих на подстанциях, с высоковольтными вводами, с мегаомметрами на 2500 В.

V группа – право работы в установках выше 1000 В единолично, а также руководства работами. Обычно для инженерно-технических работников.

Подтверждение группы: ежегодная проверка знаний в комиссии предприятия (или Ростехнадзора для ОПО).

2.2. Работы под напряжением до 1000 В в цепях КИПиА

На некоторых объектах (нефтепереработка, химия) невозможно отключить питание из-за непрерывности технологического процесса. Работы под напряжением допускаются только при соблюдении жёстких правил (ПОТ ЭЭ):

Использование основных электрозащитных средств: диэлектрические перчатки (с маркировкой класса 0), изолированный инструмент (маркировка 1000 В), указатели напряжения.

Применение средств защиты от электрической дуги (маска, костюм из термостойкой ткани) при токах КЗ более 1 кА.

Работа двумя лицами (производитель работ с группой IV и член бригады с группой III).

Запрещена работа под напряжением во взрывоопасных зонах (исключение – искробезопасные цепи Ex-ia, но даже там предпочтительно отключение).

Типичные операции под напряжением для слесаря КИПиА:

измерение напряжения мультиметром на клеммах работающего контроллера;

замена предохранителя в цепи 220 В (с использованием изолирующих клещей);

переключение режимов регулятора.

2.3. Электробезопасность при работе с искробезопасными цепями (Ex-ia)

Искробезопасные цепи (Ex-ia) используются во взрывоопасных зонах. Требования:

Запрещено использовать обычный мультиметр – только сертифицированный Ex-прибор (например, Fluke 789 Ex).

Запрещена «прозвонка» цепей с помощью внешнего источника напряжения без отключения искробезопасного барьера.

При измерении сопротивления изоляции мегаомметром необходимо отключить цепь от барьера, так как испытательное напряжение может повредить барьер и нарушить взрывозащиту.

Все соединения должны быть надёжно затянуты (динамометрическим ключом), исключено искрение.

Таблица 2. Сравнение требований электробезопасности для 2–3 и 4–6 разрядов

| Аспект | 2–3 разряд | 4–6 разряд |
| --- | --- | --- |
| Работа под напряжением до 1000 В | Запрещена (кроме специально обученных) | Допускается по наряду-допуску с группой III/IV, использованием основных СИЗ |
| Обслуживание электроустановок выше 1000 В | Не допускается | Допускается в составе бригады (группа IV) |
| Работа в Ex-цепях | Только визуальный осмотр | Полное владение: проверка барьеров, измерения Ex-приборами, знание маркировки |
| Периодичность проверки знаний | 1 раз в год (внутренняя комиссия) | 1 раз в год + аттестация в Ростехнадзоре для ОПО |
| Допуск к самостоятельной работе | После стажировки (2–14 смен) | После стажировки (до 1 месяца) и проверки знаний |

3. Промышленная безопасность на опасных производственных объектах (ОПО)

3.1. Обязанности слесаря КИПиА на ОПО по ФЗ-116

Опасные производственные объекты – нефтебазы, газораспределительные станции, химические производства, котельные с давлением > 0,07 МПа. Слесарь КИПиА 4–6 разряда, работающий на ОПО, обязан:

Пройти аттестацию в Ростехнадзоре по областям А.1 (общие требования), Б.8.21 (КИПиА) – каждые 5 лет.

Знать схемы противоаварийной защиты (ПАЗ) и блокировок – ни в коем случае не отключать их без письменного разрешения и наряда-допуска.

При обнаружении неисправности КИПиА, влияющей на безопасность, немедленно доложить руководителю и, если необходимо, инициировать остановку процесса.

Участвовать в плановых и внеплановых проверках готовности систем ПАЗ (имитация аварийных сигналов, проверка срабатывания исполнительных механизмов).

3.2. Работа во взрывоопасных зонах (Ex-зоны) – углублённо

Классификация зон по ПУЭ и ГОСТ Р МЭК 60079-10-1:

Зона 0 – постоянное наличие взрывоопасной смеси (внутри ёмкостей). Работа КИПиА в зоне 0 – только с искробезопасными цепями Ex ia.

Зона 1 – вероятно возникновение смеси при нормальной эксплуатации.

Зона 2 – маловероятно, но возможно при аварии.

Требования к слесарю при работе в Ex-зонах:

Применять только оборудование с маркировкой взрывозащиты (Ex d, Ex e, Ex i, Ex m). Категорически запрещено использовать несертифицированные приборы.

Использовать искробезопасный ручной инструмент (из бериллиевой бронзы или латуни) – он не даёт искр при ударе. Обычный стальной инструмент – под запретом.

Одежда – антистатическая (хлопок с пропиткой), обувь – с антистатической подошвой. Синтетика запрещена.

Перед входом в зону – измерить газоанализатором содержание горючих газов и паров (не более 10% НКПР).

Запрещено пользоваться сотовыми телефонами, электронными часами, портативными радиостанциями без маркировки Ex.

3.3. Системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и ответственность

Системы ПАЗ (например, отключение насоса при превышении давления) являются последним барьером перед аварией. Слесарь КИПиА 5–6 разряда может выполнять работы на элементах ПАЗ только:

по специальному наряду-допуску с указанием времени отключения;

с согласованием с главным инженером и службой безопасности;

с временным вводом альтернативных мер защиты (наблюдающий, усиленный контроль параметров).

Самовольное отключение ПАЗ является грубым нарушением промышленной безопасности и влечёт административную (до дисквалификации) или уголовную ответственность при тяжких последствиях.

4. Пожарная безопасность при работах с КИПиА высокого разряда

4.1. Огневые работы (пайка, сварка) вблизи КИПиА

При пайке или сварке в шкафах управления, на кабельных трассах, вблизи датчиков необходимо:

Оформить наряд-допуск на огневые работы (постановление № 1479).

Очистить место от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

Подготовить первичные средства пожаротушения (огнетушитель – не менее 2 шт., ящик с песком, асбестовое полотно).

Назначить наблюдающего за противопожарным состоянием.

После окончания работ – наблюдение в течение 0,5–3 часов (в зависимости от характера материалов) для исключения тления.

4.2. Пожарная опасность кабельных трасс и шкафов

Кабели должны быть с индексом «нг» (не распространяет горение) или «нг-LS» (с низким дымо- и газовыделением).

Не допускать скопления горючей пыли и масляных пятен в шкафах и лотках.

Устройства защитного отключения (УЗО, автоматы) должны быть исправны и соответствовать номиналам.

4.3. Действия при пожаре в электроустановке

Обесточить оборудование (если это безопасно и не нарушает ПАЗ).

Сообщить по внутренней связи, вызвать пожарную охрану (101, 112).

Тушить только углекислотными (ОУ) или порошковыми (ОП) огнетушителями. Вода и пена – запрещены под напряжением.

При невозможности локализовать – эвакуироваться по плану.

5. Экологическая безопасность для слесаря КИПиА 4–6 разряда

5.1. Обращение с отходами I–II класса опасности (ФККО)

Слесарь КИПиА высокого разряда обязан знать классификацию отходов и правила их обращения (ФЗ-89, Приказ Минприроды № 551).

Таблица 2. Классификация отходов и правила их обращения

| Вид отхода | Класс опасности | Порядок обращения | Ответственность за нарушение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ртутные термометры, манометры, реле | I (чрезвычайно опасный) | Демонтаж в герметичную тару, передача лицензированной организации. Запрещено вскрывать, разбивать, выбрасывать в мусор. | Штраф до 250 тыс. руб. на должностное лицо (ст. 8.2 КоАП) |
| Свинцово-кислотные аккумуляторы (от ИБП) | II (высокой опасности) | Хранить в неповреждённой таре, электролит не сливать. Сдавать на переработку. | Штраф, уголовная ответственность при утечке |
| Отработанные масла, промасленная ветошь | III (умеренно опасный) | Сбор в металлическую закрытую тару, не допускать попадания в почву. | Административный штраф |

5.2. Предотвращение выбросов и утечек

При продувке импульсных линий с токсичными средами (аммиак, хлор, сероводород) использовать замкнутые системы или нейтрализующие растворы.

При ремонте датчиков, работающих с агрессивными средами, обязательно перекрыть арматуру и установить заглушки.

Запрещено сливать отработанные растворители, спирты, флюсы в канализацию.

5.3. Энергоэффективность и экологическая ответственность

Слесарь КИПиА 5–6 разряда может вносить предложения по замене устаревших приборов на более энергоэффективные (с меньшим потреблением, цифровым выходом). Настройка ПИД-регуляторов, исключающая постоянные колебания и перерасход энергии, – тоже вклад в экологию.

6. Культура безопасности и личная ответственность

Для слесаря КИПиА 5–6 разряда безопасность – это не набор запретов, а личная профессиональная культура. Она включает:

Право «красной кнопки» – остановка работ при любых сомнениях в безопасности.

«Золотые правила»: проверь отсутствие напряжения сам, оформи наряд-допуск, используй СИЗ, не отключай ПАЗ без разрешения.

Участие в расследованиях инцидентов – анализ причин, предложение мер предотвращения.

Передача знаний молодым рабочим – инструктажи, наставничество.

Пример из практики:
Слесарь КИПиА 6-го разряда при обходе заметил, что на клеммнике искробезопасной цепи ослабла затяжка (из-за вибрации). Он не стал подтягивать её под напряжением, а оформил отключение по наряду, проверил газоанализатором отсутствие взрывоопасной среды, затем подтянул динамометрическим ключом. Благодаря этому предотвратил возможное искрение в Ex-зоне и аварию.

Заключение

Слесарь КИПиА 4–6 разряда является ключевым звеном в обеспечении безопасности на промышленном объекте. Он должен не только знать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, но и уметь применять их в сложных, часто нестандартных ситуациях: работа под напряжением, во взрывоопасной зоне, на высоте, с опасными отходами. Без этого невозможно предотвратить травмы, аварии, экологический ущерб. Высокая квалификация слесаря проявляется не только в умении наладить прибор, но и в безусловном приоритете безопасности над производственной необходимостью.

Вопросы для самопроверки:

- Какие нормативные документы регламентируют промышленную безопасность на ОПО? Что такое ФЗ-116 и как он применяется к КИПиА?

- Какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В? Для работ выше 1000 В?

- Перечислите обязательные СИЗ и организационные мероприятия при работе во взрывоопасной зоне (Ex-ia).

- Что такое система ПАЗ и почему её отключение без разрешения недопустимо?

- К какому классу опасности относятся ртутные термометры и отработанные аккумуляторы? Каков порядок их утилизации?

- В каких случаях оформляется наряд-допуск на высотные работы? Какие СИЗ от падения обязательны?

- Какие действия слесаря при обнаружении запаха газа во время обслуживания датчика?