Комплект лекций по дисциплине «Электротехника и основы электроники»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания слесаря КИПиА высокого разряда в области анализа сложных электрических цепей постоянного и переменного тока, переходных процессов, элементной базы современной промышленной электроники (операционные усилители, компараторы, импульсные источники питания, интерфейсы передачи данных). Сформировать практические навыки диагностики, настройки и ремонта электронных узлов систем автоматизации с применением измерительных приборов (осциллограф, мультиметр, токоизмерительные клещи).

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда электротехника и электроника перестают быть абстрактными дисциплинами – они становятся повседневным инструментом анализа и восстановления работоспособности сложных систем управления. Работник данного уровня квалификации обязан не только читать принципиальные электрические схемы, но и рассчитывать режимы работы цепей, прогнозировать переходные процессы при коммутации индуктивных нагрузок, диагностировать неисправности в импульсных источниках питания, а также понимать принципы работы операционных усилителей, компараторов и промышленных интерфейсов (4–20 мА, HART, RS-485).

Особое значение приобретает умение работать с осциллографом для наблюдения формы сигналов в ключевых точках схемы – без этого невозможно выявить самовозбуждение операционного усилителя, паразитные наводки или нештатный режим работы широтно-импульсного модулятора. Лекция построена с учётом требований профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (утверждён приказом Минтруда России) и типовых программ повышения квалификации для разрядов 4–6.

1. Анализ сложных электрических цепей постоянного тока

Слесарь КИПиА 5–6 разряда часто сталкивается с необходимостью расчёта разветвлённых цепей, содержащих несколько источников ЭДС и резисторов, например, в измерительных мостах, цепях сигнализации или в схемах согласования сигналов. Простого применения законов Ома и Кирхгофа в таких случаях недостаточно – требуется использование метода контурных токов или метода узловых потенциалов.

1.1. Метод контурных токов (МКТ)

Метод позволяет уменьшить число решаемых уравнений по сравнению с непосредственным применением правил Кирхгофа. Алгоритм:

- Определить количество независимых контуров (по формуле *N = B – (У – 1)*, где B – число ветвей, У – число узлов).

- Задать в каждом независимом контуре направление контурного тока (обычно по часовой стрелке).

- Составить уравнения по второму закону Кирхгофа для каждого контура, учитывая, что падение напряжения на общих для контуров сопротивлениях определяется суммой соответствующих контурных токов.

- Решить полученную систему линейных уравнений относительно контурных токов.

- Найти реальные токи в ветвях как алгебраическую сумму контурных токов, протекающих через данную ветвь.

Пример для КИПиА: Расчёт токораспределения в мостовой измерительной схеме (мост Уитстона) с двумя источниками питания – основной батареей и источником калибровки. Метод контурных токов позволяет определить ток через чувствительный гальванометр при разбалансе моста.

1.2. Метод узловых потенциалов (МУП)

Особенно эффективен при большом числе параллельных ветвей. Принимают потенциал одного узла за нулевой (базовый), затем для остальных узлов составляют уравнения по первому закону Кирхгофа: сумма токов, втекающих в узел через проводимости, равна сумме токов от источников тока (или приведённых источников ЭДС). Решая систему, находят потенциалы узлов, после чего по закону Ома определяют токи в ветвях.

1.3. Принцип суперпозиции (наложения)

Используется для линейных цепей с несколькими источниками. Ток в любой ветви равен алгебраической сумме токов, создаваемых каждым источником в отдельности (при этом остальные источники заменяются их внутренними сопротивлениями: идеальный источник ЭДС – коротким замыканием, идеальный источник тока – разрывом цепи). Данный метод удобен для анализа цепей с датчиками, где один источник – рабочее напряжение, другой – сигнал датчика.

Таблица 1 – Сравнение методов расчёта электрических цепей

| Метод | Число уравнений | Сложность для цепей с | Область предпочтительного применения в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Законы Кирхгофа | B (число ветвей) | Много источников, разветвлённые | Простые цепи (до 3 ветвей) |
| Контурных токов | B – (У – 1) | Много источников ЭДС, мало узлов | Мостовые схемы, цепи с трансформаторами |
| Узловых потенциалов | У – 1 | Много параллельных ветвей, источники тока | Цепи питания, параллельные сигнальные линии |
| Суперпозиции | *n* (число источников) | Линейные цепи, источники разных типов | Анализ влияния помех, калибровка датчиков |

2. Переходные процессы в цепях постоянного тока

При коммутации (включении, выключении) индуктивных и ёмкостных элементов в системах КИПиА возникают переходные процессы, которые могут приводить к ложным срабатываниям, пробою изоляции или выходу из строя полупроводниковых приборов. Слесарь высокого разряда должен уметь рассчитывать длительность переходного процесса и подбирать защитные цепи (снабберы, диоды).

2.1. Переходные процессы в RL-цепи

При подключении катушки индуктивности (обмотка реле, соленоидного клапана) к источнику постоянного напряжения ток нарастает по экспоненциальному закону:
*i(t) = Iуст · (1 – e⁻ᵗ/τ)*, где Iуст = U/R – установившийся ток, τ = L/R – постоянная времени. Теоретически установление наступает через *t = 5τ*. При отключении катушки ток спадает: i(t) = Iнач · e⁻ᵗ/τ, при этом на катушке возникает ЭДС самоиндукции E = –L·di/dt, которая в момент разрыва может достигать сотен и тысяч вольт, пробивая ключевой транзистор или искря на контактах реле.

Практическое следствие: параллельно обмотке реле или клапана обязательно устанавливают обратный диод (диод Шоттки или быстрый импульсный диод), который закорачивает выброс напряжения. Диод включается в обратном направлении относительно рабочего напряжения.

2.2. Переходные процессы в RC-цепи

При заряде конденсатора через резистор напряжение на конденсаторе растёт: *u_C(t) = U · (1 – e⁻ᵗ/τ)*, τ = R·C. При разряде – спадает: u_C(t) = U₀ · e⁻ᵗ/τ. Такие цепи используются в таймерах, задающих генераторах и фильтрах источников питания. Знание постоянной времени необходимо для подбора компонентов: например, для формирования задержки включения реле (50–100 мс) выбирают R и C из условия τ = R·C.

Пример расчёта: требуется задержка включения 0,1 с. Выбираем резистор 10 кОм. Тогда *C = τ / R = 0,1 / 10000 = 10 мкФ*. Реально используют конденсатор 10 мкФ с допуском ±20%.

2.3. Защита полупроводниковых ключей

Для защиты MOSFET или биполярного транзистора, коммутирующего индуктивную нагрузку, применяют следующие схемы:

- Диодная защита (диод параллельно нагрузке, катодом к плюсу питания) – гасит выброс за счёт протекания тока через диод при отключении.

- RC-снаббер (резистор и конденсатор последовательно, подключённые параллельно ключу или нагрузке) – ограничивает скорость нарастания напряжения и подавляет паразитные колебания. Номиналы подбирают экспериментально или по формулам: C = L·I² / U², R = √(L/C).

Таблица 2 – Типовые параметры защитных цепей для индуктивных нагрузок КИПиА

| Тип нагрузки | Индуктивность, Гн | Ток, А | Обратный диод (тип) | RC-снаббер (R, C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малое реле (24В) | 0,5 … 1 | 0,05 … 0,2 | 1N4007 (1А, 1000В) | 100 Ом, 0,1 мкФ |
| Контактор (24В) | 2 … 5 | 0,5 … 2 | BYV29-200 (8А, 200В) | 47 Ом, 1 мкФ |
| Соленоидный клапан (220В AC) | 10 … 20 | 0,3 … 1 | Варистор 470В + RC | 220 Ом, 0,47 мкФ |

3. Операционные усилители (ОУ) и компараторы в схемах КИПиА

Операционные усилители являются основой аналоговой обработки сигналов: они используются в нормирующих преобразователях датчиков, активных фильтрах, сумматорах, интеграторах и компараторах. Слесарь 5–6 разряда должен уметь проверять работоспособность ОУ, измерять напряжения на выводах и выявлять типовые неисправности.

3.1. Идеальный и реальный ОУ

Идеальный ОУ обладает: бесконечным коэффициентом усиления по напряжению K_u → ∞, бесконечным входным сопротивлением, нулевым выходным сопротивлением, бесконечной полосой пропускания. Реальные ОУ (LM324, OP07, TL081, AD620) имеют K_u порядка 10⁵ … 10⁶, входное сопротивление единицы МОм (для биполярных) или тысячи ГОм (для полевых), выходное сопротивление 50–200 Ом, и ограниченную полосу пропускания (до 1 МГц для типовых, до десятков МГц для высокоскоростных).

Основное правило для схем с отрицательной обратной связью (ООС): напряжение на инвертирующем входе стремится к напряжению на неинвертирующем входе (U_- ≈ U_+). Это «золотое правило» позволяет анализировать схемы ОУ без учёта их огромного коэффициента усиления.

3.2. Типовые схемы включения ОУ в измерительных цепях

Неинвертирующий усилитель: *U_вых = U_вх · (1 + R2/R1)*. Входное сопротивление очень велико, что важно для подключения датчиков с высоким выходным сопротивлением (например, пьезоэлектрических).

Инвертирующий усилитель: *U_вых = – U_вх · (R2/R1)*. Входное сопротивление определяется резистором R1 (обычно 10–100 кОм). Применяется для суммирования сигналов (сумматор).

Дифференциальный усилитель (вычитатель): *U_вых = (U_вх1 – U_вх2) · (R2/R1)* при условии *R2/R1 = R4/R3*. Используется для усиления сигнала с датчиков, включённых по мостовой схеме (тензорезисторы, термометры сопротивления).

Интегратор: *U_вых(t) = – 1/(R·C) ∫ U_вх(t) dt*. Применяется в формирователях пилообразного напряжения, активных фильтрах низких частот.

3.3. Компараторы

Компаратор – это ОУ без обратной связи (или с положительной обратной связью). Он сравнивает два входных напряжения и выдаёт на выходе напряжение, близкое к положительному или отрицательному напряжению питания, в зависимости от того, какой вход имеет больший потенциал. Компараторы широко применяются в пороговых устройствах, защитах от превышения давления/температуры, формирователях сигналов с датчиков Холла. Специализированные компараторы (LM311, LM393) имеют выход с открытым коллектором, что позволяет согласовывать разные уровни логики.

Диагностика компаратора: при изменении напряжения на одном из входов (например, вращением потенциометра) на выходе должно происходить чёткое переключение без «дребезга». Наличие промежуточных напряжений (например, 2,5 В при питании 5 В) свидетельствует о неисправности.

4. Импульсные источники питания (ИИП) в промышленной автоматике

Современные приборы КИПиА (контроллеры, панели оператора, интеллектуальные датчики) питаются от импульсных источников вторичного электропитания. Слесарь высокого разряда обязан уметь диагностировать типовые неисправности ИИП с использованием осциллографа и мультиметра.

4.1. Структура типового ИИП

Однотактный обратноходовой (flyback) преобразователь является наиболее распространённым в диапазоне мощностей 10–100 Вт. Его основные элементы:

- Входной фильтр и выпрямитель – сеть 220 В выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором до ≈310 В.

- Ключевой MOSFET – управляется ШИМ-контроллером (UC3842, TOP24x, NCP1200) с частотой 40–100 кГц.

- Импульсный трансформатор – обеспечивает гальваническую развязку и формирование нескольких выходных напряжений (+5 В, ±15 В, +24 В).

- Цепь обратной связи (обычно оптрон + регулируемый стабилитрон TL431) – стабилизирует выходное напряжение.

- Выходные выпрямители и фильтры – диоды Шоттки и конденсаторы малой эквивалентной последовательной емкостью.

4.2. Типовые неисправности и их проявления

- Вздутие электролитических конденсаторов (потеря ёмкости, рост ESR) – приводит к пульсациям на выходе, нестабильной работе или полному отказу. Проверяется внешним осмотром и измерением ёмкости.

- Пробой ключевого транзистора – обычно вызван перенапряжением на стоке (неисправность снаббера) или перегревом. Сопровождается перегоранием предохранителя и коротким замыканием между выводами сток-исток.

- Неисправность ШИМ-контроллера – отсутствие импульсов на затворе. Проверяется осциллографом. Требует контроля напряжения питания микросхемы (обычно 12–18 В) и её запуска через высокоомный резистор от выпрямленного напряжения.

- Обрыв оптрона обратной связи – приводит к уходу выходного напряжения вверх (превышение номинала на 20–50 %), что может повредить нагрузку. Проверяется измерением напряжения на выходе под нагрузкой и без неё.

Правило техники безопасности: при ремонте ИИП необходимо разрядить высоковольтный конденсатор (через резистор 100–220 кОм, 5 Вт) во избежание удара током. Даже после отключения от сети на конденсаторе может оставаться заряд 310 В в течение нескольких минут.

5. Промышленные интерфейсы и передача сигналов

Слесарь КИПиА 5–6 разряда активно работает с цифровыми и аналоговыми интерфейсами. Понимание физического уровня и методов диагностики позволяет быстро локализовать обрывы, короткие замыкания и несоответствие уровней.

5.1. Токовая петля 4–20 мА

Это стандарт аналоговой передачи сигналов. Преимущества: нечувствительность к падению напряжения в линии (до нескольких вольт), возможность диагностики обрыва (ток < 4 мА) и короткого замыкания (ток > 20 мА). Типовые значения: нагрузочный резистор 250 Ом преобразует ток в напряжение 1–5 В для входа контроллера. При подключении датчика с двухпроводной схемой питание подаётся по той же паре проводов.

Диагностика: мультиметром в режиме тока включают последовательно в цепь. Если ток отсутствует – проверяют целостность линии и наличие питания на датчике. Осциллографом можно выявить наводки (высокочастотные помехи) на линии.

5.2. Интерфейс HART

HART (Highway Addressable Remote Transducer) накладывает цифровую частотную модуляцию (1200 Гц – логическая «1», 2200 Гц – «0») поверх аналогового сигнала 4–20 мА. Амплитуда цифрового сигнала ±0,5 мА. Для связи с датчиком требуется HART-модем или коммуникатор (например, Emerson 475). Слесарь должен уметь подключать коммуникатор к клеммам датчика (через сопротивление не менее 250 Ом) и считывать дополнительную информацию (диапазон, теги, диагностику).

5.3. RS-485

Дифференциальный интерфейс для цифровой связи между приборами (Modbus RTU, Profibus DP). Сигналы A и B (иногда обозначаются «+» и «–») имеют разность напряжений 0,2…5 В. Важно: линия должна быть оконечена резисторами 120 Ом на обоих концах. Обрыв одного из проводов или их короткое замыкание между собой приводит к потере связи. Для диагностики измеряют постоянное напряжение между A и B – в покое оно должно быть около 0,2–0,5 В (соответствует логической «1»). Осциллографом наблюдают дифференциальный сигнал.

6. Практические аспекты диагностики электронных узлов

Для слесаря КИПиА высокого разряда обязательным является владение следующими методами:

6.1. Измерение осциллографом

- Проверка питания – наличие постоянного напряжения без пульсаций (пульсации не более 1% для аналоговых цепей и 5% для цифровых).

- Контроль тактовых частот и ШИМ – соответствие формы сигнала ожидаемой (меандр с правильной скважностью).

- Поиск паразитных наводок – наблюдение шумов на сигнальных линиях (например, наводки от силовых кабелей). Устранение – экранирование, правильная прокладка, ферритовые фильтры.

6.2. Измерение мультиметром в режиме «прозвонка» и сопротивления

Проверка диодов и транзисторов на плате без выпайки (падение напряжения на p-n-переходе 0,5–0,7 В для кремния, 0,2–0,4 В для диодов Шоттки). Поиск короткого замыкания между дорожками питания и земли – сначала визуально, затем измерением сопротивления (норма – единицы кОм и выше).

6.3. Термодиагностика

Инфракрасная камера или бесконтактный термометр позволяют найти перегревающиеся компоненты: транзисторы, диодные мосты, микросхемы стабилизаторов. Превышение температуры более 80 °C даже при нормальной нагрузке указывает на неисправность (например, высохший конденсатор, неисправность в цепи обратной связи).

Заключение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда глубокое понимание электротехники и электроники является неотъемлемой частью профессиональной компетенции. Умение рассчитывать сложные электрические цепи, анализировать переходные процессы, диагностировать и ремонтировать электронные узлы (импульсные источники питания, операционные усилители, интерфейсы связи) позволяет не только поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, но и выявлять скрытые дефекты на ранних стадиях, предотвращая аварийные остановки технологических процессов. Постоянное совершенствование знаний в этой области – залог успешной карьеры и безопасности производства.

Вопросы для самопроверки

- В каких случаях при расчёте разветвлённой цепи постоянного тока целесообразно применять метод узловых потенциалов вместо метода контурных токов? Приведите пример из практики КИПиА (например, мостовая измерительная схема).

- Почему при отключении катушки реле возникает выброс напряжения и как его подавить? Рассчитайте обратный диод для реле с параметрами 24 В, 0,1 А.

- Напишите выражение для напряжения на конденсаторе при его заряде через резистор от источника постоянного напряжения. Как рассчитать время заряда до 90% от установившегося значения?

- Для чего в схемах на операционных усилителях применяют отрицательную обратную связь? Как проверить работоспособность ОУ мультиметром без осциллографа?

- Перечислите типовые неисправности импульсного источника питания и укажите методы их выявления (внешний осмотр, измерения, замена компонентов).

- Каковы физический уровень и метод диагностики интерфейса RS-485? Почему необходимы терминальные резисторы?

- Как с помощью осциллографа отличить нормальную работу ШИМ-контроллера от неисправности, связанной с цепью обратной связи? Опишите форму сигнала на затворе MOSFET в обоих случаях.