Тест: слесарь КИПиА (4-й разряд)

Вариант 1

1. На чём основан принцип действия термоэлектрического преобразователя (термопары)?
а) изменение сопротивления проводника при нагревании
б) возникновение термо-ЭДС в спае двух разнородных проводников
в) расширение жидкости при нагревании
г) изменение давления газа в замкнутом объёме

2. На каком свойстве металлов основана работа термометра сопротивления?
а) изменять длину при нагревании
б) изменять электрическое сопротивление при изменении температуры
в) генерировать термо-ЭДС
г) расширяться при нагревании

3. Какое устройство чаще всего применяют в качестве первичного преобразователя для измерения расхода среды методом переменного перепада давления?
а) диафрагма (сужающее устройство)
б) турбинный счётчик
в) ротаметр
г) ультразвуковой датчик

4. Какой прибор измеряет давление выше атмосферного в замкнутом трубопроводе?
а) тягомер
б) манометр
в) вакуумметр
г) дифманометр

5. Каким свойством обладает полупроводниковый диод?
а) усиливать электрический сигнал
б) пропускать ток только в одном направлении
в) изменять сопротивление под действием света
г) накапливать электрический заряд

6. В каких единицах измеряется электрическая мощность?
а) джоуль
б) ом
в) ватт
г) ампер

7. Каково основное назначение флюса (канифоли, паяльной кислоты) при пайке?
а) для нагрева места пайки
б) для удаления окислов и улучшения растекания припоя
в) для охлаждения места пайки
г) для увеличения электрического сопротивления соединения

8. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

9. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

10. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и кабелей?
а) омметр
б) мультиметр
в) мегаомметр
г) частотомер

11. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) техническая атмосфера (ат)
б) килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²)
в) паскаль (Па)
г) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

12. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

13. Для чего в импульсной линии перед датчиком давления (на паре) устанавливают сифонную трубку (конденсационную петлю)?
а) для увеличения быстродействия
б) для защиты датчика от высокой температуры среды
в) для сглаживания пульсаций
г) для создания дополнительного перепада давления

14. Каково основное назначение полупроводникового стабилитрона?
а) выпрямление переменного тока
б) стабилизация напряжения
в) усиление сигнала
г) генерация колебаний

15. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

Вариант 2

1. Какой параметр измеряет дифманометр?
а) абсолютное давление
б) разность двух давлений
в) разрежение
г) температуру

2. Какой прибор чаще всего используют для измерения избыточного давления газа или жидкости в трубопроводе?
а) тягомер
б) манометр
в) вакуумметр
г) дифманометр

3. Какую функцию выполняет трёхходовой кран в обвязке манометра?
а) снижает пульсацию давления
б) позволяет отключать, продувать и проверять нуль прибора без демонтажа
в) предохраняет манометр от перегрузки
г) преобразует давление в электрический сигнал

4. Как называется полупроводниковый прибор, способный усиливать электрические сигналы?
а) диод
б) тиристор
в) транзистор
г) стабилитрон

5. В каких единицах измеряется электрическое сопротивление?
а) вольт
б) ампер
в) ом
г) ватт

6. Что происходит с нормально замкнутым (НЗ) контактом реле при подаче напряжения на катушку?
а) размыкается
б) замыкается
в) остаётся в том же состоянии
г) начинает вибрировать

7. Для чего используется паяльный флюс?
а) для очистки и обезжиривания поверхности, а также предотвращения образования оксидной плёнки
б) для расплавления припоя
в) для увеличения механической прочности шва
г) для изоляции места пайки

8. Что означает маркировка провода «ПВ3»?
а) провод с медной жилой, изоляция из ПВХ, гибкий (многопроволочный)
б) провод с алюминиевой жилой, изоляция из полиэтилена
в) провод силовой бронированный
г) провод для подземной прокладки

9. Как называется посадка, при которой размер отверстия больше размера вала, обеспечивая возможность относительного перемещения?
а) посадка с натягом
б) переходная посадка
в) посадка с зазором
г) прессовая посадка

10. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

11. Для чего служит конденсационная петля (сифонная трубка) перед датчиком давления пара?
а) для защиты от гидроударов
б) для защиты от высокой температуры среды
в) для фильтрации среды
г) для увеличения давления

12. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

13. Что необходимо сделать после сборки манометра при его капитальном ремонте?
а) сразу установить его на место
б) провести поверку (калибровку) с помощью образцового манометра
в) окрасить корпус
г) заменить пломбу без проверки

14. Какой тип электрической схемы отображает расположение оборудования и трассы кабелей?
а) принципиальная схема
б) структурная схема
в) монтажная схема (схема соединений)
г) функциональная схема

15. Что называют «уставкой» в реле давления или температуры?
а) заводской номер прибора
б) пороговое значение параметра, при котором срабатывает реле
в) максимальная перегрузка
г) класс точности прибора

Вариант 3

1. На чём основан принцип действия термометра сопротивления?
а) изменение длины при нагревании
б) изменение электрического сопротивления при изменении температуры
в) возникновение термо-ЭДС
г) расширение жидкости

2. Какой класс точности соответствует манометру, у которого допустимая погрешность составляет ±1,5 % от верхнего предела измерений?
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,5

3. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

4. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

5. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

6. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

7. Какой инструмент предназначен для измерения наружных диаметров?
а) штангенциркуль
б) нутромер
в) глубиномер
г) угломер

8. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

9. Какой способ наиболее безопасен для измерения температуры поверхности вращающегося вала?
а) термопара, прижатая пружиной
б) бесконтактный инфракрасный пирометр
в) термометр сопротивления, ввинченный в вал
г) жидкостный стеклянный термометр

10. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

11. Какая схема подключения термометра сопротивления обеспечивает наивысшую точность (полностью исключает влияние соединительных проводов)?
а) 2-проводная
б) 3-проводная
в) 4-проводная
г) 6-проводная

12. Какой документ регламентирует периодичность поверки средств измерений на предприятии?
а) паспорт прибора
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

13. Какие средства безопасности необходимо использовать при работе на высоте при замене прибора КИПиА?
а) только страховочный пояс
б) предохранительный пояс и, при необходимости, страховочный трос 
в) защитную каску
г) диэлектрические перчатки

14. Что такое «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

15. Какое напряжение питания наиболее часто используется для полевых датчиков КИПиА с токовым выходом 4–20 мА?
а) 12 В постоянного тока
б) 24 В постоянного тока
в) 220 В переменного тока
г) 5 В постоянного тока

Ключи ответов к тесту (4-й разряд)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | б | б | в |
| 3 | а | б | б |
| 4 | б | в | а |
| 5 | б | в | б |
| 6 | в | а | б |
| 7 | б | а | а |
| 8 | б | а | б |
| 9 | б | в | б |
| 10 | в | в | в |
| 11 | в | б | в |
| 12 | в | а | б |
| 13 | б | б | б |
| 14 | б | в | б |
| 15 | б | б | б |