Тест: слесарь КИПиА (5-й разряд)

Вариант 1

1. Какой тип термопары рекомендуется для измерения температур до 1600 °C в окислительной среде?
а) ТХА (хромель-алюмель)
б) ТХК (хромель-копель)
в) ТПП (платина-платинородий)
г) ТВР (вольфрам-рений)

2. Для чего в импульсной линии перед датчиком давления (на паре) устанавливается сифонная трубка (конденсационная петля)?
а) для увеличения быстродействия
б) для защиты датчика от высокой температуры среды
в) для сглаживания пульсаций
г) для создания дополнительного перепада давления

3. Какой параметр измеряет дифманометр?
а) абсолютное давление
б) разность двух давлений
в) разрежение
г) температуру

4. В чём состоит основное преимущество 4-проводной линии подключения термометра сопротивления?
а) уменьшение количества проводов
б) полное исключение влияния сопротивления соединительных проводов
в) возможность измерения сверхвысоких температур
г) упрощение монтажа

5. Что такое «поверка» средства измерения?
а) ремонт прибора
б) настройка прибора на месте эксплуатации
в) определение действительных метрологических характеристик и подтверждение годности
г) замена шкалы прибора

6. Что принимается за эталонное давление при проверке манометра образцовым грузопоршневым манометром?
а) показания поверяемого манометра
б) давление, создаваемое калиброванными грузами на поршень
в) атмосферное давление
г) показания контрольного манометра, установленного рядом

7. Какой из перечисленных приборов измеряет перепад давления и может использоваться для измерения расхода?
а) манометр
б) вакуумметр
в) дифманометр
г) тягомер

8. Как в системе автоматического регулирования (САР) называется блок, который формирует управляющий сигнал по заданному закону (П, ПИ, ПИД)?
а) датчик
б) исполнительный механизм
в) регулятор
г) объект регулирования

9. Какое реле используется для задержки включения или отключения цепей с заданным интервалом времени?
а) промежуточное реле
б) реле времени
в) тепловое реле
г) реле напряжения

10. Какова допустимая погрешность измерения для рабочего манометра класса точности 1,5 при измерении давления 4 МПа (шкала 0–6 МПа)?
а) ±0,04 МПа
б) ±0,09 МПа
в) ±0,06 МПа
г) ±0,015 МПа

11. Что означает термин «межповерочный интервал»?
а) срок службы прибора
б) период времени между двумя последовательными поверками
в) гарантийный срок
г) время непрерывной работы прибора

12. Какой документ регламентирует межповерочный интервал для средств измерений на предприятии?
а) паспорт на прибор
б) график поверки, утверждённый главным метрологом
в) приказ генерального директора
г) инструкция по эксплуатации

13. Какая единица измерения давления является основной в Международной системе единиц (СИ)?
а) бар
б) кгс/см²
в) паскаль (Па)
г) мм вод. ст.

14. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
а) программный логический контроллер
б) постоянное логическое устройство
в) преобразователь логических команд
г) приёмник линейных команд

15. Как правильно заменить датчик давления на работающем технологическом оборудовании без остановки процесса?
а) отключить датчик, перекрыв вентили и сбросив давление, затем демонтировать
б) отключить электричество, но не перекрывать вентили
в) просто выкрутить датчик под давлением
г) заменить датчик, не отключая питание

Вариант 2

1. Какой принцип измерения используется в вихревых расходомерах?
а) измерение перепада давления на сужающем устройстве
б) подсчёт частоты срыва вихрей за телом обтекания
в) измерение скорости ультразвука
г) измерение нагрева термоанемометра

2. Что называют «холодным спаем» термопары?
а) спай, который специально охлаждают
б) свободные концы термопары, температуру которых необходимо учитывать
в) место соединения термопары с измерительным прибором
г) дополнительный спай для защиты от перегрева

3. В каких единицах измеряется электрическая ёмкость?
а) фарад (Ф)
б) генри (Гн)
в) тесла (Тл)
г) кулон (Кл)

4. Какое устройство обязательно устанавливают в импульсной линии перед датчиком давления при измерении давления агрессивной среды?
а) конденсационный горшок
б) разделительный сосуд с мембраной (разделитель сред)
в) трёхходовой кран
г) дроссельную шайбу

5. Что такое «демпфирование» в электронном датчике давления?
а) искусственное замедление реакции на быстрые изменения давления для сглаживания пульсаций
б) увеличение чувствительности датчика
в) защита от перенапряжения
г) автоматическое отключение при перегрузке

6. Какие провода необходимо использовать при подключении вторичного прибора к термопаре?
а) медные провода любого сечения
б) алюминиевые провода
в) термоэлектродные (компенсационные) провода того же типа, что и термопара
г) стальные провода

7. Какой параметр необходимо проверить перед монтажом датчика давления с токовым выходом 4–20 мА?
а) цвет корпуса
б) диапазон измерений, напряжение питания и выходной сигнал при отсутствии давления (4 мА)
в) вес датчика
г) наличие заводской упаковки

8. Для чего служит трёхходовой кран в обвязке дифманометра-расходомера?
а) для изменения направления потока
б) для отключения, уравнивания давлений и продувки импульсных линий
в) для уменьшения пульсаций
г) для подогрева импульсных линий

9. Что такое «искробезопасная электрическая цепь»?
а) цепь с низким напряжением и током, в которой исключена искра, способная воспламенить взрывоопасную среду
б) цепь с двойной изоляцией
в) цепь с защитным заземлением
г) цепь, отключаемая при искрении

10. Как следует монтировать кабельные трассы во взрывоопасных зонах?
а) использовать обычные кабели в пластиковой гофре
б) использовать бронированные кабели и взрывозащищённые кабельные вводы
в) использовать кабели в полиэтиленовой изоляции
г) использовать любые кабели, если они уложены в земле

11. Что называют «пневматическим преобразователем» в КИПиА?
а) устройство для преобразования давления в электрический сигнал
б) устройство для преобразования электрического сигнала в пневматический (стандартный 20–100 кПа)
в) устройство для измерения расхода газа
г) фильтр-осушитель воздуха

12. Для чего служит «позиционер» в пневматическом клапане (регулирующем органе)?
а) для преобразования сигнала 4–20 мА в давление
б) для точного позиционирования штока клапана в соответствии с входным сигналом
в) для защиты клапана от перегрузки
г) для ручного управления клапаном

13. Какое требование обязательно при измерении тока с помощью трансформатора тока?
а) вторичная обмотка должна быть разомкнута
б) вторичная обмотка должна быть замкнута накоротко (или на нагрузку, но не разрываться)
в) вторичная обмотка должна быть заземлена с двух сторон
г) вторичная обмотка должна быть зашунтирована конденсатором

14. Что означает маркировка взрывозащиты «Ex ia»?
а) взрывонепроницаемая оболочка
б) искробезопасная электрическая цепь (уровень «ia»)
в) масляное заполнение
г) кварцевое заполнение

15. Каким прибором проверяют целостность (отсутствие обрыва) электрической цепи при отключённом питании?
а) вольтметром
б) омметром или мультиметром в режиме прозвонки
в) ваттметром
г) частотомером

Вариант 3

1. Какое устройство позволяет преобразовывать токовый сигнал 4–20 мА в пневматический 20–100 кПа?
а) электропневматический преобразователь (Э/П)
б) пневмоэлектрический преобразователь (П/Э)
в) позиционер
г) пневматическое реле

2. Что называют «мёртвой зоной» (гистерезисом) в реле давления?
а) разница между давлением срабатывания и отпускания
б) максимальное рабочее давление
в) погрешность шкалы
г) давление разрушения

3. Какой расходомер предпочтительнее для измерения расхода вязких жидкостей с большим содержанием твёрдых частиц?
а) турбинный расходомер
б) электромагнитный расходомер
в) расходомер переменного перепада давления (диафрагму)
г) ротаметр

4. Что такое «контроллер» в системе автоматизации?
а) датчик температуры
б) программируемое устройство для сбора данных, обработки и выдачи управляющих сигналов
в) исполнительный механизм
г) блок питания

5. Как проверяется целостность изоляции кабеля КИПиА?
а) измерением сопротивления изоляции мегаомметром
б) визуально
в) прозвонкой мультиметром
г) подключением к сети 220 В

6. К чему приводит увеличение коэффициента интегральной составляющей (I) при настройке ПИД-регулятора?
а) к увеличению перерегулирования
б) к уменьшению статической ошибки, но может вызвать колебания
в) к увеличению быстродействия
г) к уменьшению времени регулирования

7. Что означает цветовая маркировка «жёлто-зелёный» для проводов?
а) фазный провод
б) нулевой рабочий провод (нейтраль)
в) провод защитного заземления (PE)
г) провод для цепей сигнализации

8. Для чего используется припой ПОС-61?
а) для сварки стальных конструкций
б) для пайки электрических соединений (оловянно-свинцовый)
в) для пайки алюминия
г) для заливки подшипников

9. Каким прибором проверяют отсутствие напряжения перед ремонтом электрооборудования до 1000 В?
а) мегаомметром
б) указателем напряжения (проверенным на заведомо известном источнике)
в) мультиметром в режиме измерения тока
г) токоизмерительными клещами

10. Для чего в цепях КИПиА применяют экранированные кабели?
а) для увеличения механической прочности
б) для защиты от внешних электромагнитных помех
в) для улучшения теплоотвода
г) для снижения стоимости монтажа

11. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей без зазора?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) подвижная посадка

12. Какой инструмент предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер (штихмас)
г) угломер

13. Какое реле называют промежуточным?
а) реле, срабатывающее при определённом значении тока
б) реле для коммутации вспомогательных цепей и размножения сигналов
в) реле времени
г) тепловое реле

14. Каково основное требование к заземляющему устройству?
а) величина сопротивления растеканию тока не выше нормируемой (например, 4 Ом)
б) наличие окрашенного корпуса
в) использование медных шин любого сечения
г) возможность отключения заземления без снятия напряжения

15. Какой документ необходимо оформить перед заменой прибора КИПиА на оборудовании, работающем под давлением?
а) приказ генерального директора
б) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
в) гарантийное письмо
г) дефектную ведомость

Ключи ответов к тесту (5-й разряд)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | а |
| 2 | б | б | а |
| 3 | б | а | б |
| 4 | б | б | б |
| 5 | в | а | а |
| 6 | б | в | б |
| 7 | в | б | в |
| 8 | в | б | б |
| 9 | б | а | б |
| 10 | б | б | б |
| 11 | б | б | в |
| 12 | б | б | в |
| 13 | в | б | б |
| 14 | а | б | а |
| 15 | а | б | б |