| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex d?
а) Искробезопасная электрическая цепь
б) Взрывонепроницаемая оболочка
в) Заполнение оболочки кварцевым песком
г) Масляное заполнение

2. Какой цифровой протокол позволяет передавать диагностическую информацию по двухпроводной линии 4–20 мА без прерывания аналогового сигнала?
а) Modbus RTU
б) Profibus DP
в) HART
г) Ethernet/IP

3. При наладке пневматического позиционера на мембранном исполнительном механизме необходимо установить:
а) Только давление питания
б) Нуль и диапазон (соответствие входного сигнала ходу штока)
в) Только демпфирование
г) Только чувствительность

4. Что означает термин «гистерезис» применительно к датчику давления?
а) Разность между показаниями при прямом и обратном ходе измерения
б) Время отклика датчика
в) Максимальная перегрузка
г) Температурная погрешность

5. Какой метод используется для юстировки оптико-механических приборов (теодолитов, нивелиров)?
а) Калибровка по эталонной мере
б) Поверка на коллиматоре или автоколлиматоре
в) Настройка по встроенному эталону
г) Механическая регулировка винтов

6. Какое сообщение может выдать смарт-трансмиттер давления при засорении импульсной линии (при наличии диагностики)?
а) «Sensor error»
б) «Output saturated»
в) «Line blockage»
г) «Communication error»

7. Для чего служит функция «демпфирование» (damping) в смарт-датчике давления?
а) Для защиты от гидроударов
б) Для сглаживания быстрых колебаний выходного сигнала
в) Для увеличения точности
г) Для изменения единиц измерения

8. Какой тип термопары используется для измерения температур до 1600 °С в окислительной среде?
а) ТХА (K)
б) ТПП (S) или ТПР (B)
в) ТХК (L)
г) ТМК (T)

9. Что проверяют при техническом обслуживании электромагнитного расходомера?
а) Состояние электродов и наличие заполнения трубы
б) Целостность катушек возбуждения
в) Изоляцию цепей
г) Всё перечисленное

10. Какой элемент в системе автоматизации выполняет функцию гальванической развязки и преобразования сигнала 4–20 мА?
а) Повторитель сигнала (изолирующий преобразователь)
б) Реле напряжения
в) Барьер искрозащиты
г) Обычный шунт

11. При капитальном ремонте сложного электронного прибора (например, автоматического потенциометра) после замены усилителя необходимо:
а) Провести полную настройку и калибровку по эталонному сигналу
б) Только включить питание
в) Заменить все элементы
г) Отрегулировать механическую часть

12. Какой протокол связи чаще всего используется для передачи данных между ПЛК и удалёнными датчиками по двухпроводной линии в промышленных сетях (поверх RS-485)?
а) Modbus RTU
б) USB
в) HDMI
г) Bluetooth

13. Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) Время задержки срабатывания
в) Область максимальной погрешности
г) Диапазон рабочих температур

14. Какой материал уплотнения рекомендуется для фланцевых соединений в среде перегретого пара?
а) Резина
б) Фторопласт
в) Графит
г) Паронит (при допустимой температуре)

15. Для чего предназначен обратный клапан в импульсной линии дифференциального манометра?
а) Для предотвращения утечки среды при разрыве линии
б) Для отсечки давления при проверке нуля
в) Для создания перепада давления
г) Для фильтрации импульсной среды

16. Какой параметр характеризует точность измерения оптического пирометра?
а) Класс точности
б) Коэффициент излучения (излучательная способность) объекта
в) Длина волны
г) Время выхода на режим

17. Какая градуировка термопары применяется для измерения в восстановительных средах при температурах выше 1000 °С?
а) ТХА (K)
б) ТВР (вольфрам-рениевая)
в) ТМК (T)
г) ТЖК (J)

18. Для чего используется барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепях датчиков, установленных во взрывоопасной зоне?
а) Для усиления сигнала
б) Для ограничения энергии, поступающей в опасную зону
в) Для преобразования сигнала
г) Для гальванической развязки

19. Что означает маркировка IP66 на корпусе прибора КИПиА?
а) Защита от пыли (полная) и от сильных струй воды
б) Защита от пыли (частичная) и от брызг
в) Защита от касания пальцами и от капель
г) Только защита от пыли

20. Какой параметр настраивается при калибровке интеллектуального датчика давления через HART-коммуникатор?
а) Только диапазон измерений
б) Нуль, диапазон, демпфирование, единицы измерения
в) Только нуль
г) Полярность подключения

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | г |
| 10 | а |
| 11 | а |
| 12 | а |
| 13 | а |
| 14 | в |
| 15 | а |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | а |
| 20 | б |