Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Тема 3. Конструкторская и технологическая документация на КИПиА: чтение, применение и практическая работа

Продолжительность: 4 академических часа
Цель лекции: Изучить виды и назначение конструкторской и технологической документации на КИПиА, освоить навыки чтения принципиальных и монтажных схем, научиться применять паспорта оборудования, технологические карты и руководства по эксплуатации при выполнении монтажных, наладочных и ремонтных работ.

3.1. Значение и нормативная база конструкторской документации

Конструкторская документация — это система документов, определяющая устройство, состав, принцип работы, порядок монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта средств КИПиА. Для слесаря КИПиА умение читать и применять эту документацию является обязательной компетенцией, напрямую влияющей на безопасность, качество и скорость выполнения работ.

Документация разрабатывается в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). Основные стандарты:

- ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования».

- ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем».

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации».

3.2. Основные виды конструкторских схем и их назначение

Схемы — основной вид конструкторской документации. В зависимости от назначения они подразделяются на следующие типы:

3.2.1. Принципиальная электрическая схема (Э3)
Показывает полный состав элементов и все электрические связи между ними. Используется для:

- Понимания логики работы системы.

- Поиска и устранения неисправностей.

- Разработки и отладки программ управления.

3.2.2. Схема соединений (монтажная) (Э4)
Отображает реальное расположение оборудования, прокладку проводов, маркировку, номера клемм. Применяется для:

- Выполнения монтажа внутри шкафов, панелей.

- Проверки правильности сборки.

- Подключения аппаратуры.

3.2.3. Схема подключений (Э5)
Предназначена для подключения готового изделия (щита, панели) к внешним цепям: питанию, датчикам, исполнительным механизмам.

3.2.4. Схемы трубных проводок
Используются для монтажа пневматических и гидравлических систем КИПиА.

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных типов схем

| Тип схемы | Код | Уровень детализации | Основное назначение | Ключевая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принципиальная (Э3) | Э3 | Логические связи | Понимание работы, поиск неисправностей | Полный состав элементов, электрические связи |
| Монтажная (Э4) | Э4 | Физические соединения | Выполнение монтажа, проверка сборки | Расположение оборудования, маркировка проводов, номера клемм |
| Подключений (Э5) | Э5 | Внешние связи | Подключение к объекту | Точки подключения, характеристики внешних цепей |

Рисунок 1. Примеры условных графических обозначений (УГО) элементов электрических схем

3.3. Технологическая документация: виды и применение

Технологическая документация регламентирует порядок выполнения работ: как, чем и в какой последовательности выполнять монтаж, наладку, обслуживание и ремонт.

3.3.1. Технологические карты (ТК)
Пошаговые инструкции на выполнение конкретных видов работ (монтаж датчика, сборка шкафа, опрессовка линии). Содержат:

- Наименование операции.

- Необходимые материалы и оборудование.

- Инструмент и оснастку.

- Последовательность выполнения.

- Требования к качеству.

- Меры безопасности.

3.3.2. Паспорта оборудования и руководства по эксплуатации (РЭ)
Содержат исчерпывающую информацию об оборудовании:

- Технические характеристики.

- Принцип действия.

- Общий вид и составные части.

- Схемы подключения.

- Рекомендации по монтажу и наладке.

- Типовые неисправности и методы их устранения.

- Графики технического обслуживания.

3.4. Практическое применение документации на всех этапах работ

3.4.1. Подготовка к работе:

- Изучение принципиальных и монтажных схем.

- Ознакомление с технологическими картами.

- Проверка паспортов оборудования.

- Подготовка инструмента и материалов согласно спецификациям.

3.4.2. Выполнение монтажа:

- Использование монтажной схемы как основного документа.

- Определение точек установки оборудования.

- Прокладка кабелей по указанным трассам.

- Подключение проводов согласно маркировке.

- Внесение фактических изменений в документацию.

3.4.3. Поиск и устранение неисправностей:

- Анализ симптомов.

- Изучение принципиальной схемы для локализации участка.

- Построение логической цепочки возможных причин.

- Проверка элементов и соединений с использованием монтажной схемы.

- Использование раздела «Неисправности» в руководстве по эксплуатации.

3.4.4. Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание:

- Следование технологическим картам и инструкциям по наладке.

- Калибровка приборов по паспортным данным.

- Проверка срабатывания защит и сигнализации.

- Ведение журналов испытаний и наладки.

Таблица 2. Документация на различных этапах работ слесаря КИПиА

| Этап работы | Основные виды документации | Цель использования |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к монтажу | Принципиальные схемы, спецификации, паспорта | Понимание задачи, подготовка материалов |
| Выполнение монтажа | Монтажные схемы, технологические карты | Физическая сборка и подключение |
| Поиск неисправностей | Принципиальные схемы, руководства по ремонту | Локализация и устранение дефектов |
| Пуско-наладка | Технологические карты, руководства по эксплуатации | Проверка и настройка системы |
| Техническое обслуживание | Паспорта, графики ТО, инструкции | Профилактика, поддержание работоспособности |

3.5. Правила работы с документацией и оформление изменений

- Чтение схем: начинать с изучения перечня элементов, определения цепей питания, управления, сигнализации.

- Соблюдение последовательности: строго следовать технологическим картам и инструкциям.

- Фиксация изменений: все отклонения от проектной документации, выявленные в процессе монтажа или ремонта, должны быть зафиксированы на схемах, согласованы с руководителем и внесены в исполнительную документацию.

- Работа с паспортами: перед началом работ проверять наличие паспортов на оборудование, сверять маркировку, характеристики.

- Безопасность: неукоснительно соблюдать меры безопасности, указанные в технологических картах и инструкциях.

Типичные ошибки при работе с документацией:

- Работа без изучения принципиальной схемы.

- Игнорирование маркировки проводов на монтажной схеме.

- Несоблюдение последовательности операций по технологической карте.

- Отсутствие фиксации внесённых изменений.

- Работа с оборудованием без паспорта или руководства.

Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные виды конструкторских схем, используемых в КИПиА. Чем принципиальная схема (Э3) отличается от монтажной (Э4)?

- Какую информацию содержит технологическая карта и для каких видов работ она применяется?

- Опишите последовательность действий слесаря КИПиА при поиске неисправности в цепи датчика температуры с использованием принципиальной схемы и паспорта датчика.

- Почему необходимо фиксировать все изменения, внесённые в процессе монтажа или ремонта, в документации? Кем должны быть согласованы такие изменения?

- Какие разделы паспорта оборудования или руководства по эксплуатации необходимо изучить перед выполнением пуско-наладочных работ? Приведите пример.