Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Технология электромонтажных работ: подготовка, монтаж, контроль и безопасность

Продолжительность: 4 академических часа
Цель лекции: Изучить технологию электромонтажных работ в системах КИПиА, включая подготовку, прокладку кабельных трасс, оконцевание жил, подключение аппаратуры, контроль качества и требования безопасности. Сформировать практические навыки выполнения монтажа в соответствии с нормативной документацией и правилами безопасности.

1. Значение и нормативная база электромонтажных работ

Электромонтажные работы в системах КИПиА — комплекс технологических процессов, направленных на создание надёжных и точных электрических соединений между датчиками, контроллерами, приборами и исполнительными механизмами. Качество монтажа напрямую влияет на точность измерений, стабильность работы и безопасность системы.

Основные нормативные документы:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства».

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

- Отраслевые руководящие документы (РД).

2. Подготовительный этап и документация

Перед началом монтажа необходимо выполнить подготовительные работы:

2.1. Анализ документации:

- Изучение принципиальных и монтажных схем.

- Проверка кабельных журналов и спецификаций.

- Согласование схем расположения оборудования и трасс.

- Ознакомление с паспортами и руководствами по эксплуатации оборудования.

2.2. Подготовка материалов и инструментов:

- Комплектация кабелями, монтажными изделиями, крепёжными элементами.

- Подготовка инструмента: кабелерезы, стрипперы, обжимные клещи, динамометрические отвёртки, мегаомметр и др.

2.3. Оформление изменений:
Любые отклонения от проектной документации должны быть согласованы и зафиксированы в исполнительной документации.

Таблица 1. Основные документы для подготовки к монтажу

| Вид документа | Содержание | Назначение при подготовке |
| --- | --- | --- |
| Принципиальные схемы | Логические связи между элементами | Понимание работы системы |
| Монтажные схемы | Физическое расположение и соединения | Определение точек монтажа |
| Кабельные журналы | Марки, сечения, длины кабелей | Подбор материалов |
| Схемы расположения | Размещение оборудования и трасс | Планирование маршрутов прокладки |
| Паспорта оборудования | Требования производителя к монтажу | Определение условий установки и подключения |

3. Прокладка кабельных линий и трасс

3.1. Кабеленесущие системы:

- Лотки — для открытой групповой прокладки.

- Короба — для скрытой и открытой прокладки.

- Трубы (металлические, ПВХ) — для защиты в сложных условиях.

Требования:

- Металлические конструкции должны быть заземлены.

- Соблюдение минимальных радиусов изгиба (обычно 6–8 наружных диаметров кабеля).

- Исключение механических повреждений.

3.2. Раздельная прокладка цепей:

- Силовые цепи (напряжение выше 42 В) и слаботочные сигнальные цепи должны прокладываться раздельно.

- Минимальное расстояние при параллельной прокладке — 300 мм.

- Пересечение — под углом 90°.

- Совместная прокладка допускается только с разделительной перегородкой или при использовании экранированных кабелей.

3.3. Крепление кабелей:

- Стяжки — для групповой фиксации.

- Хомуты — для одиночных кабелей.

- Скобы — для крепления к конструкциям.

- При вертикальной прокладке — шаг крепления, исключающий провисание.

Таблица 2. Требования к раздельной прокладке кабелей

| Тип цепи | Минимальное расстояние от силовых цепей | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- |
| Аналоговые (4–20 мА) | 300 мм | Экранирование, одностороннее заземление экрана |
| Термопарные | 500 мм | Компенсационные провода, экранирование |
| Дискретные (<24 В) | 200 мм | Допускается совместная прокладка с разделительной перегородкой |
| Сетевые (Ethernet) | 300 мм | Витая пара с экраном |

4. Подготовка кабельных окончаний и оконцевание

4.1. Разделка кабеля:

- Аккуратное удаление наружной оболочки без повреждения жил и экрана.

- Зачистка изоляции жил на длину, соответствующую глубине клеммного зажима.

4.2. Обработка экрана:

- Экранирующая оплётка или фольга собираются в дренажный проводник.

- Для аналоговых цепей применяется одностороннее заземление экрана (обычно со стороны приёмника сигнала) для исключения помех.

4.3. Оконцевание жил:

- Многопроволочные жилы требуют применения кабельных наконечников (НШВИ, НВИ и др.).

- Обжим выполняется специализированным инструментом с контролем качества.

- Пайка допускается только в исключительных случаях.

4.4. Маркировка:

- Используются термоусаживаемые трубки, самоламинирующиеся маркеры, бирки.

- Маркировка должна соответствовать схеме соединений и быть стойкой к воздействию среды.

Таблица 3. Типы кабельных наконечников

| Тип наконечника | Конструкция | Область применения | Способ крепления |
| --- | --- | --- | --- |
| НШВИ (вилочный) | Вилочная форма | Винтовые клеммы | Обжим, возможна пайка |
| НВИ (кольцевой) | Кольцевая форма | Болтовые соединения | Обжим |
| НКИ (штифтовой) | Штифтовая форма | Печатные платы | Обжим, пайка |
| НГИ (гильзовый) | Гильза | Сращивание жил | Обжим |

5. Подключение аппаратуры и контроль качества монтажа

5.1. Подключение аппаратуры:

- Затяжка клемм динамометрическим инструментом с соблюдением моментов, указанных в документации.

- Проверка отсутствия перекоса жил в клеммах.

- Обеспечение надёжного электрического контакта.

5.2. Организация внутренней разводки в шкафах:

- Разделение цепей питания, управления, сигнализации.

- Укладка проводов в короба, лотки, с использованием держателей.

- Обеспечение доступа для обслуживания.

5.3. Контроль качества после монтажа:

- Визуальный осмотр — соответствие документации, качество соединений, маркировка.

- Проверка целостности цепей («прозвонка») — омметром или тестером.

- Измерение сопротивления изоляции — мегаомметром (500–2500 В). Нормы:

  - Вторичные цепи: не менее 1 МОм.

  - Силовые цепи: не менее 0,5 МОм на 1 кВ рабочего напряжения.

- Проверка заземления — сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом (для установок до 1000 В).

5.4. Документирование:
Результаты испытаний оформляются протоколами и включаются в исполнительную документацию.

Таблица 4. Виды испытаний после монтажа

| Вид испытания | Оборудование | Нормируемые параметры | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка целостности | Омметр, тестер цепей | Отсутствие обрывов, КЗ | Сопротивление ≈0 для цепей, ∞ для изолированных |
| Измерение изоляции | Мегаомметр 500–2500 В | Rиз ≥ 1 МОм (вторичные цепи) | Испытание между жилами и землёй |
| Проверка заземления | Измеритель сопротивления | Rзаз ≤ 4 Ом (установки до 1000 В) | Для каждого заземляющего устройства |
| Проверка цепи «фаза-нуль» | Измеритель параметров петли | Ток КЗ достаточен для срабатывания защиты | Для силовых цепей |

6. Требования безопасности при электромонтажных работах

6.1. Организационные мероприятия:

- Оформление наряда-допуска.

- Назначение ответственных лиц.

- Проведение целевого инструктажа.

- Оформление переключений в оперативной документации.

6.2. Технические мероприятия:

- Отключение напряжения, проверка отсутствия напряжения.

- Установка переносных заземлений, ограждение рабочего места.

- Вывешивание предупреждающих плакатов.

6.3. Требования к персоналу:

- Группа по электробезопасности не ниже III (для работ до 1000 В).

- Обучение, медицинский осмотр, регулярная переаттестация.

6.4. Средства защиты:

- Основные: изолирующие штанги, указатели напряжения.

- Дополнительные: диэлектрические перчатки, ковры.

- Индивидуальные: каски, очки, монтажные пояса.

Таблица 5. Группы по электробезопасности

| Группа | Минимальный стаж | Требования к знаниям | Права персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Не нормируется | Элементарные знания по безопасности | Работа без права подключения |
| II | 1 месяц | Основные знания по устройству и эксплуатации | Работа под надзором |
| III | 3 месяца (со II) | Знание устройства, порядок производства работ, обеспечение безопасности | Самостоятельная работа до 1000 В, право быть производителем работ |
| IV | 6 месяцев (с III) | Полное знание электроустановки, организация безопасных работ, знание ПУЭ, ПОТ | Работа в установках выше 1000 В, ответственный руководитель |
| V | 24 месяца (с IV) | Знание схем и оборудования, организация работ любой сложности | Ответственность за электрохозяйство |

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие электромонтажные работы в системах КИПиА.

- Какие документы необходимо изучить на подготовительном этапе монтажа и какую информацию из них получает слесарь КИПиА?

- Объясните требования к раздельной прокладке силовых и слаботочных цепей. Какое минимальное расстояние должно быть между ними?

- Опишите технологию подготовки кабельного окончания для аналогового датчика с экранированным кабелем. Как выполняется обработка экрана и почему?

- Какие виды контроля качества выполняются после завершения монтажа? Укажите нормы сопротивления изоляции для вторичных и силовых цепей.

- Какие организационные и технические мероприятия по безопасности необходимо выполнить перед началом работ в действующей электроустановке? Какая группа по электробезопасности требуется для самостоятельной работы?