Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Инструменты и приспособления для электромонтажных работ в КИПиА: виды, применение и безопасность

Продолжительность: 3 академических часа
Цель лекции: Изучить классификацию, назначение и правила применения ручного, электромонтажного, измерительного и механизированного инструмента, используемого при монтаже, обслуживании и ремонте схем КИПиА. Освоить требования безопасности и организации рабочего места.

1. Значение и классификация инструмента

Грамотный выбор и применение профессионального инструмента — обязательное условие качественного, безопасного и технологичного выполнения электромонтажных работ в системах КИПиА. От этого зависят надёжность электрических соединений, сохранность изоляции, точность измерений и безаварийная работа автоматики.

Классификация по функциональному назначению:

- Ручной слесарно-монтажный инструмент — для механической обработки, сборки, затяжки.

- Электромонтажный и кабельный инструмент — для работы с кабелями, проводами, соединениями.

- Измерительный и контрольно-диагностический инструмент — для проверки параметров.

- Механизированный инструмент (электроинструмент) — для повышения производительности.

- Приспособления и средства безопасности — для обеспечения безопасных условий труда.

Нормативная база:
Работы выполняются инструментом, соответствующим требованиям:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ)».

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

- Инструмент должен иметь маркировку, проходить периодические испытания и осмотры.

2. Ручной слесарно-монтажный инструмент

Используется для подготовки конструкций, крепления оборудования, механической обработки.

2.1. Инструмент для резки и обработки:

- Ножовка по металлу — резка лотков, коробов, профилей.

- Бокорезы, пассатижи — перекусывание проволоки, шплинтов.

- Монтажный нож — разделка кабелей (требует аккуратности).

2.2. Инструмент для затяжки соединений:

- Гаечные ключи (наборные, рожковые, торцевые) — подбираются строго по размеру.

- Динамометрический ключ — обязателен для затяжки клеммных соединений с заданным моментом (предотвращает перетяжку и слабое соединение).

Таблица 1. Классификация инструмента для электромонтажных работ

| Группа инструмента | Основные виды | Назначение | Требования безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной слесарно-монтажный | Ножовка, пассатижи, ключи, динамометрический ключ | Механическая обработка, сборка, затяжка | Исправность, соответствие размерам |
| Электромонтажный и кабельный | Стриппер, кримпер, обжимные клещи, монтажный нож | Разделка кабелей, оконцевание, обжим | Изолированные рукоятки, исправность |
| Измерительный | Мультиметр, мегаомметр, лазерный дальномер | Контроль параметров, разметка | Поверка, класс точности |
| Механизированный | Дрель-шуруповерт, УШМ, перфоратор | Сверление, резка, обработка | Защита от поражения током, СИЗ |

3. Электромонтажный и кабельный инструмент

3.1. Инструмент для разделки кабелей:

- Стриппер (съёмник изоляции) — для точного снятия изоляции с жил без повреждения.

- Монтажный нож — для продольной резки оболочки.

- Труборез — для кабелей большого сечения.

3.2. Инструмент для оконцевания и обжима:

- Кримпер (обжимные пресс-клещи) — для обжима наконечников (НШВИ, НВИ и др.). Имеет сменные матрицы под разные сечения.

- Запрещается использовать пассатижи для обжима — это приводит к ненадёжному контакту.

3.3. Технология обжима:

- Подбор наконечника по сечению жилы.

- Использование кримпера с соответствующей матрицей.

- Контроль качества обжима (визуально и на отсутствие подвижности).

3.4. Инструмент для экранированных кабелей:

- Инструмент для опрессовки экранов.

- Термофен для термоусадки трубок.

3.5. Маркировочный инструмент:

- Маркировочные машины, самоламинирующиеся бирки, термоусаживаемые трубки с маркировкой.

Таблица 2. Типы кабельных наконечников и инструмент для их монтажа

| Тип наконечника | Обозначение | Сечение жилы, мм² | Инструмент для обжима | Особенности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный | НШВИ | 0.5–10 | Кримпер с матрицей НШВИ | Для винтовых клемм, быстросъёмные соединения |
| Кольцевой | НВИ | 0.5–35 | Кримпер с матрицей НВИ | Для болтовых соединений, высокая надёжность |
| Штифтовой | НКИ | 0.5–6 | Кримпер с матрицей НКИ | Для печатных плат, миниатюрные соединения |
| Гильза для сращивания | ГМЛ | 0.5–150 | Пресс-клещи для гильз | Для соединения жил между собой |

4. Измерительный и механизированный инструмент

4.1. Измерительный инструмент:

- Цифровой мультиметр — измерение напряжения, тока, сопротивления, «прозвонка» цепей.

- Мегаомметр — измерение сопротивления изоляции (испытательное напряжение 250–2500 В в зависимости от цепи).

- Лазерный дальномер, уровень — разметка трасс, проверка горизонтальности и вертикальности.

4.2. Механизированный инструмент (электроинструмент):

- Аккумуляторный дрель-шуруповерт — сверление, закручивание крепежа. Желательна регулировка крутящего момента.

- Углошлифовальная машина (УШМ, «болгарка») — резка металлических конструкций. Обязательны защитный кожух, исправный диск, СИЗ (очки, перчатки, каска).

- Перфоратор — сверление отверстий в бетоне, кирпиче.

- Термофен — для термоусадки трубок.

5. Средства безопасности и организация рабочего места

5.1. Средства индивидуальной и коллективной защиты:

- Основные электрозащитные средства: указатели напряжения, изолирующие штанги (для работ под напряжением).

- Дополнительные: диэлектрические перчатки, ковры, галоши.

- СИЗ: защитные очки, каски, монтажные пояса (для работ на высоте).

- Все средства защиты должны иметь действующее свидетельство об испытаниях.

5.2. Организация рабочего места:

- Рациональное размещение инструмента (кейсы, полки).

- Свободный доступ к оборудованию.

- Наличие первичных средств пожаротушения.

- Освещённость, вентиляция.

5.3. Правила содержания инструмента:

- Регулярная очистка, замена изношенных частей.

- Хранение в предназначенных местах.

- Своевременная поверка измерительных приборов.

- Проведение периодических испытаний электроинструмента и средств защиты.

Таблица 3. Требования безопасности при работе с электроинструментом

| Вид электроинструмента | Основные операции | Ключевые требования безопасности |
| --- | --- | --- |
| Дрель-шуруповерт | Сверление, закручивание | Зарядка только штатным ЗУ, контроль заряда аккумулятора |
| Углошлифовальная машина | Резка, шлифовка металла | Исправный защитный кожух, проверка диска перед работой, СИЗ (очки, перчатки, каска) |
| Перфоратор | Сверление в твёрдых материалах | Исправность патрона, правильный подбор буров, СИЗ (очки, наушники) |
| Термофен | Термоусадка трубок | Контроль температуры, работа в проветриваемом месте, перчатки |

Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные группы инструмента, используемого при электромонтажных работах в КИПиА. Приведите по два примера инструмента из каждой группы.

- Почему для обжима кабельных наконечников необходимо использовать специализированный кримпер, а не пассатижи? Опишите правильную технологию обжима.

- Какой измерительный инструмент применяется для проверки сопротивления изоляции кабелей? Какое испытательное напряжение выбирается для вторичных цепей управления?

- Перечислите основные требования безопасности при работе с углошлифовальной машиной (УШМ). Какие средства индивидуальной защиты обязательны?

- Какие организационные и технические мероприятия необходимо выполнить для обеспечения безопасности на рабочем месте слесаря КИПиА при выполнении электромонтажных работ?