Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Маркировка проводов и расчёт проводников согласно нагрузке

Продолжительность: 3 академических часа
Цель лекции: Изучить принципы и нормативные требования к маркировке проводов и кабелей в системах КИПиА. Освоить методику расчёта сечения проводников по допустимому току, потере напряжения и термической стойкости. Сформировать практические навыки выбора и идентификации кабельной продукции.

1. Система маркировки проводов и кабелей

Корректная идентификация проводников — обязательное условие безопасного и надёжного монтажа систем КИПиА. Маркировка обеспечивает соответствие нормативным требованиям (ПУЭ, ГОСТ) и облегчает монтаж, наладку и ремонт.

1.1. Буквенная (кодовая) маркировка кабельно-проводниковой продукции
Маркировка стандартизирована и состоит из буквенных и цифровых обозначений:

- 1-я буква: материал токопроводящей жилы (А — алюминий, отсутствие — медь).

- 2-я буква: тип изделия (П — провод, К — контрольный кабель, Ш — шнур).

- 3-я буква: материал изоляции жилы (В — ПВХ, П — полиэтилен, Р — резина).

- 4-я буква и далее: особенности (Г — гибкий, Э — экранированный, нг — негорючий, LS — с пониженным дымовыделением).

- Цифровые обозначения: количество жил × сечение жилы (мм²) и номинальное напряжение (кВ).

Пример расшифровки:
Кабель КВВГЭ 4×0,75 — контрольный, медный, с ПВХ изоляцией и оболочкой, экранированный, 4 жилы сечением 0,75 мм². Применяется для передачи аналоговых сигналов (4–20 мА).

1.2. Цветовая маркировка изоляции жил (по ГОСТ Р 50462 и ПУЭ):

- Защитный проводник (PE, «земля»): жёлто-зелёная расцветка.

- Нулевой рабочий проводник (N): голубой (синий).

- Совмещённый PEN: голубой с жёлто-зелёными метками на концах.

- Фазные проводники (L1, L2, L3): коричневый, чёрный, серый.

- Постоянный ток: «+» — коричневый, «–» — синий.

1.3. Буквенно-цифровая маркировка (логическая идентификация):
Наносится на концах жил для связи со схемой. Примеры:

- +24V, 0V — шины питания постоянного тока.

- AI1+, AI1– — аналоговый вход, канал 1.

- DI-05 — дискретный вход, канал 5.

- Q0.1 — выход контроллера.

Таблица 1. Примеры расшифровки маркировки кабелей

| Маркировка | Расшифровка | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| ВВГнг 3×1,5 | Медный, ПВХ изоляция и оболочка, негорючий, гибкий, 3×1,5 мм² | Внутренняя разводка в шкафах управления |
| ПВ-1 1×4 | Монтажный провод, медь, ПВХ изоляция, 4 мм² | Цепи питания исполнительных механизмов |
| ШВВП 2×0,75 | Шнур, гибкий, ПВХ изоляция и оболочка, 2×0,75 мм² | Подключение переносных приборов |

2. Расчёт сечения проводников согласно нагрузке

Выбор сечения проводника выполняется по трём основным критериям: допустимый длительный ток (нагрев), потеря напряжения, термическая стойкость к току короткого замыкания.

2.1. Определение расчётного тока (I_р):

- Однофазная цепь переменного тока:
Iр=PU⋅cos⁡ϕ, где cos⁡ϕ≈1 для систем КИПиА.

- Трёхфазная цепь:
Iр=P3⋅U⋅cos⁡ϕ.

- Цепь постоянного тока:
Iр=PU.

2.2. Выбор сечения по допустимому длительному току (I_доп):
Основное условие: Iдоп≥Iр.
Значения I_доп берутся из таблиц ПУЭ (Глава 1.3) с учётом поправочных коэффициентов:

- Kt — температура окружающей среды.

- Kp — количество рядом проложенных кабелей.

2.3. Проверка по допустимой потере напряжения (ΔU):
Потеря напряжения не должна превышать 5% для силовых цепей и 3% для цепей освещения.
Формула для однофазной цепи:
ΔU(%)=2⋅Iр⋅L⋅100γ⋅Uном⋅S,
где:

- L — длина линии (м),

- γ — удельная проводимость (для меди 57 м/(Ом·мм²)),

- S — сечение жилы (мм²).

2.4. Проверка по термической стойкости к току КЗ:
Минимальное сечение:
Smin=Iкз⋅tK,
где:

- I_кз — ток короткого замыкания,

- t — время отключения защиты,

- K — коэффициент (для меди ≈145).

2.5. Особенности расчёта для цепей КИПиА:

- Аналоговые сигнальные цепи (4–20 мА): основной критерий — падение напряжения. Сопротивление линии не должно искажать сигнал.

- Цепи питания датчиков, контроллеров: расчёт по суммарному потребляемому току.

- Цепи питания исполнительных механизмов: учёт пусковых токов (в 5–7 раз выше номинала).

Таблица 2. Допустимые длительные токи для медных проводов с ПВХ изоляцией (прокладка в воздухе, +25°C)

| Сечение жилы, мм² | I_доп, А (одножильный) | I_доп, А (двужильный) | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 11 | 9 | Сигнальные цепи, слаботочные датчики |
| 0,75 | 15 | 12 | Цепи питания датчиков (двухпроводные) |
| 1,0 | 17 | 14 | Питание маломощных контроллеров |
| 1,5 | 23 | 18 | Питание ПЛК, релейных модулей |
| 2,5 | 30 | 25 | Питание исполнительных механизмов |
| 4,0 | 41 | 34 | Основные цепи питания шкафов управления |

Таблица 3. Формулы для расчёта сечения проводников

| Критерий расчёта | Формула | Обозначения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| По допустимому току | Iдоп≥Iр | I_доп — из таблиц ПУЭ, I_р — расчётный ток | Основной критерий |
| По потере напряжения | ΔU(%)=2⋅Iр⋅L⋅100γ⋅Uном⋅S | L — длина линии, γ — удельная проводимость | Критично для длинных линий и аналоговых сигналов |
| По термической стойкости | Smin=Iкз⋅tK | I_кз — ток КЗ, t — время отключения, K — коэффициент | Защита от последствий короткого замыкания |

3. Практические примеры расчёта и выбора кабеля

Пример 1. Цепь питания датчика (24 В DC, мощность 5 Вт, длина 30 м).

- Расчётный ток: Iр=524≈0,21А.

- Выбор по току: сечение 0,5 мм² (I_доп = 11 А) более чем достаточно.

- Проверка по потере напряжения:
ΔU=2⋅0,21⋅30⋅10057⋅24⋅0,5≈1,84%<5% — проходит.

Пример 2. Цепь питания электромагнитного клапана (220 В AC, P=500 Вт, cosφ=0,8, длина 50 м).

- Iр=500220⋅0,8≈2,84А.

- Выбираем сечение 1,5 мм² (I_доп = 23 А).

- Проверка ΔU: ΔU=2⋅2,84⋅50⋅10057⋅220⋅1,5≈2,4%<5% — подходит.

Вопросы для самоконтроля

- Расшифруйте маркировку кабеля КВВГЭнг 5×1,0. Где и для чего он может применяться в системах КИПиА?

- Какие цвета изоляции используются для проводников PE, N и фазных жил в трёхфазной сети переменного тока?

- Рассчитайте сечение медного кабеля для питания трёх датчиков, каждый из которых потребляет 0,1 А при напряжении 24 В постоянного тока. Длина линии — 40 м, допустимая потеря напряжения — 3%.

- Почему при расчёте сечения для аналоговых сигнальных цепей (4–20 мА) основным критерием является потеря напряжения, а не допустимый ток?

- Какой минимальный сечение должен иметь медный проводник в цепи с током короткого замыкания 2 кА, если время срабатывания защиты составляет 0,1 с (K=145)?