Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить систему технического обслуживания (ТО) приборов и систем КИПиА, нормативные требования охраны труда, принципы бережливого производства и экологической безопасности. Освоить организацию и проведение регламентных работ.

1. Система технического обслуживания КИПиА

Техническое обслуживание (ТО) — комплекс плановых и периодических работ, направленных на поддержание оборудования в исправном состоянии, предотвращение отказов и обеспечение точности измерений. Эффективная система ТО гарантирует безаварийную эксплуатацию, безопасность персонала и минимизацию производственных потерь.

1.1. Виды и периодичность ТО:

- Ежесменное (ежедневное) обслуживание: выполняет оперативный персонал. Включает визуальный контроль показаний, целостности пломб, отсутствия повреждений, проверку напряжений питания (220 В AC, 24 В DC).

- Периодическое ТО (еженедельное/ежемесячное): выполняет слесарь КИПиА по графику. Включает:

  - Очистку от пыли и загрязнений.

  - Проверку механических соединений, герметичности импульсных линий.

  - Контроль и подтяжку электрических контактов.

  - Сверку показаний с эталонными приборами (верификация).

- Сезонное (регламентное) ТО: проводится во время плановых остановок. Включает:

  - Измерение сопротивления изоляции (мегаомметром).

  - Калибровку ключевых датчиков и приборов.

  - Диагностику алгоритмов АСУ ТП.

  - Замену фильтров, осушителей, расходных материалов.

Таблица 1. Классификация технического обслуживания КИПиА

| Вид ТО | Периодичность | Исполнитель | Ключевые операции |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежесменное | Ежедневно | Оператор/дежурный | Визуальный контроль, проверка питания, пломб |
| Периодическое | Еженедельно/ежемесячно | Слесарь КИПиА | Очистка, проверка соединений, верификация |
| Сезонное (регламентное) | При остановках | Бригада КИПиА | Диагностика изоляции, калибровка, замена элементов, проверка ПО |

1.2. Нормативная база и охрана труда:
Деятельность по ТО и ремонту КИПиА регламентируется:

- Федеральные законы: ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ № 387-ФЗ.

- Нормативные акты: Приказы Ростехнадзора, Приказ Минтруда № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда № 432н «Правила по охране труда при работе с инструментом».

- Стандарты: ГОСТ Р 8.596-2002 (метрологическое обеспечение), ГОСТ 2.601-2019 (эксплуатационные документы).

- Внутренние документы предприятия: система ППР, инструкции по охране труда, журналы учёта работ.

1.3. Организационно-технические мероприятия по охране труда:

- Оформление наряда-допуска для работ в электроустановках.

- Подготовка рабочего места: отключение напряжения, проверка отсутствия напряжения, вывешивание плакатов «Не включать! Работают люди».

- Допуск к работам только персонала с группой по электробезопасности не ниже III (для установок до 1000 В).

- Обязательное применение СИЗ: диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолированными рукоятками, защитные очки, каски. В загазованных зонах — газоанализаторы и СИЗОД.

2. Бережливое производство и экологическая безопасность

2.1. Принципы бережливого производства (Lean) в ТО КИПиА:
Направлены на устранение потерь (яп. «муда»):

- Брак и переделка: соблюдение регламентов, использование поверенного инструмента.

- Излишняя обработка: стандартизация процедур, чек-листы.

- Излишние перемещения: организация рабочего места по системе 5S (сортировка, систематизация, чистота, стандартизация, совершенствование).

- Излишние запасы: управление запасами через CMMS/EAM-системы, метод «точно в срок» (JIT).

- Простои: планирование ТО по графику, прогнозная аналитика для перехода к обслуживанию по состоянию.

Таблица 2. Применение инструментов Lean в обслуживании КИПиА

| Вид потерь | Проявление в работе КИПиА | Инструмент Lean для устранения |
| --- | --- | --- |
| Брак и переделка | Ошибки калибровки, монтажа | Стандартные операционные процедуры (СОП), чек-листы |
| Излишняя обработка | Лишние регулировки, разборки | Чёткие регламенты ППР, карты процессов |
| Излишние запасы | Большой неликвидный склад | Система учёта CMMS, метод JIT |
| Излишние перемещения | Поиск инструмента, запчастей | Организация рабочего места по 5S |

2.2. Требования экологической безопасности:
Обращение с отходами регулируется ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО).

Опасные отходы при ТО КИПиА:

- Ртутьсодержащие приборы (термометры, манометры): код ФККО 4 71 101 01 52 5. Запрещено самостоятельное вскрытие. Передача лицензированным организациям.

- Свинцово-кислотные аккумуляторы (ИБП): код ФККО 4 71 201 01 53 2. Хранение и сдача в специальной таре.

- Отработанные масла и смазки: код ФККО 5 41 002 01 21 5. Сбор в закрытую тару.

- Элементы питания (батарейки): код ФККО 4 71 101 02 52 5. Сбор в контейнеры для утилизации.

Предприятие обязано:

- Иметь договоры со специализированными организациями на утилизацию.

- Вести учёт отходов (паспорта отходов для I–IV классов опасности).

- Контролировать герметичность импульсных линий (особенно с агрессивными средами).

- Проводить энергоаудит, настраивать ПИД-регуляторы, заменять устаревшее оборудование на энергоэффективное.

2.3. Оценка эффективности ТО (KPI):

- Коэффициент технической готовности (Ктг): Ктг = Время безотказной работы / Общее календарное время → стремится к 1,0.

- Среднее время наработки на отказ (MTBF): MTBF = Σ(Время работы) / Количество отказов → максимизация.

- Среднее время восстановления (MTTR): MTTR = Σ(Время ремонта) / Количество отказов → минимизация.

- Выполнение графика ППР (%): (Фактически выполненные работы / Запланированные) × 100% → >95%.

- Количество внеплановых ремонтов: тенденция к снижению.

Данные фиксируются в системах CMMS/EAM или журналах для анализа и оптимизации стратегий ТО.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите виды технического обслуживания КИПиА и кратко охарактеризуйте ключевые операции каждого вида.

- Какие организационно-технические мероприятия по охране труда необходимо выполнить перед началом работ по ТО в электроустановке? Какой минимальной группой по электробезопасности должен обладать исполнитель?

- Объясните, как принципы бережливого производства (Lean) применяются для устранения потерь от излишних перемещений и запасов при обслуживании КИПиА.

- Каков порядок обращения с ртутьсодержащими приборами (термометрами) при их замене в ходе ТО? Назовите нормативный документ, классифицирующий данный вид отходов.

- По каким ключевым показателям (KPI) оценивается эффективность системы технического обслуживания КИПиА? Как рассчитывается коэффициент технической готовности (Ктг)?