Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Освоить назначение, конструкцию и нормативные требования к системам заземления, изучить практическую технологию монтажа заземляющих устройств и особенности их применения в системах КИПиА с учетом требований электробезопасности.

1. Назначение, виды и нормативная база

1.1. Роль и виды систем заземления

Система заземления — обязательный элемент любой электроустановки, выполняющий три ключевые функции:

- Защита персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

- Обеспечение нормальной работы электрооборудования и точных измерительных цепей.

- Защита от электромагнитных помех и перенапряжений.

В системах КИПиА, где используются чувствительные датчики, контроллеры и сигнальные линии, корректное заземление критически важно для обеспечения помехоустойчивости и точности измерений.

Основные виды заземления:

- Защитное заземление: Соединение с землей открытых проводящих частей (корпусов щитов, приводов) для защиты человека от поражения током.

- Рабочее (функциональное) заземление: Заземление точек токоведущих частей, необходимое для нормальной работы электроустановки (например, нейтрали трансформаторов, аналоговой «земли» входных модулей ПЛК).

- Защитное зануление: Соединение открытых проводящих частей с нулевым защитным проводником (PE) в системах TN для автоматического отключения питания при замыкании на корпус.

Таблица 1. Применение видов заземления в системах КИПиА

| Вид заземления | Основная цель | Пример в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Защитное | Электробезопасность персонала | Заземление корпуса шкафа управления, исполнительного механизма. |
| Рабочее | Корректная работа измерительных цепей | Заземление экрана аналогового кабеля, опорной точки измерительного усилителя. |
| Зануление | Защита путем автоматического отключения питания | Подключение корпуса прибора к шине PE в сети типа TN-S. |

1.2. Нормативная база
Монтаж и эксплуатация заземляющих устройств регламентируются:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.7 — основные требования.

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 — требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам.

- СП 437.1325800.2018 — правила проектирования и монтажа заземляющих устройств.

2. Конструкция и монтаж заземляющих устройств

2.1. Конструкция заземляющего устройства (ЗУ)
ЗУ состоит из двух основных элементов:

- Заземлитель (контур): Находится в грунте. Может быть естественным (арматура фундамента, трубопроводы) или искусственным (специально смонтированные электроды).

- Заземляющие проводники: Соединяют заземлитель с главной заземляющей шиной (ГЗШ) и оборудованием.

Для искусственного контура применяют:

- Вертикальные электроды: стальные оцинкованные стержни, уголки длиной 2–3 м.

- Горизонтальная связь: стальная полоса 40х4 мм, соединяющая вертикальные электроды.

2.2. Технология монтажа искусственного контура

- Подготовка: Изучение проекта, разметка трассы.

- Установка вертикальных электродов: Забивка на глубину 2–3 м. Верх электрода должен находиться ниже уровня земли на 0,5–0,7 м.

- Монтаж горизонтальной связи: Укладка полосы в траншею глубиной 0,5–0,8 м. Соединение с вертикальными электродами — только сварка (длина шва ≥100 мм). Швы защищают битумным лаком.

- Ввод в здание: В фундамент закладывают стальную гильзу. Через нее в здание заводят не менее двух заземляющих проводников от разных точек контура, которые подключают к Главной Заземляющей Шине (ГЗШ).

3. Особенности для систем КИПиА и система уравнивания потенциалов

3.1. Система уравнивания потенциалов (СУП)
Предназначена для выравнивания потенциалов всех проводящих частей в здании, предотвращая опасные напряжения между ними.

- Основная СУП (ОСУП): Объединяет ГЗШ, входящие коммуникации (водопровод, газ), арматуру, заземлитель молниезащиты.

- Дополнительная СУП (ДСУП): Выполняется в помещениях с повышенной опасностью (щитовые, технологические зоны). Соединяет все доступные для одновременного прикосновения проводящие части (корпуса приборов, трубы, металлические конструкции).

3.2. Заземление в системах КИПиА

- Заземление экранов кабелей:

  - Аналоговые сигналы (4–20 мА): Экран заземляется в одной точке (обычно со стороны приемника) для исключения контурных токов помех.

  - Цифровые/высокочастотные шины (Ethernet): Применяется многоточечное заземление экрана для эффективного отвода ВЧ-помех.

- «Чистая» земля: Для прецизионных измерительных цепей иногда организуют отдельную изолированную шину, соединяемую с основной ГЗШ в одной точке.

4. Контроль качества, испытания и безопасность

4.1. Приемо-сдаточные испытания
После монтажа проводятся:

- Визуальный осмотр: Качество сварных швов, целостность, сечения, маркировка.

- Измерение сопротивления ЗУ: Основной параметр. Выполняется специализированным измерителем (типа ИС-10, Fluke 1625). Норма для электроустановок до 1000 В: не более 4 Ом (точное значение — по проекту).

- Проверка металлосвязи (непрерывности PE-проводников): Измерение переходного сопротивления между ГЗШ и каждой заземляемой точкой (корпус прибора, дверца шкафа). Норма: не более 0,1 Ом. Выполняется микроомметром.

Таблица 2. Критерии контроля качества монтажа

| Контролируемый параметр | Метод контроля / прибор | Критерий приемки |
| --- | --- | --- |
| Качество сварного соединения | Визуальный осмотр, простукивание | Сплошной шов, защищенный от коррозии |
| Сопротивление ЗУ | Измеритель сопротивления заземления | Значение ≤ 4 Ом (или по проекту) |
| Сопротивление металлосвязи | Микроомметр | R ≤ 0,1 Ом между точкой и ГЗШ |
| Заземление экрана кабеля | Проверка схемы, визуальный осмотр | Надежный контакт, соответствие схеме (1 или много точек) |

4.2. Требования безопасности при монтаже

- Работы в действующих электроустановках выполняются по наряду-допуску.

- Обязательно использование средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, каска, спецобувь).

- При земляных работах вблизи подземных коммуникаций необходим ордер и согласование.

- Сварочные работы проводятся с соблюдением правил пожарной безопасности.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите три основные функции системы заземления в электроустановке.

- Объясните разницу между защитным заземлением и защитным занулением. В каком типе сетей применяется зануление?

- Из каких основных элементов состоит искусственное заземляющее устройство и как они соединяются между собой?

- Для чего предназначена Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП)?

- Как следует заземлять экран кабеля для аналогового сигнала 4–20 мА и почему?

- Каковы нормы сопротивления для заземляющего устройства электроустановки до 1000 В и для переходного сопротивления металлосвязи (между корпусом прибора и ГЗШ)?

- Какие основные измерения проводятся для приемки смонтированного заземляющего устройства и какими приборами?