Комплект лекций по дисциплине «Электротехника и основы электроники»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2–3 разряды)

Лекция 1. Основные понятия электрических цепей. Постоянный ток

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить природу электрического тока, основные параметры электрической цепи и законы, описывающие её поведение при постоянном токе. Освоить методику расчета простых электрических цепей и применение этих знаний в диагностике и ремонте приборов КИПиА.

1.1. Электрический ток: природа, условия существования, основные характеристики

Электрический ток — это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием электрического поля. В металлах носителями тока являются свободные электроны, в электролитах — ионы, в полупроводниках — электроны и дырки.

Условия существования электрического тока:

- Наличие свободных носителей заряда (в проводнике).

- Наличие электрического поля (разности потенциалов), создаваемого источником энергии.

- Замкнутая цепь (путь для движения зарядов).

Основные количественные характеристики тока:

- Сила тока (I) — скалярная величина, равная отношению заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени t его прохождения: I = q / t. Измеряется в Амперах [А]. Характеризует интенсивность движения зарядов. Для постоянного тока сила тока не изменяется с течением времени.

- Электрическое напряжение (U) — разность потенциалов между двумя точками цепи. Равно работе, которую совершает электрическое поле по перемещению единичного положительного заряда из одной точки в другую: U = A / q. Измеряется в Вольтах [В]. Напряжение является причиной возникновения тока.

- Электрическое сопротивление (R) — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока. Зависит от материала, длины (l), площади поперечного сечения (S) и температуры: R = ρ * (l / S), где ρ — удельное сопротивление материала. Измеряется в Омах [Ом].

- Электродвижущая сила источника (ЭДС, E) — характеристика источника энергии, равная работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда внутри источника. Измеряется в Вольтах [В]. ЭДС создает и поддерживает разность потенциалов в цепи.

Удельное сопротивление некоторых материалов при 20°C:

- Серебро: 0,016 Ом·мм²/м

- Медь: 0,017 Ом·мм²/м

- Алюминий: 0,028 Ом·мм²/м

- Железо: 0,10 Ом·мм²/м

- Константан: 0,50 Ом·мм²/м

- Нихром: 1,10 Ом·мм²/м

1.2. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. Электрическая мощность и работа

Закон Ома для однородного участка цепи: Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению. Формула: I = U / R

Закон Ома для полной (замкнутой) цепи: Сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи, которое складывается из внешнего сопротивления (R) и внутреннего сопротивления источника (r). Формула: I = E / (R + r)

Следствия:

- Напряжение на зажимах источника (U) меньше его ЭДС на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении: U = E – I * r

- При коротком замыкании (R → 0) ток достигает максимального значения Iкз = E / r, что может привести к разрушению источника и возгоранию

Электрическая мощность (P) — величина, характеризующая скорость преобразования или передачи электрической энергии. Мощность, выделяемая на участке цепи, равна произведению силы тока на напряжение на этом участке.

Формулы:

- P = U * I (основная формула)

- С учетом закона Ома: P = I² * R = U² / R

- Измеряется в Ваттах [Вт]

Электрическая работа (A) или энергия (W) — произведение мощности на время, в течение которого эта мощность выделялась: A = W = P * t. При постоянном токе: A = U * I * t = I² * R * t = (U² / R) * t. Измеряется в Джоулях [Дж]. На практике часто используют внесистемную единицу киловатт-час [кВт·ч]: 1 кВт·ч = 3,6 * 10⁶ Дж.

Таблица 1.1. Формулы для расчета параметров цепи постоянного тока

| Величина | Расчетная формула | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Сила тока (I) | I = U / R (для участка), I = E / (R + r) (для полной цепи) | Ампер (А) |
| Напряжение (U) | U = I * R (для участка), U = E - I*r (на зажимах источника) | Вольт (В) |
| Сопротивление (R) | R = U / I, R = ρ * l / S | Ом (Ом) |
| Мощность (P) | P = U * I = I² * R = U² / R | Ватт (Вт) |
| Работа/Энергия (A/W) | A = P * t = U * I * t = I² * R * t | Джоуль (Дж) или кВт·ч |

1.3. Соединения проводников в электрических цепях

Последовательное соединение:

- Ток во всех элементах цепи одинаков: I = I₁ = I₂ = ... = Iₙ

- Общее напряжение равно сумме напряжений на каждом элементе: U = U₁ + U₂ + ... + Uₙ

- Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений всех элементов: Rобщ = R₁ + R₂ + ... + Rₙ

- Пример: гирлянда елочных ламп, добавочные резисторы в измерительных приборах для расширения пределов измерения

Параллельное соединение:

- Напряжение на всех ветвях одинаково: U = U₁ = U₂ = ... = Uₙ

- Общий ток равен сумме токов в отдельных ветвях: I = I₁ + I₂ + ... + Iₙ

- Величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлениям каждой ветви: 1/Rобщ = 1/R₁ + 1/R₂ + ... + 1/Rₙ

- Для двух резисторов: Rобщ = (R₁ * R₂) / (R₁ + R₂)

- Пример: бытовая розеточная сеть, где все приборы включены параллельно

Таблица 1.2. Сравнение последовательного и параллельного соединений

| Параметр | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| Схема | Элементы соединены друг за другом, образуя единую ветвь | Элементы соединены между одними и теми же двумя узлами |
| Ток (I) | Одинаков для всех элементов | Общий ток равен сумме токов в ветвях |
| Напряжение (U) | Общее напряжение равно сумме напряжений на элементах | Одинаково на всех элементах |
| Сопротивление (R) | Растет: Rобщ = R₁ + R₂ + ... | Уменьшается: 1/Rобщ = 1/R₁ + 1/R₂ + ... |
| Основное свойство | Обрыв любого элемента приводит к разрыву всей цепи | Отключение одной ветви не влияет на работу других |

Смешанное (последовательно-параллельное) соединение: сочетает в себе оба типа. Для расчета таких цепей их разбивают на группы последовательно или параллельно соединенных резисторов, находят эквивалентное сопротивление каждой группы, упрощая схему до одного общего сопротивления.

Практический пример расчета смешанного соединения: Рассмотрим цепь с резисторами R₁=10 Ом, R₂=20 Ом, R₃=30 Ом. R₁ и R₂ соединены параллельно, а их комбинация последовательно с R₃.

- Находим сопротивление параллельного участка: R₁₂ = (R₁R₂)/(R₁+R₂) = (1020)/(10+20) = 200/30 = 6,67 Ом

- Находим общее сопротивление: Rобщ = R₁₂ + R₃ = 6,67 + 30 = 36,67 Ом

- При напряжении источника 12 В, ток в цепи: I = U/Rобщ = 12/36,67 = 0,327 А

- Напряжение на R₃: U₃ = IR₃ = 0,32730 = 9,81 В

- Напряжение на параллельном участке: U₁₂ = U - U₃ = 12 - 9,81 = 2,19 В

- Ток через R₁: I₁ = U₁₂/R₁ = 2,19/10 = 0,219 А

- Ток через R₂: I₂ = U₁₂/R₂ = 2,19/20 = 0,1095 А

1.4. Измерительные приборы для контроля цепей постоянного тока

Амперметр – прибор для измерения силы тока. Подключается последовательно в цепь. Идеальный амперметр имеет нулевое сопротивление.

Вольтметр – прибор для измерения напряжения. Подключается параллельно измеряемому участку цепи. Идеальный вольтметр имеет бесконечное сопротивление.

Омметр – прибор для измерения сопротивления. Измерение производится на обесточенном участке цепи.

Мультиметр – универсальный измерительный прибор, объединяющий функции амперметра, вольтметра и омметра. Современные цифровые мультиметры имеют дополнительные функции: измерение емкости, частоты, температуры, проверка диодов и транзисторов.

Шунты – дополнительные сопротивления, подключаемые параллельно измерительному механизму для расширения пределов измерения тока.

Добавочные сопротивления – резисторы, подключаемые последовательно с измерительным механизмом для расширения пределов измерения напряжения.

1.5. Практическое значение для слесаря КИПиА

Понимание законов постоянного тока критически важно для:

- Диагностики цепей: измерение напряжения и тока для проверки соответствия нормам, расчета ожидаемого сопротивления участка цепи

- Подбора шунтов и добавочных сопротивлений для ремонта и калибровки измерительных приборов магнитоэлектрической системы

- Расчета параметров источников питания (батарей, аккумуляторов, блоков питания) для приборов КИПиА

- Понимания принципов работы датчиков сопротивления (терморезисторы, тензорезисторы), которые изменяют свое сопротивление под воздействием измеряемого параметра

- Оценки нагрузки на цепи управления и сигнализации для предотвращения перегрузок

- Анализа мостовых схем измерительных преобразователей (например, мост Уитстона для измерения сопротивления)

- Калибровки аналоговых измерительных приборов – расчет градуировочных сопротивлений и настройка нуля

Типовая задача для слесаря КИПиА: Необходимо расширить предел измерения микроамперметра с током полного отклонения 100 мкА до 10 мА. Внутреннее сопротивление прибора 1 кОм. Рассчитать сопротивление шунта.

Решение:

- Определяем коэффициент расширения предела: n = I/I₀ = 10 мА/0,1 мА = 100

- Рассчитываем сопротивление шунта: Rш = Rₐ/(n-1) = 1000/(100-1) = 10,1 Ом

- Мощность, рассеиваемая на шунте: P = I²Rш = (0,01)²10,1 = 0,00101 Вт

- Выбираем шунт сопротивлением 10,1 Ом мощностью не менее 0,125 Вт

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Назовите условия существования электрического тока в проводнике.

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи и для полной цепи. Чем отличается напряжение на зажимах источника от его ЭДС?

- Как изменится общее сопротивление цепи из трех одинаковых резисторов сопротивлением 100 Ом каждый, если их соединить последовательно? Параллельно? Ответ обоснуйте формулами.

- Рассчитайте мощность, потребляемую резистором сопротивлением 100 Ом, если на нем падает напряжение 24 В. Какую работу совершит ток за 10 минут?

- Почему при параллельном включении приборов в бытовую сеть (220 В) общая нагрузка на сеть (ток) увеличивается, а при последовательном — нет?

- Как подключить амперметр и вольтметр для измерения тока и напряжения на резисторе? Нарисуйте схему.

- Рассчитайте сопротивление шунта для расширения предела измерения миллиамперметра с 1 мА до 100 мА, если внутреннее сопротивление прибора 50 Ом.

Лекция 2. Электрические цепи переменного тока. Активные и реактивные элементы

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить переменный ток, его основные параметры и способы представления. Рассмотреть поведение в цепи переменного тока активного сопротивления, индуктивности и емкости. Определить понятия активной, реактивной и полной мощности.

2.1. Переменный ток: получение, основные параметры, представление

Переменный ток (AC) — ток, величина и направление которого изменяются с течением времени по определенному закону. Наибольшее распространение получил синусоидальный переменный ток, так как он обеспечивает наиболее экономичную передачу энергии и легко преобразуется.

Получение: Переменная ЭДС индуцируется в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле (принцип действия генератора).

Основные параметры синусоидального тока:

- Мгновенное значение (i, u) — значение тока или напряжения в данный момент времени.

- Амплитудное значение (Iм, Uм) — максимальное мгновенное значение за период.

- Период (T) — время одного полного цикла изменения тока. Измеряется в секундах [с].

- Частота (f) — количество периодов в секунду: f = 1 / T. Измеряется в Герцах [Гц]. В России промышленная частота равна 50 Гц.

- Угловая частота (ω) — скорость изменения фазы: ω = 2πf = 2π / T. Измеряется в радианах в секунду [рад/с].

- Фаза — аргумент синусоидальной функции, определяющий состояние колебания в данный момент.

- Начальная фаза (φ) — значение фазы в начальный момент времени (t=0).

Действующее (эффективное) значение тока и напряжения (I, U) — это величина постоянного тока, который за время одного периода выделяет в резисторе такое же количество тепла, что и данный переменный ток. Для синусоидальной формы: I = Iм / √2 ≈ 0.707 Iм, U = Uм / √2 ≈ 0.707 Uм. Все амперметры и вольтметры переменного тока показывают действующие значения.

2.2. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока

В цепях переменного тока, помимо активного сопротивления R, проявляются реактивные сопротивления, связанные с индуктивностью и емкостью элементов.

- Активное сопротивление (R): Сопротивление, в котором электрическая энергия необратимо преобразуется в другие виды энергии (тепло, свет). Фаза тока и напряжения совпадают. Закон Ома для амплитудных и действующих значений: Iм = Uм / R, I = U / R.

- Индуктивное сопротивление (Xʟ): Сопротивление, обусловленное явлением самоиндукции в катушке (дросселе, обмотке). При изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая этому изменению. Индуктивное сопротивление зависит от частоты и индуктивности катушки (L, Гн): Xʟ = ω * L = 2πfL.

  - Ток в индуктивности отстает по фазе от напряжения на 90° (π/2).

  - Закон Ома: Iм = Uм / Xʟ, I = U / Xʟ.

- Емкостное сопротивление (Xc): Сопротивление, обусловленное процессом периодического перезаряда конденсатора. Конденсатор препятствует изменению напряжения. Емкостное сопротивление зависит от частоты и емкости (C, Ф): Xc = 1 / (ω * C) = 1 / (2πfC).

  - Ток в емкости опережает по фазе напряжение на 90° (π/2).

  - Закон Ома: Iм = Uм / Xc, I = U / Xc.

Таблица 2.1. Сравнение элементов в цепи переменного тока

| Элемент | Обозначение | Сопротивление (импеданс) | Фазовый сдвиг между током и напряжением | Потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резистор (R) | R | Z = R | φ = 0° (совпадают) | Активная (P) |
| Катушка (L) | L | Z = Xʟ = ωL | φ = +90° (ток отстает) | Реактивная (Qʟ) |
| Конденсатор (C) | C | Z = Xc = 1/(ωC) | φ = -90° (ток опережает) | Реактивная (Qc) |

2.3. Полное сопротивление цепи (импеданс). Мощность в цепи переменного тока

В реальных цепях элементы часто соединены последовательно (например, обмотка реле имеет активное сопротивление R и индуктивность L). Их общее сопротивление нельзя найти простым суммированием из-за сдвига фаз. Оно называется полным сопротивлением или импедансом (Z).

Рисунок 2.1. Треугольники сопротивлений и мощностей для цепи переменного тока.

- Для последовательной RL-цепи: Z = √(R² + Xʟ²)

- Для последовательной RC-цепи: Z = √(R² + Xc²)

- Для последовательной RLC-цепи: Z = √(R² + (Xʟ - Xc)²)
Закон Ома для действующих значений: I = U / Z.

Мощность в цепи переменного тока имеет три составляющие:

- Активная мощность (P) — средняя за период мощность, которая расходуется на совершение полезной работы (нагрев, механическое движение). Измеряется в Вт. P = U * I * cos φ, где cos φ — коэффициент мощности, показывающий, какая доля полной мощности преобразуется в активную.

- Реактивная мощность (Q) — мощность, связанная с процессами периодического накопления энергии в магнитном (Qʟ) или электрическом (Qc) полях реактивных элементов и отдачи ее обратно в сеть. Не совершает полезной работы, но необходима для создания электромагнитных полей. Измеряется в Вольт-амперах реактивных [вар]. Q = U * I * sin φ.

- Полная мощность (S) — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей. Определяет нагрузку на источник и провода. Измеряется в Вольт-амперах [В·А]. S = U * I = √(P² + Q²).

Таблица 2.2. Формулы мощности в цепях переменного тока

| Вид мощности | Расчетная формула | Физический смысл | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Активная (P) | P = U * I * cos φ | Полезная работа, необратимое преобразование энергии | Ватт (Вт) |
| Реактивная (Q) | Q = U * I * sin φ | Обмен энергией между источником и реактивными элементами | Вольт-ампер реактивный (вар) |
| Полная (S) | S = U * I = √(P² + Q²) | Полная нагрузка на источник и сеть | Вольт-ампер (В·А) |

Коэффициент мощности (cos φ) — важнейший экономический показатель. Низкий cos φ (например, при большой индуктивной нагрузке) приводит к увеличению тока в проводах и потерям энергии. Для его повышения применяют компенсацию реактивной мощности путем параллельного подключения к нагрузке батарей конденсаторов.

2.4. Практическое значение для слесаря КИПиА

- Понимание работы трансформаторов и дросселей, основанных на явлении электромагнитной индукции.

- Расчет и подбор конденсаторов для фильтров, компенсации реактивной мощности, в цепях времязадающих RC-генераторов.

- Диагностика обмоток электродвигателей и катушек реле: измерение активного сопротивления и индуктивности.

- Анализ работы измерительных преобразователей, чей выходной сигнал зависит от частоты (емкостные и индуктивные датчики).

- Оценка нагрузки на источники питания приборов с учетом полной мощности.

Вопросы для самоконтроля (Лекция 2)

- Что такое действующее значение переменного тока и напряжения? Как оно связано с амплитудным значением для синусоидальной формы?

- Объясните физическую природу индуктивного и емкостного сопротивления. От каких величин они зависят?

- Чему равно полное сопротивление последовательной цепи, содержащей резистор R=30 Ом и катушку с Xʟ=40 Ом? Какой ток потечет в этой цепи при напряжении 100 В?

- В чем разница между активной, реактивной и полной мощностью? Каков физический смысл коэффициента мощности (cos φ)?

- Почему при подключении к сети переменного тока лампы накаливания (активная нагрузка) и электродвигателя (индуктивная нагрузка) одинаковой активной мощности, ток в цепи с двигателем будет больше?

Лекция 3. Трехфазные цепи. Электромагнитные явления

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить принцип получения, схемы соединения и основные соотношения в трехфазных цепях. Рассмотреть особенности подключения нагрузки «звездой» и «треугольником». Сформировать понимание основ электромагнитных явлений: электромагнитной индукции, взаимоиндукции и их практического применения.

3.1. Принцип получения трехфазного тока. Преимущества трехфазных систем

Трехфазная система — это совокупность трех однофазных цепей (фаз), ЭДС в которых имеют одинаковую частоту и амплитуду, но сдвинуты друг относительно друга по фазе на 120° (2π/3).

Получение: В статоре трехфазного генератора размещены три одинаковые обмотки, оси которых смещены в пространстве на 120°. При вращении ротора с электромагнитом в обмотках наводятся три синусоидальные ЭДС со сдвигом 120°.

Преимущества трехфазных систем:

- Экономичность передачи энергии на большие расстояния (по сравнению с однофазной системой при той же передаваемой мощности).

- Возможность получения вращающегося магнитного поля простейшими средствами, что лежит в основе работы трехфазных асинхронных двигателей — самых распространенных электродвигателей в промышленности.

- Возможность работы как с трехфазными, так и с однофазными приемниками.

- Две рабочие величины напряжения (линейное и фазное).

3.2. Соединение обмоток генератора и нагрузки «звездой» и «треугольником»

1. Соединение «звездой» (Y):

- Концы всех трех фазных обмоток генератора (X, Y, Z) соединяются в одну общую точку — нейтраль (ноль) источника (N).

- К нагрузке подводятся три линейных провода (A, B, C) и, возможно, нулевой (нейтральный) провод (N), идущий от нейтрали источника.

- Нагрузка также может быть соединена звездой, с общей точкой n.

Напряжения:

- Фазное напряжение (Uф) — напряжение между началом (фазой) и концом (нейтралью) обмотки или между линейным проводом и нулевым.

- Линейное напряжение (Uл) — напряжение между двумя линейными проводами (между фазами).

- Соотношение при симметричной нагрузке: Uл = √3 * Uф (например, 380 В = √3 * 220 В).

Токи: При наличии нулевого провода Iл = Iф. Ток в нулевом проводе при симметричной нагрузке равен нулю.

2. Соединение «треугольником» (Δ):

- Конец первой обмотки соединяется с началом второй, конец второй — с началом третьей, конец третьей — с началом первой. Образуется замкнутый контур. Линейные провода подводятся к точкам соединения обмоток.

- Напряжения: Uл = Uф. Линейное напряжение равно фазному.

- Токи: Iл = √3 * Iф (при симметричной нагрузке).

Таблица 3.1. Сравнение соединений «звезда» и «треугольник»

| Параметр | Соединение "Звезда" (Y) | Соединение "Треугольник" (Δ) |
| --- | --- | --- |
| Схема соединения обмоток | Концы обмоток соединены в одну точку (нейтраль) | Конец одной обмотки соединен с началом следующей |
| Наличие нейтрального провода | Возможно (четырехпроводная система) | Невозможно (трехпроводная система) |
| Соотношение напряжений | Uл = √3 * Uф | Uл = Uф |
| Соотношение токов | Iл = Iф | Iл = √3 * Iф |
| Мощность (симм. нагрузка) | P = √3 * Uл * Iл * cos φ | P = √3 * Uл * Iл * cos φ |
| Типовые применения | Питание смешанной (осветительной и силовой) нагрузки (380/220 В). Пуск двигателей (Y/Δ). | Питание силовых трехфазных нагрузок (двигатели, печи). Работа двигателей на полную мощность. |

Мощность трехфазной системы (при симметричной нагрузке) не зависит от схемы соединения и рассчитывается по формулам:

- Активная мощность: P = √3 * Uл * Iл * cos φ

- Полная мощность: S = √3 * Uл * Iл

3.3. Основы электромагнетизма: магнитное поле, электромагнитная индукция

Магнитное поле — особый вид материи, существующий вокруг движущихся зарядов (токов) и постоянных магнитов. Оно действует с силой на другие движущиеся заряды, помещенные в это поле.

Основные характеристики:

- Вектор магнитной индукции (B) — силовая характеристика поля. Определяет силу, действующую на проводник с током. Направление определяется правилом буравчика (правого винта). Единица — Тесла [Тл].

- Напряженность магнитного поля (H) — характеристика, не зависящая от свойств среды. Единица — Ампер на метр [А/м].

- Магнитный поток (Ф) — поток вектора магнитной индукции через поверхность. Ф = B * S * cos α. Единица — Вебер [Вб].

Электромагнитная индукция (Закон Фарадея–Ленца): В замкнутом контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур, возникает ЭДС индукции, пропорциональная скорости изменения потока и направленная так, чтобы вызываемый ею индукционный ток противодействовал изменению потока.
Формула: Eᵢ = – dФ / dt

Это явление лежит в основе работы генераторов (механическая энергия → электрическая) и трансформаторов (передача энергии из одной цепи в другую посредством магнитного поля).

Самоиндукция — частный случай электромагнитной индукции, при котором ЭДС индуцируется в контуре при изменении силы тока в этом же контуре. Эта ЭДС (ЭДС самоиндукции) препятствует изменению тока.
ЭДС самоиндукции: Eₛ = – L * (di / dt), где L — индуктивность катушки (коэффициент самоиндукции), измеряется в Генри [Гн].

Взаимоиндукция — явление возникновения ЭДС в одном контуре при изменении тока в соседнем контуре. Лежит в основе работы трансформатора.

3.4. Практическое значение для слесаря КИПиА

- Понимание схем питания щитов управления, приборов (часто 380/220 В).

- Подключение трехфазных двигателей исполнительных механизмов (заслонок, насосов) по схемам «звезда» или «треугольник» в соответствии с паспортными данными.

- Работа с трансформаторами тока (ТТ) и напряжения (ТН), которые являются ключевыми элементами для измерения больших токов и напряжений в системах учета и защиты.

- Диагностика цепей по наличию или отсутствию напряжения между фазами и фазой-землей.

- Понимание принципов работы индуктивных датчиков приближения, дифференциально-трансформаторных датчиков перемещения (ЛВДТ).

Вопросы для самоконтроля (Лекция 3)

- Каковы основные преимущества трехфазной системы электроснабжения перед однофазной?

- В чем разница между фазным и линейным напряжением? Чему равно линейное напряжение при фазном 220 В в соединении «звезда»?

- Как изменится мощность, потребляемая трехфазным электродвигателем из сети, если его переключить со «звезды» (на 380 В) на «треугольник» (на 220 В) при том же линейном напряжении 380 В? Почему?

- Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Где он находит практическое применение в системах КИПиА?

- Что такое самоиндукция? Почему при размыкании цепи с катушкой (например, обмотки реле) возникает искра или перенапряжение?

Лекция 4. Основы электроники. Полупроводниковые приборы: диоды и транзисторы

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить физические основы работы полупроводников, принцип действия, основные характеристики и типы полупроводниковых диодов и биполярных транзисторов. Рассмотреть их применение в цепях управления и преобразования сигналов в системах КИПиА.

4.1. Электропроводность полупроводников. P-n-переход

Полупроводники — материалы, удельное сопротивление которых при комнатной температуре лежит между проводниками и диэлектриками (10⁻⁵ – 10⁸ Ом·м) и резко уменьшается с ростом температуры (отрицательный ТКС).

- Собственная проводимость: Обусловлена генерацией пар носителей заряда — электронов (n) и дырок (p) — при переходе электронов из валентной зоны в зону проводимости под действием тепла или света.

- Примесная проводимость: Основной механизм, используемый в электронике. Вводится легирование:

  - Донорная примесь (элементы V группы, например, фосфор в кремнии) — дает избыток электронов, создавая электронную (n-тип) проводимость.

  - Акцепторная примесь (элементы III группы, например, бор) — создает избыток дырок, создавая дырочную (p-тип) проводимость.

P-n-переход (электронно-дырочный переход) — область контакта двух полупроводников с разными типами проводимости. Обладает выпрямляющими (односторонняя проводимость) свойствами, которые определяются внешним напряжением.

- Прямое смещение: Плюс источника к p-области, минус — к n-области. Внешнее поле направлено против внутреннего контактного поля, потенциальный барьер снижается, переход открывается, через него течет большой прямой ток.

- Обратное смещение: Плюс к n-области, минус — к p-области. Внешнее поле совпадает с внутренним, потенциальный барьер увеличивается, переход закрыт. Ток через переход ничтожно мал (обратный ток насыщения Iₒ). При достижении определенного обратного напряжения (напряжение пробоя Uпроб) происходит резкое увеличение тока (лавинный или туннельный пробой).

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода — нелинейная зависимость тока через переход от приложенного напряжения (прямая ветвь — крутая, обратная — почти нулевая).

4.2. Полупроводниковые диоды. Типы и применение

Полупроводниковый диод — прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами (анод — p-область, катод — n-область).

Таблица 4.1. Основные типы полупроводниковых диодов

| Тип диода | Условное графическое обозначение (УГО) | Особенности и принцип действия | Основное применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпрямительный | ->I- (треугольник и черта) | Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный (выпрямления). Рассчитан на большие прямые токи. | Блоки питания приборов, силовые цепи управления. |
| Стабилитрон (диод Зенера) | - | <- (треугольник и черта с изломом у катода) | Работает в области обратного пробоя, где напряжение на нем почти постоянно при изменении тока. |
| Варикап | - | I- (диод с двумя черточками у катода) | Емкость p-n-перехода зависит от обратного напряжения. |
| Светодиод (LED) | - | >- (диод со стрелками, указывающими от него) | Излучает свет при протекании прямого тока за счет рекомбинации носителей. |
| Фотодиод | -<- | (диод со стрелками, направленными на него) | При освещении p-n-перехода в режиме обратного смещения обратный ток резко возрастает (фототок). |

Выпрямительные схемы:

- Однополупериодная: Пропускает только одну полуволну переменного напряжения. Простая, но имеет большие пульсации.

- Двухполупериодная со средней точкой: Использует два диода и трансформатор со средней точкой.

- Мостовые схемы (Гретца, Ларионова): Используют 4 (для 1-фазной) или 6 (для 3-фазной) диодов. Наиболее эффективны, обеспечивают двухполупериодное выпрямление без необходимости в средней точке трансформатора.

4.3. Биполярные транзисторы (БТ)

Биполярный транзистор — полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими p-n-переходами и тремя выводами, способный усиливать мощность сигнала. Состоит из трех слоев: эмиттер (Э), база (Б), коллектор (К). Различают транзисторы p-n-p и n-p-n типа (стрелка на УГО указывает направление тока эмиттера).

Принцип усиления: Малый ток базы управляет большим током коллектора. Ток эмиттера: Iэ = Iк + Iб. Основной параметр — коэффициент усиления по току (h21э или β) — отношение изменения тока коллектора к вызвавшему его изменению тока базы: β = ΔIк / ΔIб.

Режимы работы БТ:

- Активный режим (усиления): переход Э-Б смещен в прямом направлении, К-Б — в обратном. Используется в усилителях.

- Режим насыщения: оба перехода смещены в прямом направлении. Транзистор полностью открыт, падение напряжения между К и Э мало (Uкэ нас ≈ 0.1-0.3 В). Используется в ключевом режиме как замкнутый контакт.

- Режим отсечки: оба перехода смещены в обратном направлении. Транзистор закрыт, ток коллектора близок к нулю. Используется в ключевом режиме как разомкнутый контакт.

Схемы включения БТ:

- С общим эмиттером (ОЭ): Наиболее распространена. Дает усиление по току и напряжению.

- С общей базой (ОБ): Дает усиление только по напряжению, обладает хорошими частотными свойствами.

- С общим коллектором (ОК, эмиттерный повторитель): Дает усиление по току, но не по напряжению (коэффициент усиления ≈1). Обладает высоким входным и низким выходным сопротивлением.

Таблица 4.2. Сравнение схем включения биполярного транзистора

| Параметр | Схема с ОЭ | Схема с ОБ | Схема с ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| Усиление по току (Ki) | Большое (β) | Меньше 1 (α ≈ 0.98) | Большое (β+1) |
| Усиление по напряжению (Ku) | Большое | Большое | ≈ 1 (немного меньше) |
| Входное сопротивление | Среднее | Малое | Большое |
| Выходное сопротивление | Среднее | Большое | Малое |
| Фазовый сдвиг | 180° | 0° | 0° |
| Основное применение | Усилители напряжения, мощности, ключи | Высокочастотные усилители, буферы | Согласование каскадов, буферные каскады |

4.4. Практическое значение для слесаря КИПиА

- Понимание принципов работы источников вторичного электропитания (ИВЭП) приборов, стабилизаторов напряжения.

- Диагностика электронных плат управления, регулирования, сигнализации путем проверки диодов и транзисторов мультиметром.

- Анализ схем на транзисторных ключах, управляющих реле, светодиодами, исполнительными механизмами малой мощности.

- Знание типов и назначения различных диодов для их правильной замены при ремонте (например, нельзя заменять стабилитрон обычным диодом).

Вопросы для самоконтроля (Лекция 4)

- Что такое p-n-переход и каким свойством он обладает? Объясните, чем отличается его состояние при прямом и обратном смещении.

- Для чего предназначен стабилитрон? В каком режиме он работает и как включается в схему?

- Опишите принцип действия биполярного транзистора. Что такое коэффициент усиления по току (β)?

- В каких режимах может работать биполярный транзистор и чем они характеризуются? Какой режим используется в ключевых схемах?

- Какую схему включения транзистора (ОЭ, ОБ, ОК) следует выбрать, если необходимо согласовать высокоомный источник сигнала с низкоомной нагрузкой? Почему?

Лекция 5. Интегральные микросхемы. Операционные усилители и основы цифровой техники

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить основы микроэлектроники и классификацию интегральных микросхем (ИМС). Рассмотреть устройство, характеристики и типовые схемы включения операционных усилителей (ОУ). Определить базовые понятия цифровой схемотехники: логические элементы, триггеры, счетчики.

5.1. Интегральные микросхемы (ИМС). Классификация и условные обозначения

Интегральная микросхема (ИМС, чип) — микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования, обработки сигналов или накопления информации, все или часть элементов которого неразрывно связаны конструктивно и электрически.

Классификация ИМС:

- По степени интеграции (количество элементов на кристалле): Малая (МИС), Средняя (СИС), Большая (БИС), Сверхбольшая (СБИС).

- По технологии изготовления: Полупроводниковые (все элементы на одном кристалле), Гибридные (содержат навесные элементы).

- По функциональному назначению (наиболее важная для практики):

  - Аналоговые ИМС: Обрабатывают непрерывные (аналоговые) сигналы. Примеры: операционные усилители, компараторы, стабилизаторы напряжения.

  - Цифровые (логические) ИМС: Обрабатывают дискретные (цифровые) сигналы, имеющие два уровня: логический «0» (L) и логический «1» (H). Примеры: логические элементы (И, ИЛИ, НЕ), триггеры, счетчики, микроконтроллеры.

  - Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи.

5.2. Операционные усилители (ОУ)

Операционный усилитель (ОУ) — это аналоговая ИМС с дифференциальным входом, очень высоким коэффициентом усиления по напряжению (Kᵤ = 10⁴ – 10⁶), высоким входным и низким выходным сопротивлением.

Идеальный ОУ (абстракция для упрощения анализа):

- Бесконечный коэффициент усиления (Kᵤ → ∞).

- Бесконечное входное сопротивление (Rвх → ∞).

- Нулевое выходное сопротивление (Rвых → 0).

- Бесконечная полоса пропускания.

Выводы ОУ: Неинвертирующий вход (+), инвертирующий вход (–), выход, выводы питания (+Uпит, –Uпит, часто ±15 В).

Основное правило («золотое правило») для схем с ОУ, охваченных отрицательной обратной связью (ООС): Из-за огромного коэффициента усиления разность потенциалов между входами (+) и (–) стремится к нулю: U(+) – U(–) ≈ 0. Токи в оба входа также стремятся к нулю.

Таблица 5.1. Основные схемы на ОУ

| Схема | Коэффициент усиления (Kᵤ) | Входное сопротивление | Фазовый сдвиг | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвертирующий усилитель | Kᵤ = - Rос/R1 | Rвх ≈ R1 | 180° | Усиление с инверсией фазы |
| Неинвертирующий усилитель | Kᵤ = 1 + Rос/R1 | Очень высокое (сопротивление входа ОУ) | 0° | Усиление без инверсии |
| Повторитель | Kᵤ = 1 | Очень высокое | 0° | Развязка, согласование импедансов |
| Сумматор | Для каждого входа: Kᵤᵢ = - Rос/Rᵢ | Для каждого входа ≈ Rᵢ | 180° | Суммирование взвешенных сигналов |

5.3. Основы цифровой схемотехники

Логический элемент — базовый узел цифровой техники, выполняющий одну из логических функций над входными сигналами.

Таблица 5.2. Основные логические элементы (для положительной логики: 1=H, 0=L)

| Название | Обозначение | Функция (выражение) | Таблица истинности (для 2-х входов) |
| --- | --- | --- | --- |
| И (AND) | & | Y = A * B (логическое умножение) | 0&0=0, 0&1=0, 1&0=0, 1&1=1 |
| ИЛИ (OR) | >=1 | Y = A + B (логическое сложение) | 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1 |
| НЕ (NOT) | 1 (с кружком на выходе) | Y = ¬A (инверсия) | ¬0=1, ¬1=0 |
| И-НЕ (NAND) | & (с кружком на выходе) | Y = ¬(A * B) | Инверсия от AND |
| ИЛИ-НЕ (NOR) | >=1 (с кружком на выходе) | Y = ¬(A + B) | Инверсия от OR |
| Исключающее ИЛИ (XOR) | =1 | Y = A ⊕ B | 0⊕0=0, 0⊕1=1, 1⊕0=1, 1⊕1=0 |

- Триггер — элементарный цифровой автомат, способный хранить 1 бит информации. Имеет два устойчивых состояния: 0 и 1. Основные типы: RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. На основе триггеров строятся регистры (память) и счетчики.

- Счетчик — устройство для подсчета числа входных импульсов.

- Микроконтроллер (МК) — это СБИС, представляющая собой микрокомпьютер на одном кристалле: содержит процессор, память (ПЗУ, ОЗУ), порты ввода/вывода, таймеры, АЦП и другие периферийные устройства. Является «мозгом» современных программируемых контроллеров (ПЛК), панелей оператора.

5.4. Практическое значение для слесаря КИПиА

- Понимание устройства современных вторичных приборов, регуляторов, где обработка сигнала ведется на ОУ и цифровых ИМС.

- Анализ принципиальных схем электронных блоков управления.

- Понимание принципов работы АЦП и ЦАП — связующего звена между аналоговым миром датчиков/исполнительных механизмов и цифровым миром контроллеров.

- Общее представление о работе программируемых логических контроллеров (ПЛК), основанных на микроконтроллерах.

Вопросы для самоконтроля (Лекция 5)

- На какие два основных класса делятся интегральные микросхемы по типу обрабатываемого сигнала? Приведите примеры каждого класса.

- Сформулируйте «золотое правило» для анализа схем на операционных усилителях, охваченных отрицательной обратной связью.

- Как рассчитать коэффициент усиления инвертирующего и неинвертирующего усилителей на ОУ?

- Составьте таблицу истинности для элемента «И-НЕ» с тремя входами (A, B, C).

- Что такое триггер и какова его основная функция в цифровых схемах? Что такое микроконтроллер и какие устройства он обычно содержит?

Лекция 6. Источники питания, преобразователи, основы промышленной электроники в системах КИПиА

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Систематизировать знания по применению электроники в промышленности, сосредоточившись на ключевых устройствах, с которыми сталкивается слесарь КИПиА: источниках вторичного электропитания (ИВЭП), преобразователях сигналов, силовых ключах и основах построения систем автоматики. Сформировать практические навыки диагностики, ремонта и настройки типовых узлов промышленной электроники.

6.1. Источники вторичного электропитания (ИВЭП) для аппаратуры КИПиА

6.1.1. Требования к источникам питания в промышленной автоматике

- Надежность и долговечность: работа в условиях высоких температур, вибраций, пыли.

- Широкий диапазон входного напряжения: ±15–20% от номинала (176–264 В переменного тока).

- Стабильность выходных параметров: нестабильность выходного напряжения не более ±1–2%.

- Защитные функции: защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева.

- Электромагнитная совместимость (ЭМС): соответствие стандартам помехоподавления.

- Степень защиты: IP20 для щитового монтажа, IP65 для наружной установки.

6.1.2. Типовая структурная схема ИВЭП

- Сетевой фильтр

- Выпрямитель

- Сглаживающий фильтр

- Импульсный преобразователь

- Стабилизатор

- Контроль и защита

- Выходные цепи

- Защита нагрузки

Таблица 6.1. Сравнение линейных и импульсных стабилизаторов

| Параметр | Линейный стабилизатор | Импульсный стабилизатор |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Регулируемый резистор | Ключевой режим с ШИМ |
| КПД | 30-60% | 70-95% |
| Тепловыделение | Высокое | Низкое |
| Уровень пульсаций | Низкий | Средний/высокий |
| Стоимость | Низкая | Средняя/высокая |
| Габариты | Большие (радиаторы) | Компактные |
| Защитные функции | Ограниченные | Полный набор |
| Типичные ИМС | 78xx, 79xx, LM317 | UC3842, TL494, TOP224 |
| Область применения | Низкомощные схемы, прецизионные аналоговые цепи | Большинство промышленных приборов КИПиА |

Линейные стабилизаторы:

- Принцип работы: разница между входным и выходным напряжением рассеивается в виде тепла

- Расчет мощности рассеивания: P = (Uвх - Uвых) * Iнагр

- Пример: для LM7805 при Uвх=12В, Uвых=5В, Iнагр=0.5А: P = (12-5)*0.5 = 3.5 Вт

- Требуется радиатор с площадью: S = P * 20-50 см²/Вт (в зависимости от условий охлаждения)

- Применение в КИПиА: датчики, аналоговые преобразователи, где важна низкая шумность

Импульсные стабилизаторы:

- Принцип работы: ключевой транзистор быстро переключается (частота 20-500 кГц)

- Основные топологии: понижающий (buck), повышающий (boost), инвертирующий

- Расчет коэффициента заполнения: D = Uвых/Uвх для buck-преобразователя

- Пример: для получения 5В из 24В: D = 5/24 = 0.208 (20.8%)

- Особенности для КИПиА:

  - Обязательная фильтрация выходного напряжения

  - Расположение компонентов критично для ЭМС

  - Требуется измерение пульсаций осциллографом при диагностике

6.2. Преобразователи сигналов и интерфейсы в системах КИПиА

6.2.1. Стандартные сигналы в промышленной автоматике

Таблица 6.2. Стандартные сигналы передачи данных в КИПиА

| Тип сигнала | Диапазон | Преимущества | Недостатки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовый 4-20 мА | 4-20 мА | Нечувствительность к падению напряжения в проводах, обнаружение обрыва (ток <4мА), искробезопасность | Требуется точный резистор для преобразования в напряжение | Датчики, передача на большие расстояния |
| Напряжение 0-10 В | 0-10 В | Простота измерения, совместимость с АЦП | Чувствительность к помехам и падению напряжения | Локальные системы, внутренние сигналы приборов |
| Термопара | мВ | Прямое измерение температуры, широкий диапазон | Требуется компенсация холодного спая, усиление | Измерение температуры |
| RS-485 | Дифференциальный | Высокая помехоустойчивость, длина линии до 1200 м | Требуется преобразователь уровней | Цифровая связь между приборами |
| HART | 4-20 мА + цифровой | Совместимость с аналоговыми системами, передача дополнительных данных | Сложность реализации | Интеллектуальные датчики |

6.2.2. Преобразователи тока в напряжение

Простейший преобразователь:

- Использует прецизионный резистор (R) на землю

- Выходное напряжение: Uвых = Iвх * R

- Пример: для сигнала 4-20 мА и диапазона 0-5 В: R = 5В/0.02А = 250 Ом

- Недостаток: нагрузка влияет на точность

Преобразователь на операционном усилителе: В инвертирующей схеме преобразователя:

- Входной ток подается на инвертирующий вход ОУ через резистор Rвх

- Обратная связь осуществляется через резистор Rос

- Неинвертирующий вход подключен к земле

- Коэффициент передачи: K = -Rос/Rвх

- Точность определяется стабильностью резисторов и характеристиками ОУ

- Пример: для преобразования 4-20 мА в 1-5 В:

  - I=4мА → U=1В, I=20мА → U=5В

  - Размах: 16мА соответствует 4В

  - Rос = 4В/0.016А = 250 Ом

  - При Rвх=100 кОм: Iсмещения ОУ должно быть << 40 нА

6.2.3. Гальваническая развязка в КИПиА

Необходимость гальванической развязки:

- Защита персонала и оборудования от высоких напряжений

- Подавление земляных петель и синфазных помех

- Обеспечение искробезопасности во взрывоопасных зонах

- Разделение зон с разными потенциалами земли

Типы изолирующих преобразователей:

- Оптронная развязка:

  - Принцип: светодиод → фотоприемник (фототранзистор, фотодиод)

  - Передаточная характеристика: нелинейная, требует линеаризации

  - Скорость передачи: до 10 Мбит/с для современных оптронов

  - Изоляция: 2.5-10 кВ

  - Примеры ИМС: HCPL-7840 (аналоговая), 6N137 (цифровая)

  - Применение: развязка цифровых сигналов, обратной связи

- Трансформаторная развязка:

  - Принцип: передача сигнала через магнитную связь

  - Требуется модуляция сигнала (частотная или широтно-импульсная)

  - Изоляция: 4-6 кВ

  - Примеры ИМС: ADuM1401, ISO7741

  - Преимущества: высокая линейность, широкая полоса пропускания

  - Применение: преобразователи сигналов, интерфейсы связи

- Емкостная развязка:

  - Принцип: передача сигнала через емкостную связь

  - Высокая скорость передачи данных

  - Примеры ИМС: Si86xx

  - Применение: высокоскоростные интерфейсы

Практический пример выбора изолятора: Для датчика давления с выходом 4-20 мА во взрывоопасной зоне класса IIC:

- Требуется искробезопасный барьер с Uо ≤ 28 В, Iо ≤ 300 мА

- Используется оптронный преобразователь с пассивной развязкой

- Коэффициент преобразования: 1:1 для сохранения линейности

- Точность: класс 0.1% для измерительных систем

6.3. Силовые электронные ключи и управление нагрузкой

6.3.1. Сравнительный анализ коммутационных устройств

Таблица 6.3. Сравнительные характеристики коммутационных устройств

| Параметр | Электромеханическое реле | MOSFET | Тиристор (SCR) | Симистор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коммутируемого напряжения | Постоянное и переменное | Постоянное | Переменное | Переменное |
| Максимальный ток | 10-100 А | 1-100 А | 10-1000 А | 10-500 А |
| Напряжение управления | 5-24 В постоянного | 3-15 В постоянного | Импульс тока 50-200 мА | Импульс тока 50-200 мА |
| Скорость переключения | 5-15 мс | 10-100 нс | При переходе через ноль | При переходе через ноль |
| Гальваническая развязка | Есть (катушка-контакты) | Нет | Нет | Нет |
| Контактный износ | Да | Нет | Нет | Нет |
| Цена | Средняя | Низкая | Средняя | Средняя |
| Схема защиты | Простая (диод) | Снаббер, диод | RC-цепь | RC-цепь |
| Применение в КИПиА | Аварийные цепи, сигнализация | Управление маломощными нагрузками | Регулирование мощности нагревателей | Регулирование мощности в системах отопления |

6.3.2. Расчет и проектирование схем управления на MOSFET

Выбор MOSFET для коммутации нагрузки:

- Определение параметров нагрузки:

  - Напряжение питания: Uпит

  - Ток нагрузки: Iнагр

  - Характер нагрузки (активная, индуктивная, емкостная)

- Выбор MOSFET по параметрам:

  - Uси.макс ≥ 1.5-2 * Uпит

  - Iс.макс ≥ 2 * Iнагр (с запасом на пусковые токи)

  - Rds(on) - сопротивление канала в открытом состоянии

  - Мощность рассеивания: P = Iнагр² * Rds(on)

- Расчет цепи управления:

  - Напряжение управления затвором: Uзи.треб (обычно 10-15 В для полного открытия)

  - Время переключения: tвкл, tвыкл (зависит от емкости затвора Ciss)

  - Ток драйвера: Iдрайвер = Ciss * Uзи / tперекл

Практический расчет: Задача: спроектировать схему управления нагревателем 24В, 5А на MOSFET.

- Выбор MOSFET: IRF540N (Uси.макс=100В, Iс.макс=33А, Rds(on)=0.044 Ом при 10В)

- Проверка по мощности: P = 5² * 0.044 = 1.1 Вт → требуется радиатор

- Расчет потерь на коммутацию: при частоте 10 кГц, tперекл=100нс Pкомм = 0.5 * Uпит * Iнагр * tперекл * f = 0.5245100e-910e3 = 0.006 Вт

- Схема управления: драйвер TC4427 с питанием 12В

- Защитная цепь: диод 1N4007 параллельно нагрузке для защиты от ЭДС самоиндукции

6.3.3. Снабберные цепи и защита от перенапряжений

Снабберная RC-цепь:

- Назначение: гашение колебаний и уменьшение выбросов напряжения при коммутации индуктивной нагрузки

- Расчет параметров:

  - Сопротивление: R = √(L/Cнагр)

  - Емкость: C = 2 * L * I² / U²

- Пример для реле 24В, 0.1А, индуктивность 1Гн:

  - Энергия в катушке: W = 0.5 * L * I² = 0.5 * 1 * 0.1² = 5 мДж

  - Для ограничения выброса до 50В: C = 2 * 5e-3 / 50² = 4 мкФ

  - R = √(1/10e-6) = 316 Ом (для типичной паразитной емкости 10 нФ)

Варисторная защита:

- Назначение: защита от импульсных перенапряжений в сети

- Выбор варистора: напряжение срабатывания Uв ≥ 1.2 * Uпит.макс

- Пример для сети 220В: Uв ≥ 1.2 * 311В ≈ 375В (берется стандартный 470В)

6.4. Системы промышленной автоматики: структура и компоненты

6.4.1. Архитектура типовой системы КИПиА

Современная система КИПиА представляет собой многоуровневую структуру:

- Нижний уровень (физический): датчики и исполнительные механизмы

  - Датчики измеряют технологические параметры (температура, давление, уровень, расход)

  - Исполнительные механизмы воздействуют на процесс (клапаны, задвижки, насосы)

- Средний уровень (локальное управление):

  - Преобразователи сигналов нормализуют сигналы от датчиков (4-20 мА, 0-10 В)

  - Модули ввода-вывода ПЛК собирают данные с датчиков

  - Выходные модули ПЛК формируют управляющие сигналы

  - Силовые блоки усиливают сигналы управления для исполнительных механизмов

- Верхний уровень (оперативное управление):

  - Программируемый логический контроллер (ПЛК) реализует алгоритмы управления

  - Средства отображения (HMI - Human Machine Interface) обеспечивают визуализацию процесса

  - Операторские панели позволяют оперативно вмешиваться в процесс управления

Информационные потоки в системе:

- От датчиков к преобразователям сигналов и модулям ввода ПЛК

- От ПЛК через выходные модули к силовым блокам

- От силовых блоков к исполнительным механизмам

- От датчиков и состояния системы к средствам отображения

6.4.2. Промышленные сети и протоколы связи

Таблица 6.4. Сравнение промышленных протоколов связи

| Протокол | Физический уровень | Скорость передачи | Топология | Максимальная длина | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 | Дифференциальная пара | 10 кбит/с - 10 Мбит/с | Шина | 1200 м | MODBUS RTU, Profibus DP |
| CAN | Дифференциальная пара | 125 кбит/с - 1 Мбит/с | Шина | 40 м (на 1 Мбит/с) | Системы управления, автомобили |
| Ethernet | Витая пара, оптика | 10/100/1000 Мбит/с | Звезда | 100 м | MODBUS TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| HART | Токовая петля 4-20 мА | 1200 бит/с | Точка-точка | 1500 м | Интеллектуальные датчики |
| Foundation Fieldbus | Токовая петля | 31.25 кбит/с | Шина | 1900 м | Распределенные системы управления |

6.5. Диагностика и обслуживание электронных узлов КИПиА

6.5.1. Методики диагностики источников питания
Последовательность проверки ИВЭП:

- Визуальный осмотр.

- Проверка предохранителя.

- Измерение входного напряжения.

- Проверка выпрямителя.

- Контроль напряжения на сглаживающем конденсаторе.

- Проверка импульсов на затворе ключевого транзистора (осциллограф).

- Измерение выходных напряжений под нагрузкой.

6.5.2. Диагностика аналоговых цепей с операционными усилителями
Метод «проверки по постоянному току»:

- Измерение напряжений на всех выводах ОУ относительно земли.

- Сравнение с ожидаемыми значениями из принципиальной схемы.

- Проверка разности потенциалов между входами: для работающего ОУ с ООС |U+ – U–| < 10 мВ.

6.5.3. Техника безопасности при работе с электронными узлами
Правила безопасности для слесаря КИПиА:

- Перед началом работ: обесточить оборудование, разрядить конденсаторы.

- При работе с электронными платами: использовать антистатический браслет.

- При измерениях: использовать мультиметр соответствующего класса безопасности (CAT III).

Вопросы для самоконтроля (Лекция 6)

- Каковы основные требования к промышленным источникам питания в системах КИПиА? Почему они отличаются от требований к бытовым источникам?

- Сравните линейные и импульсные стабилизаторы по КПД, уровню шумов и области применения в КИПиА. В каких случаях предпочтительнее использовать линейный стабилизатор?

- Объясните принцип работы преобразователя тока 4–20 мА в напряжение 0–10 В. Почему в промышленной автоматике предпочитают использовать токовые сигналы вместо напряжения?

- Какие виды гальванической развязки применяются в системах КИПиА? Укажите преимущества и недостатки каждого типа для конкретных применений.

- Опишите архитектуру типовой системы КИПиА. Какие функции выполняют датчики, преобразователи сигналов, ПЛК и исполнительные механизмы?

- Каковы основные правила безопасности при диагностике и ремонте электронных узлов КИПиА? Почему необходимо разряжать конденсаторы перед началом работ?