Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Маркировка проводов и расчет проводников согласно нагрузке

Лекция 1. Система маркировки проводов и кабелей в КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить принципы и нормативные требования к маркировке проводов и кабелей в системах КИПиА. Освоить буквенную (кодовую) маркировку кабельной продукции и цветовую/буквенно-цифровую маркировку жил для их однозначной идентификации в электрических схемах.

1.1. Значение и виды маркировки

Корректная идентификация проводников является критически важным этапом при проектировании и монтаже электрических схем КИПиА. Маркировка обеспечивает безопасность, надежность, ремонтопригодность системы и соответствие требованиям нормативных документов (ПУЭ, ГОСТ, СНиП). Существует два взаимодополняющих вида маркировки:

- Буквенная (кодовая) маркировка изделия – наносится на оболочку кабеля и описывает его конструктивные особенности.

- Цветовая и буквенно-цифровая маркировка жил – применяется для различения жил внутри кабеля и их соответствия электрической схеме.

1.2. Буквенная (кодовая) маркировка кабельно-проводниковой продукции

Маркировка стандартизирована и расшифровывается по установленному принципу. Код состоит из буквенных и цифровых обозначений:

- 1-я буква: Материал токопроводящей жилы.

  - А – алюминий.

  - Отсутствие буквы – медь.

- 2-я буква: Тип провода или кабеля.

  - П – провод.

  - ПП – плоский провод.

  - Ш – шнур.

  - К – контрольный кабель.

- 3-я буква: Материал изоляции жилы.

  - В – поливинилхлорид (ПВХ).

  - П – полиэтилен.

  - Р – резина.

  - НР – негорючая резина.

- 4-я буква: Особенности конструкции или назначения.

  - Г – гибкий.

  - Т – для прокладки в трубах.

  - Э – экранированный.

  - нг – не распространяющий горение.

  - LS – с пониженным дымовыделением.

Цифровые обозначения в маркировке:

- 1-е число: Количество токопроводящих жил. Отсутствие цифры означает одножильное исполнение.

- 2-е число: Номинальное сечение жилы, мм².

- 3-е число: Номинальное напряжение сети, для которой предназначен кабель, кВ.

Пример расшифровки: Кабель ВВГнг 3х1,5

- В – изоляция жил из ПВХ.

- В – оболочка из ПВХ.

- Г – гибкий (многопроволочная жила).

- нг – не поддерживающий горение.

- 3х1,5 – три жилы сечением 1,5 мм² каждая.

1.3. Цветовая маркировка изоляции жил

Регламентирована ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446) и ПУЭ (Глава 2.1). Основные цвета:

- Защитный проводник (PE, «земля»): Двуцветная желто-зеленая расцветка по всей длине. Использование только желтого или только зеленого цвета запрещено.

- Нулевой рабочий проводник (N): Изоляция голубого (синего) цвета.

- Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN): Маркируется голубым цветом по всей длине с дополнительными желто-зелеными метками на концах.

- Фазные проводники (L1, L2, L3): Рекомендуемые цвета: коричневый (L1), черный (L2), серый (L3). В однофазной цепи – коричневый.

- Цепи постоянного тока: положительный (+) – коричневый, отрицательный (-) – синий, средний (М) – голубой.

1.4. Буквенно-цифровая маркировка (логическая идентификация)

Наносится на концах жил для связи с монтажной схемой. Примеры:

- +24V, 0V – шины питания постоянного тока.

- AI1+, AI1- – аналоговый вход, канал 1.

- DI-05 – дискретный вход, канал 5.

- Q0.1 – выход контроллера (в соответствии с программируемой логикой).

Таблица 1.1. Примеры расшифровки буквенной маркировки кабелей

| Маркировка кабеля | Расшифровка | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| ВВГ 3х1.5 | Медный кабель, изоляция и оболочка из ПВХ, гибкий, 3 жилы по 1.5 мм² | Внутренняя разводка в шкафах управления |
| КВВГЭ 4х0.75 | Контрольный кабель, медный, ПВХ изоляция и оболочка, экранированный, 4 жилы по 0.75 мм² | Передача аналоговых сигналов (4-20 мА) |
| ПВ-1 1х4 | Провод монтажный, медный, с ПВХ изоляцией, одножильный, 4 мм² | Цепи питания исполнительных механизмов |
| ШВВП 2х0.75 | Шнур, гибкий, ПВХ изоляция и оболочка, 2 жилы по 0.75 мм² | Подключение переносных приборов |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Почему корректная маркировка проводов критически важна для систем КИПиА?

- Опишите принцип расшифровки буквенной маркировки кабеля на примере КВВГЭ 5х1.0.

- Какие цвета используются для маркировки защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников?

- Для чего применяется буквенно-цифровая маркировка жил и приведите два примера.

- Какая маркировка указывает на то, что кабель не распространяет горение?

Лекция 2. Расчет сечения проводников согласно нагрузке в цепях КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить критерии и методику расчета сечения проводников в цепях КИПиА. Освоить расчет по допустимому длительному току, проверку по потере напряжения и термической стойкости. Сформировать навыки выбора сечения для различных типов цепей КИПиА.

2.1. Критерии выбора сечения проводников

Выбор сечения производится по трем основным критериям:

- По допустимому длительному току (нагреву) – предотвращает перегрев изоляции.

- По допустимой потере напряжения – обеспечивает нормальную работу оборудования.

- По термической стойкости к току короткого замыкания – гарантирует целостность проводника при аварии.

2.2. Определение расчетного тока (I_р)

Расчетный ток является исходной величиной. Для его определения применяются закон Ома и формулы мощности.

- Для однофазной цепи переменного тока:

  - При известной активной мощности (P, Вт) и напряжении (U, В):
I_р = P / (U * cosφ), где cosφ – коэффициент мощности нагрузки. Для систем КИПиА cosφ ≈ 1.

  - При известном сопротивлении нагрузки (R, Ом):
I_р = U / R.

- Для трехфазной цепи переменного тока:

  - I_р = P / (√3 * U * cosφ), где U – линейное напряжение (380 В).

- Для цепей постоянного тока:

  - I_р = P / U.

2.3. Выбор сечения по допустимому длительному току (I_доп)

Основной критерий. Выбранное сечение (S) должно удовлетворять условию: I_доп ≥ I_р.

- I_доп – допустимый длительный ток для конкретного кабеля, берется из таблиц ПУЭ (Гл. 1.3).

- Поправочные коэффициенты (K): Учитывают условия прокладки:

  - Kt – на температуру окружающей среды (отличную от +25°C).

  - Kp – на число работающих рядом кабелей (при групповой прокладке).

2.4. Проверка сечения по допустимой потере напряжения (ΔU)

Потеря напряжения в линии не должна превышать нормированных значений (для силовых сетей 5%, для цепей освещения 3%).

- Формула для расчета потери напряжения в однофазной цепи:
ΔU (%) = (2 * I_р * L * 100) / (γ * U_ном * S), где:

  - L – длина линии, м;

  - γ – удельная проводимость материала (для меди 57 м/(Ом·мм²));

  - S – выбранное сечение, мм².

Если расчетное ΔU превышает допустимое, сечение S необходимо увеличить.

2.5. Проверка по термической стойкости к току короткого замыкания

Проводник должен выдержать кратковременный нагрев при протекании тока КЗ (I_кз) за время срабатывания защиты (t).

- Минимально допустимое сечение:
S_min = (I_кз * √t) / K,
где K – коэффициент, зависящий от материала жилы (для меди ≈145).

2.6. Особенности расчета для цепей КИПиА

- Аналоговые сигнальные цепи (4-20 мА): Основной критерий – падение напряжения. Сопротивление линии R_линии = ρ * (2L / S) не должно приводить к значительной потере напряжения сигнала.

- Цепи питания датчиков и контроллеров: Расчет ведется по сумме потребляемых токов всех устройств на линии (I_р).

- Цепи питания исполнительных механизмов: Учитывается пусковой ток электродвигателя, который может в 5-7 раз превышать номинальный.

Таблица 2.1. Допустимые длительные токи для медных проводов и кабелей с ПВХ изоляцией (прокладка в воздухе, +25°C)

| Сечение жилы, мм² | Допустимый длительный ток, I_доп, А (одножильный) | Допустимый длительный ток, I_доп, А (двужильный) | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 11 | 9 | Сигнальные цепи, слаботочные датчики |
| 0.75 | 15 | 12 | Цепи питания датчиков (2-х проводных) |
| 1.0 | 17 | 14 | Цепи питания маломощных контроллеров |
| 1.5 | 23 | 18 | Цепи питания ПЛК, релейных модулей |
| 2.5 | 30 | 25 | Цепи питания исполнительных механизмов, силовые выходы |
| 4.0 | 41 | 34 | Основные цепи питания шкафов управления |

Таблица 2.2. Формулы для расчета сечения проводников

| Критерий расчета | Формула | Обозначения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| По допустимому току | I_доп ≥ I_р | I_доп - из таблиц ПУЭ, I_р - расчетный ток | Основной критерий для большинства цепей |
| По потере напряжения | ΔU(%) = (2 * I_р * L * 100) / (γ * U_ном * S) | L - длина линии, γ - удельная проводимость | Критично для длинных линий и аналоговых сигналов |
| По термической стойкости | S_min = (I_кз * √t) / K | I_кз - ток КЗ, t - время отключения, K - коэффициент | Для защиты от последствий короткого замыкания |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Назовите три основных критерия выбора сечения проводника.

- Как определить расчетный ток для однофазной цепи переменного тока при известной мощности нагрузки?

- Для чего применяются поправочные коэффициенты при выборе сечения по допустимому току?

- Рассчитайте потерю напряжения в однофазной цепи длиной 50 м с током 10 А при сечении кабеля 2.5 мм² (γ для меди = 57). Уложится ли результат в норму 5% при Uном=220В?

- В чем заключается особенность расчета сечения для аналоговых сигнальных цепей 4-20 мА?