Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

Лекция 1. Система технического обслуживания КИПиА и нормативная база охраны труда в РФ

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить организацию технического обслуживания (ТО) приборов и систем КИПиА, виды и периодичность ТО, а также основные требования охраны труда и промышленной безопасности при проведении регламентных работ.

1.1. Значение и структура системы технического обслуживания

Техническое обслуживание (ТО) систем КИПиА — это комплекс плановых и периодических работ, направленных на поддержание оборудования в исправном состоянии, предотвращение отказов и раннее выявление признаков износа. Эффективная система ТО является основой безаварийной эксплуатации, обеспечивает точность измерений, надежность управления технологическими процессами, безопасность персонала и минимизацию производственных потерь.

Современный подход к техническому обслуживанию на предприятиях РФ основан на интеграции четырёх ключевых принципов, закреплённых в нормативных документах:

- Строгое соблюдение регламентов (стандарты ГОСТ, РД, эксплуатационная документация).

- Безусловное соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности (требования Ростехнадзора, Минтруда РФ).

- Применение принципов бережливого производства (рациональность, снижение потерь).

- Соблюдение мер экологической безопасности (требования природоохранного законодательства).

1.2. Виды и периодичность технического обслуживания

Техническое обслуживание систем КИПиА подразделяется на несколько видов в зависимости от периодичности, объема и сложности работ. Периодичность и конкретный перечень операций для каждого вида технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации (ЭД) и в графике ППР, разрабатываемом предприятием на основе действующих нормативов.

Ежесменное (ежедневное) обслуживание: выполняется оперативным или дежурным персоналом. Включает визуальный контроль показаний ключевых приборов на оперативных панелях, проверку целостности пломб, отсутствия видимых повреждений корпусов и подтеков технологических сред. Обязателен контроль параметров источников питания: напряжения в сети ~220 В и на шинах постоянного тока +24 В постоянного тока.

Периодическое техническое обслуживание (еженедельное, ежемесячное): проводится по утвержденному графику специалистами службы КИПиА. Основные операции:

- Внешняя очистка: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с корпусов, смотровых стекол, элементов конструкции.

- Проверка механических соединений: Контроль затяжки резьбовых соединений, крепления приборов на виброопорах, состояния импульсных и сильфонных трубок на предмет протечек и механических напряжений.

- Контроль электрических контактов: Проверка и, при необходимости, подтяжка клеммных соединений, чистка контактов реле, пускателей.

- Оперативная проверка (верификация): Сравнение показаний рабочих приборов с эталонными (образцовыми манометрами, термометрами) в характерных точках диапазона. Не является метрологической поверкой, но позволяет выявить грубые отклонения в показаниях.

Сезонное (регламентное) ТО: проводится во время плановых остановок производства (капитальных ремонтов). Включает в себя глубокую диагностику: измерение сопротивления изоляции силовых и сигнальных цепей мегаомметром, калибровку ключевых первичных преобразователей и вторичных приборов, проверку алгоритмов работы АСУ ТП, замену фильтров, осушителей, расходных материалов.

Таблица 1.1. Классификация технического обслуживания систем КИПиА

| Вид ТО | Периодичность | Исполнитель | Ключевые операции |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежесменное | Ежедневно | Оператор /Дежурный | Визуальный контроль, проверка пломб и питания |
| Периодическое | Еженедельно /месячно | Слесарь КИПиА | Очистка, проверка соединений, сверка показаний |
| Сезонное (регламентное) | При остановках | Бригада КИПиА | Диагностика изоляции, калибровка, замена комплектующих, проверка ПО АСУ ТП |

1.3. Иерархия нормативной базы и требования охраны труда в РФ

Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту КИПиА в РФ строго регламентирована. Нормативная база имеет иерархическую структуру:

- Федеральные законы (ФЗ):

  - ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: устанавливает требования к эксплуатации оборудования на ОПО, в том числе КИПиА, а также обязательность разработки деклараций промышленной безопасности и соблюдения системы ППР.

  - ФЗ № 387-ФЗ «Об инженерных изысканиях, архитектурно-строительном проектировании и строительстве»: регламентирует требования к монтажу и пусконаладочным работам.

- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти:

  - Приказы Ростехнадзора: Устанавливают конкретные правила безопасности для различных отраслей (например, в нефтегазовой, химической промышленности).

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок": Основной документ, регламентирующий безопасную работу с электрооборудованием КИПиА.

  - Приказ Минтруда России от 21.06.2021 № 432н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".

  - Профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (Приказ Минтруда России от 28.11.2018 № 801н): определяет трудовые функции, необходимые знания и навыки, в том числе требования по охране труда.

- Национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р):

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»: регламентирует метрологическое обеспечение.

  - ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»: определяет структуру и содержание руководств по эксплуатации (РЭ), которые являются основой для разработки регламентов технического обслуживания.

- Внутренние нормативные документы предприятия:

  - Система планово-предупредительного ремонта (ППР): основной документ, определяющий график и объемы работ.

  - Инструкции по охране труда: разрабатываются на основе типовых инструкций с учетом специфики предприятия.

  - «Журнал технического обслуживания и ремонта средств КИПиА»: обязательный документ для учета выполненных работ.

Ключевые организационно-технические мероприятия по охране труда:

- Оформление наряда-допуска для работ в электроустановках и опасных зонах (требование ПОТЭЭ).

- Подготовка рабочего места: отключение оборудования, проверка отсутствия напряжения, вывешивание плакатов «Не включать! Работают люди», установка переносных заземлений.

- Допуск к работам: Только персонал, прошедший обучение, инструктаж и имеющий соответствующую группу по электробезопасности (не ниже III для работ в электроустановках до 1000 В).

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Обязательное использование диэлектрических перчаток и ковриков, инструмента с изолированными рукоятками, защитных очков, касок. В загазованных зонах — использование газоанализаторов и СИЗОД.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Назовите три основных вида технического обслуживания КИПиА и дайте им краткую характеристику.

- Какие операции входят в ежемесячное периодическое техническое обслуживание?

- Перечислите иерархию нормативных документов, регламентирующих техническое обслуживание и охрану труда в РФ (ФЗ, приказы Минтруда, ГОСТы).

- Перечислите основные организационно-технические мероприятия по подготовке рабочего места перед началом работ по техническому обслуживанию в соответствии с Правилами по охране труда.

- Какой минимальной группой по электробезопасности должен обладать слесарь КИПиА для проведения ремонтных работ в электроустановках напряжением до 1000 В?

Лекция 2. Бережливое производство, экология и эффективность обслуживания КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить принципы бережливого производства (Lean) применительно к эксплуатации КИПиА, требования экологической безопасности в соответствии с законодательством РФ и систему оценки эффективности технического обслуживания на основе ключевых показателей (KPI).

2.1. Принципы бережливого производства (Lean) при эксплуатации КИПиА

Философия бережливого производства направлена на устранение всех видов потерь (яп. «муда»). Внедрение её принципов в процессы технического обслуживания КИПиА приводит к значительному повышению эффективности и помогает выполнять требования по рациональному использованию ресурсов.

- Устранение потерь от брака и переделки (Defects): Обеспечивается точным соблюдением регламентов ППР, применением поверенных средств измерений, что предотвращает ошибки монтажа и настройки.

- Устранение потерь от излишней обработки (Overprocessing): Достигается стандартизацией процедур ТО, использованием чек-листов и типовых инструкций, исключающих выполнение ненужных операций.

- Устранение потерь на движения и транспортировку (Motion, Transportation): Организация рабочих мест по принципам 5S (сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование), создание специализированных ремонтных зон.

- Устранение потерь от излишних запасов (Inventory): Внедрение системы управления запасами (часто модуль CMMS/EAM) и поддержание оптимального страхового запаса критически важных элементов.

- Устранение потерь от простоев (Waiting): Планирование ТО в соответствии с производственным графиком, использование прогнозной аналитики для перехода от ППР к обслуживанию по состоянию (Condition-Based Maintenance).

Таблица 2.1. Применение инструментов бережливого производства в обслуживании КИПиА

| Вид потерь (Муда) | Проявление в работе КИПиА | Инструмент Lean для устранения |
| --- | --- | --- |
| Брак и переделка | Неправильная калибровка, ошибочный монтаж | Стандартные операционные процедуры (СОП), чек-листы |
| Излишняя обработка | Лишние регулировки, ненужные разборки | Четкие регламенты ППР, карты технологических процессов |
| Излишние запасы | Большой неликвидный склад датчиков и блоков | Система учёта CMMS, метод «точно в срок» (JIT) |
| Излишние перемещения | Поиск инструмента, поход за запчастями | Организация рабочего места по системе 5S |

2.2. Требования экологической безопасности в РФ

Эксплуатация и техническое обслуживание КИПиА связаны с образованием отходов, обращение с которыми регулируется природоохранным законодательством РФ.

Основной нормативный документ:

- ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: устанавливает общие принципы охраны окружающей среды.

- Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО): все отходы, образующиеся при обслуживании КИПиА, должны быть классифицированы в соответствии с ФККО. Каждому виду отходов присваивается код.

Обращение с опасными отходами в соответствии с ФККО:

- Ртутьсодержащие приборы (например, термометры, манометры): Код по ФККО 4 71 101 01 52 5. Самостоятельное вскрытие запрещено. Требуется аккуратный демонтаж, упаковка в специальную тару и передача лицензированной организации для утилизации.

- Свинцово-кислотные аккумуляторы от ИБП: Код по ФККО 4 71 201 01 53 2. Хранение и транспортировка в специальной таре, сдача на пере

- Отработанные масла и смазки: Код по ФККО (например, 5 41 002 01 21 5). Сбор в закрытую металлическую тару с последующей передачей на утилизацию.

- Элементы питания (батарейки): Код по ФККО 4 71 101 02 52 5. Сбор в специальные контейнеры для последующей утилизации.

Для каждого класса опасности отходов предприятие обязано иметь договор со специализированной организацией на их сбор, транспортировку и утилизацию, а также вести учёт в форме паспорта отхода (для I–IV классов опасности).

Предотвращение выбросов и повышение энергоэффективности:

- Контроль герметичности импульсных линий, особенно при работе с агрессивными средами.

- В рамках технического обслуживания проводится аудит систем на предмет неоптимальных режимов, приводящих к перерасходу энергии. Настройка ПИД-регуляторов, замена устаревших приборов на энергоэффективные модели — часть экологической ответственности.

2.3. Документирование и анализ эффективности ТО

Результативность системы ТО оценивается по ключевым показателям (KPI), которые анализируются для совершенствования процессов и выполнения требований надзорных органов (например, Ростехнадзора).

- Коэффициент технического использования (Кти): Кт.и = (Время безотказной работы) / (Общее календарное время).

- Среднее время наработки на отказ (MTBF — Mean Time Between Failures): Характеризует надежность оборудования. Рассчитывается как суммарное время работы оборудования за период, деленное на количество отказов за этот же период.

- Среднее время восстановления (MTTR — Mean Time To Repair): Характеризует скорость и эффективность ремонтных работ. Рассчитывается как суммарное время всех ремонтов за период, деленное на количество отказов.

- Выполнение графика ППР (%).

- Количество внеплановых (аварийных) ремонтов.

Вся информация о работах, заменённых элементах и дефектах заносится в электронную систему управления техническим обслуживанием (CMMS/EAM) или в бумажные журналы. Этот массив данных используется для анализа, совершенствования регламентов планово-предупредительного ремонта и оптимизации стратегий обслуживания.

Таблица 2.2. Ключевые показатели эффективности (KPI) системы ТО КИПиА

| Показатель (KPI) | Формула / Способ расчета | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент технической готовности (Ктг) | Кти = T_раб / T_календ | Стремление к 1,0 (100 %) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | Σ(Время работы) / Количество отказов | Максимизация |
| Среднее время восстановления (MTTR) | Σ(Время ремонта) / Количество отказов | Минимизация |
| Выполнение графика ППР | (Фактически выполненные работы / Запланированные) * 100 % | > 95% |
| Количество внеплановых ремонтов | Абсолютное число за отчётный период (месяц, год) | Минимизация, тенденция к снижению |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какой принцип бережливого производства направлен на борьбу с выполнением ненужных операций при техническом обслуживании и как он реализуется?

- Какие основные нормативные документы (ФЗ, ФККО) регламентируют обращение с опасными отходами при обслуживании КИПиА?

- Каким образом мероприятия по повышению энергоэффективности входят в обязанности слесаря КИПиА?

- Какую роль в системе экологической безопасности играет Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО)?