Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Технология проведения электроизмерительных работ

Лекция 1. Основы электроизмерительных работ. Нормативная база, подготовка и измерения в цепях низкого напряжения

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить роль и значение электроизмерительных работ в жизненном цикле систем КИПиА, нормативную базу, общие принципы, подготовительный этап и технологии измерений в цепях низкого напряжения.

1.1. Значение и нормативная база электроизмерительных работ

Проведение электроизмерительных работ — это критически важный этап на всех стадиях существования систем КИПиА: от приемки оборудования и монтажа до ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, диагностики неисправностей и ремонта. Грамотное выполнение измерений обеспечивает:

- Метрологическую достоверность сигналов, поступающих в систему управления.

- Оценку технического состояния оборудования и кабельных линий.

- Подтверждение соответствия монтажа проектной документации и требованиям нормативных актов.

- Основу для прогнозирования отказов и планирования ремонтов.

Работы строго регламентируются комплексом документов:

- Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» – определяет правовые основы.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – ключевые требования к устройству и испытаниям (главы 1.6, 1.7, 1.8).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) – регламентируют порядок эксплуатации и испытаний.

- ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики выполнения измерений» – устанавливает требования к методикам.

- Руководящие документы (РД) и методики поверки/калибровки конкретных типов оборудования.

- Инструкции по эксплуатации применяемых средств измерений (СИ).

1.2. Общие принципы и подготовительный этап работ

Ключевые принципы выполнения измерений:

- Применение поверенных средств измерений. Все приборы (мультиметры, мегаомметры, калибраторы) должны иметь действующее свидетельство о поверке или быть включены в систему внутрилабораторного контроля (ВЛК).

- Выбор адекватной методики и СИ. Выбор осуществляется исходя из измеряемой величины, требуемой точности, диапазона и условий работы. Класс точности прибора должен быть в 2–3 раза выше предполагаемой погрешности измеряемого параметра.

- Учет влияния внешних условий. Температура, влажность, электромагнитные помехи могут вносить дополнительную погрешность. Необходимо соблюдать условия, указанные в паспорте СИ.

Подготовительный этап включает:

- Ознакомление с документацией: изучение принципиальных и монтажных схем, паспортов оборудования, протоколов предыдущих измерений.

- Разработка программы измерений: определение контрольных точек, последовательности операций, применяемых СИ, допустимых значений.

- Подготовка средств измерений: визуальный осмотр, проверка заряда батарей, установка пределов измерений, подключение проводов и адаптеров.

- Организация рабочего места и безопасность: выполнение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ)». Для работ в действующих установках оформляется наряд-допуск, выполняются отключения, проверка отсутствия напряжения, установка заземлений и ограждений.

1.3. Технология измерений в цепях постоянного и переменного тока до 1000 В

Измерение напряжения:

- Цель: Проверка наличия и величины напряжения питания (24 В DC, 220 В AC) на клеммах шкафов, датчиков, исполнительных механизмов.

- Инструмент: Вольтметр или мультиметр с переключением режима (AC/DC) и диапазона.

- Особенности: При измерении в цепях управления вольтметр должен иметь высокое входное сопротивление, чтобы не влиять на работу схемы. Подключение – параллельное.

Измерение тока:

- Прямое измерение: Разрыв цепи и последовательное включение амперметра (мультиметра). Применяется для фиксации тока потребления контроллеров, реле.

- Косвенное измерение: Использование токовых клещей. Основной метод для контроля тока в силовых цепях без их разрыва.

- Измерение в сигнальных петлях 4–20 мА: Для диагностики используется последовательное включение миллиамперметра в разрыв цепи или специализированный калибратор-имитатор, способный генерировать и измерять токовый сигнал.

Измерение сопротивления («прозвонка»):

- Цель: Проверка целостности проводников, обмоток реле и пускателей, терморезисторов (Pt100, Pt1000).

- Инструмент: Омметр (мультиметр в режиме измерения сопротивления).

- Критически важно: Перед измерением необходимо убедиться в полном отсутствии напряжения в проверяемой цепи, чтобы не вывести прибор из строя.

Таблица 1.1. Основные виды измерений в цепях низкого напряжения и применяемые средства

| Измеряемая величина | Цель измерения | Типовые значения | Основной прибор | Ключевые правила безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | Контроль питания | 24 В DC, 220 В AC | Мультиметр, вольтметр | Параллельное подключение, проверка диапазона |
| Ток | Контроль нагрузки, диагностика | мА, А | Мультиметр, токовые клещи | При разрыве цепи – обесточивание, при использовании клещей – осторожность в действующих цепях |
| Сопротивление | Проверка целостности цепей | Ом, кОм | Мультиметр (омметр) | Обязательное отсутствие напряжения в цепи |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Назовите не менее четырех нормативных документов, регламентирующих проведение электроизмерительных работ.

- Почему при выполнении измерений обязательно использование поверенных средств измерений?

- Опишите последовательность подготовительного этапа перед началом электроизмерительных работ.

- В чем разница между прямым и косвенным методом измерения тока и когда применяется каждый из них?

- Почему перед «прозвонкой» цепи омметром необходимо убедиться в отсутствии напряжения?

Лекция 2. Измерение сопротивления изоляции, проверка заземления, диагностика оборудования и оформление результатов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологии проведения ключевых электроизмерительных работ в рамках технического обслуживания и диагностики КИПиА: измерение сопротивления изоляции, проверка цепей заземления, диагностика датчиков и исполнительных механизмов. Освоить требования безопасности и правила оформления результатов измерений.

2.1. Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции – один из важнейших видов испытаний, регламентированный ПТЭЭП (Приложение 3). Его цель – оценка состояния изоляции силовых и сигнальных кабелей, обмоток электроаппаратуры, выявление увлажнения, старения и повреждений диэлектрика.

- Прибор: Мегаомметр (мегомметр). Выбор испытательного напряжения зависит от номинального напряжения испытуемой цепи: 100 В, 250 В, 500 В (для цепей до 500 В), 1000 В, 2500 В (для цепей выше 1000 В).

- Методика: Измерение проводится между каждой токоведущей жилой и остальными, соединенными между собой и с землей, а также между каждой жилой и землей. Для вторичных цепей управления и связи (24 В, 220 В) сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм (согласно ПТЭЭП). Измерение длится 60 секунд, фиксируется установившееся значение (отсчет на 60-й секунде).

- Меры безопасности: Перед измерением цепь должна быть полностью отключена и разряжена. После измерения с помощью мегаомметра необходимо снять остаточный задуктивности с проводников, используя встроенную разрядную цепь прибора или путем кратковременного замыкания на землю.

Таблица 2.1. Требования к сопротивлению изоляции (согласно ПТЭЭП)

| Объект измерения | Испытательное напряжение мегаомметра | Минимально допустимое сопротивление изоляции |
| --- | --- | --- |
| Распределительные устройства, щиты, провода (цепи до 500 В) | 500–1000 В | 0,5 МОм (для аппаратов) / 1 МОм (для вторичных цепей) |
| Силовые кабели до 1000 В | 2500 В | Не нормируется, но не менее 0,5 МОм |
| Цепи вторичной коммутации и управления КИПиА | 500–1000 В | 1,0 МОм |

2.2. Проверка цепей заземления и системы уравнивания потенциалов

Надежное заземление – основа электробезопасности и корректной работы чувствительной электроники КИПиА.

- Измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ): Выполняется специализированным измерителем (типа М-416, ИС-10, современные цифровые тестеры) по методу амперметра-вольтметра с использованием вспомогательных заземлителей и зонда. Требуемое значение – не более 4 Ом (для электроустановок до 1000 В) или 10 Ом (при удельном сопротивлении грунта >100 Ом·м).

- Проверка металлосвязи (непрерывности защитных проводников PE): Проверка целостности и низкого переходного сопротивления между элементами системы уравнивания потенциалов (СУП) и главной заземляющей шиной (ГЗШ). Выполняется микроомметром или низкоомным тестером. Сопротивление между любой точкой системы и ГЗШ не должно превышать 0,1 Ом.

2.3. Диагностические измерения оборудования КИПиА (соответствующая часть):

Проверка катушек реле, пускателей и исполнительных механизмов: Одна из самых частых операций при поиске неисправностей в схемах управления.

- Прибор: Цифровой мультиметр в режиме измерения сопротивления (Омметра).

- Методика проверки:

  - Визуальный осмотр: Проверить отсутствие видимых повреждений, оплавления, следов перегрева.

  - Проверка целостности (прозвонка): Отключить питание цепи и снять напряжение с катушки. Подключить щупы мультиметра к выводам катушки. При исправной катушке прибор покажет конечное сопротивление (например, от десятков до нескольких тысяч Ом в зависимости от типа и напряжения катушки). Обрыв будет отображен как бесконечно большое сопротивление (OL или «1» на дисплее).

  - Проверка значения сопротивления: Измеренное значение необходимо сравнить с паспортными данными (обычно указаны на корпусе реле или в его документации) или с сопротивлением заведомо исправной катушки того же типа. Значительное отклонение (особенно в меньшую сторону) может указывать на межвитковое замыкание.

Проверка осуществляется только при полностью снятом напряжении с проверяемого элемента и всей связанной цепи.

2.4. Требования безопасности и оформление результатов

Безопасность – абсолютный приоритет.

- Квалификация: Работы выполняют лица с группой по электробезопасности не ниже III (для работ в электроустановках до 1000 В), прошедшие специальное обучение.

- Средства защиты: Использование диэлектрических перчаток, ковриков, инструмента с изолированными рукоятками, защитных очков.

- Работа в действующих установках: Проводится строго по наряду-допуску, в присутствии второго лица с группой IV. Применяются СИ, разрешенные для работ под напряжением (например, токовые клещи с соответствующей маркировкой).

Оформление результатов – обязательный завершающий этап. Основные документы:

- Протоколы измерений сопротивления изоляции.

- Протоколы проверки цепей заземления и металлосвязи.

- Акт выполненных испытаний.
В протоколах указываются: дата, место, условия, данные о СИ, схема подключения, результаты измерений, заключение о соответствии нормам.

Таблица 2.2. Пример структуры протокола измерений сопротивления изоляции

| № п/п | Наименование объекта (кабель, цепь) | Испытательное напряжение, В | Сопротивление изоляции, МОм (R60") | Норма, МОм | Соответствие (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнальный кабель от датчика PT-101 | 500 | 250 | ≥ 1,0 | Да |
| 2 | Силовая цепь питания шкафа КИПиА | 1000 | 50 | ≥ 0,5 | Да |
| 3 | Цепь управления задвижкой Z-45 | 500 | 0,8 | ≥ 1,0 | Нет |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Каковы цель и периодичность измерения сопротивления изоляции в цепях КИПиА?

- Какое минимально допустимое сопротивление изоляции установлено для вторичных цепей управления и сигнализации?

- Опишите методику проверки непрерывности цепи защитного заземления (металлосвязи).

- Каким прибором и как проверяется исправность катушки промежуточного реле в шкафу управления?

- Какие основные данные должны быть отражены в протоколе электроизмерительных работ?