Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Лекция 1. Теоретические основы, нормативы и конструкция систем заземления

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить роль и назначение систем заземления в электроустановках и системах КИПиА. Изучить нормативную базу, классификацию видов заземления, конструктивные элементы заземляющих устройств и основные требования к ним.

1.1. Назначение и виды заземления

Система заземления — это фундаментальный элемент, обеспечивающий электробезопасность персонала, надежную работу оборудования и защиту от электромагнитных помех. В контексте КИПиА ее значение многократно возрастает из-за наличия чувствительной измерительной и управляющей аппаратуры.

Основные виды заземления:

- Защитное заземление: Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (например, при пробое изоляции на корпус прибора). Обеспечивает соединение всех открытых проводящих частей (корпусов, кожухов) с землей, снижая напряжение прикосновения до безопасного уровня.

- Рабочее (функциональное) заземление: Обеспечивает нормальную работу электроустановки. В системах КИПиА к нему относятся:

  - Заземление нейтрали силовых трансформаторов.

  - Заземление цепей для задания опорного потенциала («аналоговая земля» входных модулей ПЛК, измерительных усилителей).

  - Заземление разрядников и ограничителей перенапряжений.

- Защитное зануление: Это не заземление в чистом виде, а мера защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы TN). Открытые проводящие части соединяются с нулевым защитным проводником (PE). При замыкании на корпус возникает ток короткого замыкания, приводящий к срабатыванию автоматического выключателя или перегоранию предохранителя.

- Заземление для целей молниезащиты: Специальный контур для отвода токов молнии в землю.

1.2. Нормативная база

Монтаж и эксплуатация заземляющих устройств строго регламентированы. Основные документы:

- Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), гл. 1.7: Главный документ, определяющий все аспекты защиты и заземления.

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011): Детальные требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам.

- СО 153-34.21.122-2003: Инструкция по устройству молниезащиты.

- СП 437.1325800.2018: Современный свод правил по проектированию и монтажу заземляющих устройств.

1.3. Конструкция заземляющих устройств (ЗУ)

ЗУ состоит из двух основных элементов:

- Заземлитель (контур заземления): Находится в грунте. Бывает:

  - Естественный: Металлические конструкции, имеющие надежный контакт с землей (арматура фундаментов, проложенные в земле трубопроводы). Использование приоритетно (ПУЭ 1.7.109).

  - Искусственный: Специально смонтированные электроды:

    - Вертикальные: Стальные оцинкованные или нержавеющие стержни, уголки, трубы длиной 2-3 м.

    - Горизонтальные: Стальная полоса (40х4 мм) или круг (диаметр ≥10 мм) для соединения вертикальных электродов.

- Заземляющие проводники: Соединяют заземлитель с заземляемыми частями оборудования и главной заземляющей шиной (ГЗШ). Применяется стальная полоса, круглая сталь или медный провод соответствующего сечения (регламентируется ПУЭ 1.7.126).

Таблица 1.1. Виды заземления и их назначение в системах КИПиА

| Вид заземления | Основная цель | Пример применения в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Защитное | Защита персонала от поражения током | Заземление корпусов шкафов, щитов, приводов |
| Рабочее (функциональное) | Обеспечение нормальной работы схем | Заземление аналоговой "земли" ПЛК, экранов сигнальных кабелей (по определенной схеме) |
| Зануление | Защита путем отключения при КЗ | Соединение корпуса прибора с шиной PE в сетях TN-S |
| Для молниезащиты | Отвод тока молнии | Контур молниезащиты здания, где расположен цех КИПиА |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Каковы три основные функции системы заземления в электроустановке?

- Чем отличается защитное заземление от защитного зануления? Укажите основное принципиальное различие.

- Что такое «рабочее заземление» и приведите два примера его применения в системах КИПиА.

- Назовите основные нормативные документы, регламентирующие устройство заземления.

- Из каких двух основных частей состоит любое заземляющее устройство?

Лекция 2. Технология монтажа, особенности для КИПиА, контроль и безопасность

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить практические аспекты монтажа заземляющих устройств, особенности организации заземления для систем КИПиА, методы контроля качества монтажа и ключевые требования безопасности при производстве работ.

2.1. Технология монтажа искусственного заземлителя

Работы выполняются в строгой последовательности по проекту:

- Подготовка: Изучение чертежей, разметка на местности расположения вертикальных электродов и траншеи для горизонтальной связи.

- Установка вертикальных электродов: Забивка стержней вибромолотом на расчетную глубину (обычно 2-3 м). Верх электрода должен быть ниже уровня земли на 0.5-0.7 м для защиты от коррозии.

- Монтаж горизонтальной связи (полосы):

  - Полоса укладывается в траншею глубиной 0.5-0.8 м.

  - Соединение с вертикальными электродами – только сварка. Длина сварочного шва не менее 100 мм. Болтовые соединения в земле запрещены из-за окисления и потери контакта.

  - Сварные швы окрашиваются битумным лаком для антикоррозионной защиты.

- Ввод в здание: В фундамент закладывается стальная труба (гильза). Через нее в здание заводятся не менее двух заземляющих проводников от разных точек контура, которые присоединяются к Главной Заземляющей Шине (ГЗШ).

2.2. Система уравнивания потенциалов (СУП)

Критически важный элемент для безопасности. Предотвращает возникновение опасной разности потенциалов между металлическими объектами.

- Основная СУП (ОСУП): Соединяет в здании ГЗШ, все входящие металлические коммуникации (водопровод, газ, канализация), арматуру, элементы вентиляции, заземлитель молниезащиты.

- Дополнительная СУП (ДСУП): Выполняется в помещениях с повышенной опасностью (щитовые, ванные, технологические зоны). Соединяет между собой все доступные для одновременного прикосновения проводящие части (корпуса приборов, трубы, решетки).

2.3. Особенности заземления в системах КИПиА

- Заземление экранов кабелей: Стратегия зависит от типа сигнала:

  - Аналоговые сигналы (4-20 мА, термопары): Экран заземляется в одной точке, обычно со стороны источника/приемника (ПЛК), чтобы исключить циркуляцию уравнительных токов, создающих помехи.

  - Высокочастотные/цифровые шины (Ethernet, Profibus): Применяется многоточечное заземление экрана для эффективного отвода высокочастотных помех.

  - Соединение выполняется на экранную шину или через специальные зажимы, обеспечивающие 360-градусный контакт.

- «Чистая» земля (технологическое заземление): Для прецизионных измерительных цепей иногда организуют отдельную изолированную заземляющую шину, которая соединяется с общей ГЗШ только в одной точке. Это защищает от низкочастотных наводок.

2.4. Контроль и приемо-сдаточные испытания

После монтажа проводятся обязательные измерения:

- Визуальный осмотр: Качество сварки, целостность, сечения, маркировка.

- Измерение сопротивления заземляющего устройства: Основной тест. Выполняется специализированным прибором (ИС-10, Fluke 1625) по методу амперметра-вольтметра. Норма: для электроустановок до 1000 В, как правило, не более 4 Ом (точное значение – по проекту и ПУЭ).

- Проверка металлосвязи: Измерение сопротивления между ГЗШ и каждой заземляемой точкой (корпус прибора, дверца шкафа). Норма: не более 0,1 Ом. Выполняется микроомметром.

Таблица 2.1. Ключевые этапы монтажа и методы контроля

| Этап работы | Технологическое требование | Метод контроля / Инструмент | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварное соединение в земле | Длина шва ≥100 мм, защита от коррозии | Визуальный осмотр, простукивание молотком | Отсутствие раковин, сплошной шов, покрыт лаком |
| Сопротивление ЗУ | Соответствие проекту и нормам (напр., ≤4 Ом) | Измеритель сопротивления заземления (типа ИС-10) | Значение в пределах допуска |
| Проводимость PE-проводника | Надежный контакт, низкое переходное сопротивление | Микроомметр | R ≤ 0,1 Ом между точкой и ГЗШ |
| Заземление экрана | В соответствии со схемой (одноточечное/многоточечное) | Проверка схемы, визуальный контроль зажимов | Короткий путь подключения, надежный контакт |

2.5. Требования безопасности при монтаже

- Работы на действующих электроустановках проводятся по наряду-допуску.

- При земляных работах вблизи коммуникаций необходим ордер и согласование с эксплуатирующими организациями.

- Обязательно использование испытанного инструмента, средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, каска, спецобувь).

- Сварочные работы требуют соблюдения правил пожарной безопасности.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Для чего предназначена Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП) и где она монтируется?

- Как следует заземлять экран кабеля аналогового сигнала 4-20 мА и почему именно так?

- Каким прибором и для чего измеряется сопротивление металлосвязи (переходное сопротивление) между корпусом прибора и ГЗШ?

- Каков предельно допустимый показатель сопротивления заземляющего устройства для типовой электроустановки напряжением до 1000 В?