Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживании и ремонте схем КИПиА

Лекция 1. Нормативная база и средства коллективной защиты (СКЗ)

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить нормативно-правовые основы применения средств защиты, классификацию и назначение средств коллективной защиты (СКЗ), применяемых при работах в электроустановках и на технологическом оборудовании систем КИПиА.

1.1. Нормативно-правовая база применения средств защиты

Работы с системами КИПиА связаны с комплексом опасных и вредных производственных факторов: поражение электрическим током, падение с высоты, механические травмы, химические и термические воздействия, электромагнитные поля. Систематическое и правильное использование средств индивидуальной (СИЗ) и коллективной (СКЗ) защиты является основным методом профилактики травматизма и профзаболеваний. Их применение регламентируется законодательством:

- Трудовой кодекс РФ (ст. 209, 212, 221) – устанавливает обязанность работодателя обеспечивать работников СИЗ.

- Приказ Минтруда № 997н от 09.12.2014 – утверждает типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ для профессии «слесарь КИПиА».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ) – ключевой документ, регламентирующий применение СИЗ и СКЗ в электроустановках.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003) – определяет технические требования, порядок испытаний и эксплуатации.

- ГОСТ 12.4.011-89 – устанавливает общие требования и классификацию средств защиты работающих.

- Локальные нормативные акты предприятия (инструкции по охране труда, перечни СИЗ).

1.2. Средства коллективной защиты (СКЗ): понятие и приоритет

Средства коллективной защиты предназначены для одновременной защиты двух и более работников. Их применение является приоритетным по сравнению со средствами индивидуальной защиты, так как они устраняют или снижают опасность в самой источнике или на пути ее распространения.

1.3. Классификация и виды СКЗ

СКЗ от поражения электрическим током:

- Ограждения (стационарные, переносные): Изолируют токоведущие части, находящиеся под напряжением. Изготавливаются из изоляционных материалов (дерево, пластик) или металла с обязательным заземлением.

- Заземление (включая переносные заземления): Основная техническая мера защиты, отводящая опасный потенциал в землю и обеспечивающая срабатывание защитных аппаратов.

- Сигнализация и блокировки:

  - Световая и звуковая сигнализация предупреждает о наличии напряжения.

  - Механические и электрические блокировки (на дверцах шкафов) обеспечивают снятие напряжения при попытке доступа.

- Изолирующие настилы и подставки: Изолируют персонал от токопроводящего пола при работах в электроустановках до 1000 В.

- Знаки и плакаты безопасности: Визуальные средства предупреждения. Выполняются по ГОСТ Р 12.4.026-2015. Виды: запрещающие («Не включать! Работают люди»), предупреждающие («Стой! Напряжение»), предписывающие («Работать здесь»), указательные («Заземлено»).

СКЗ от других опасных факторов:

- Защитные экраны и кожухи: Защищают от движущихся частей оборудования, разлетающихся частиц, брызг химикатов.

- Вентиляция (общая и местная): Удаляет вредные газы, пары, пыль, избыточное тепло из рабочей зоны (актуально при пайке, работе с химическими реагентами).

- Освещение (рабочее и аварийное): Обеспечивает достаточную видимость для безопасного выполнения работ.

Таблица 1.1. Основные виды средств коллективной защиты в электроустановках

| Вид СКЗ | Назначение | Пример |
| --- | --- | --- |
| Ограждения | Изоляция токоведущих частей, находящихся под напряжением, ограждение рабочей зоны | Переносные барьеры из изоляционного материала вокруг щита |
| Сигнализация и блокировки | Предупреждение о наличии напряжения, предотвращение ошибочных действий | Блокировка двери шкафа, разрывающая цепь питания при открытии |
| Изолирующие настилы | Изоляция персонала от токопроводящего пола (земли) | Резиновые диэлектрические коврики перед электрощитом |
| Знаки безопасности | Визуальное предупреждение и указание порядка действий | Плакат «Не включать! Работают люди» на рубильнике |
| Заземление | Защита от поражения током при появлении опасного потенциала на корпусах оборудования | Стационарный контур заземления, переносные заземления для ВЛ |

1.4. Принципы применения СКЗ на объектах КИПиА

При монтаже и обслуживании КИПиА СКЗ используются комплексно:

- Перед началом работ зона проведения работ ограждается, вывешиваются плакаты.

- Все металлические корпуса шкафов, лотки, конструкции должны быть заземлены.

- В помещениях с возможным скоплением вредных газов (например, при проверке трубных проводок в колодцах) должна быть обеспечена принудительная вентиляция.

- Рабочие места должны иметь достаточное освещение.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Назовите три основных нормативных документа, регламентирующих применение средств защиты при работах в электроустановках.

- Почему применение средств коллективной защиты (СКЗ) считается приоритетным по сравнению с СИЗ?

- Какие виды ограждений вы знаете и для чего они применяются?

- Какую функцию выполняют блокировки на дверцах электрошкафов?

- Для чего предназначены изолирующие настилы и где они должны использоваться?

Лекция 2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и правила их применения

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить классификацию, назначение и устройство средств индивидуальной защиты (СИЗ), применяемых при работах в системах КИПиА. Освоить правила выдачи, проверки, испытаний и хранения СИЗ, а также принципы формирования типовых комплектов для различных видов работ.

2.1. Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ)

СИЗ подразделяются на категории в зависимости от защищаемых органов и вида опасности. Для работ в электроустановках выделяют основные и дополнительные электрозащитные средства.

Основные электрозащитные средства (для электроустановок до 1000 В):
Изоляция этих средств длительно выдерживает рабочее напряжение, что позволяет работать непосредственно на токоведущих частях под напряжением.

- Диэлектрические перчатки: Основное средство при работах до 1000 В. Перед каждым использованием проверяются на проколы (методом скручивания). Испытания – каждые 6 месяцев.

- Изолированный ручной инструмент (отвертки, пассатижи, ключи): Изоляция должна покрывать всю рукоятку, выступая за металлическую часть не менее чем на 10 мм. Испытания – 1 раз в 12 месяцев.

- Указатели напряжения до 1000 В: Перед применением обязательна проверка исправности на заведомо находящихся под напряжением частях.

- Изолирующие клещи: Для операций с предохранителями.

Дополнительные электрозащитные средства:
Сами по себе не защищают от поражения током, но усиливают действие основных средств.

- Диэлектрические галоши и боты.

- Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

- Изолирующие колпаки и накладки.

Таблица 2.1. Классификация основных и дополнительных электрозащитных средств

| Категория средств | Назначение | Примеры | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства (до 1000 В) | Для работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением | Диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, указатели напряжения | Перчатки – 6 мес., инструмент – 12 мес. |
| Дополнительные средства | Усиливают защитное действие основных средств | Диэлектрические ковры, боты, изолирующие подставки | 1 раз в 12 месяцев |

2.2. СИЗ по защищаемым органам и видам опасности

- СИЗ от падения с высоты (работа на высоте >1.8 м):

  - Предохранительный монтажный пояс (страховочная привязь) с двумя точками крепления.

  - Страховочные канаты, анкерные устройства.

- СИЗ органов зрения и лица: Защитные очки (от механических частиц, жидкостей), лицевые щитки (при работе с УШМ, сваркой).

- СИЗ органов дыхания: Противопылевые респираторы (У-2К, Р-2), противогазы или изолирующие аппараты (при работе с токсичными газами).

- СИЗ органов слуха: Противошумные наушники или беруши (при работе с шумным инструментом).

- Спецодежда и спецобувь:

  - Костюм хлопчатобумажный или из огнестойкой ткани.

  - Диэлектрическая обувь (галоши, боты) или кожаная обувь с защитным подноском.

  - Защитная каска – обязательна на любой производственной площадке.

2.3. Порядок применения, учет и содержание СИЗ

- Выдача и учет: СИЗ выдаются работнику персонально по Типовым нормам. Факт выдачи фиксируется в личной карточке учета выдачи СИЗ. Электрозащитные средства дополнительно учитываются в специальном журнале.

- Проверка перед использованием: Работник обязан перед началом работ провести внешний осмотр СИЗ на отсутствие повреждений, загрязнений. Проверить срок очередного испытания (бирочка на средстве).

- Периодические испытания: Все электрозащитные средства и средства от падения с высоты проходят обязательные механические и электрические испытания в аккредитованной лаборатории в установленные сроки.

- Правила хранения: СИЗ хранят в сухих, проветриваемых помещениях, вдали от нагревателей, химикатов и солнечных лучей. Диэлектрические перчатки – в чехлах, инструмент – в сумках или футлярах.

2.4. Типовые комплекты СИЗ для различных работ в КИПиА

Таблица 2.2. Примеры комплектов СИЗ для типовых работ слесаря КИПиА

| Вид работ | Типовой комплект СИЗ |
| --- | --- |
| Работа в электрощитовой (РУ до 1000 В) | Каска, защитные очки, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, указатель напряжения, диэлектрическая обувь, костюм из негорючей ткани. |
| Монтаж кабеля на кабельной эстакаде (высота >1.8 м) | Каска, страховочная привязь со стропом, защитные очки, антивибрационные перчатки, спецкостюм, спецобувь с защитным подноском. |
| Обслуживание датчиков на химтехнологии | Каска, защитные очки/щиток, респиратор или противогаз (по наряду), химически стойкие перчатки и костюм, специальная обувь. |
| Пайка соединений в шкафу управления | Защитные очки, хлопчатобумажный костюм, перчатки, при необходимости – местная вытяжная вентиляция. |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Чем отличаются основные электрозащитные средства от дополнительных? Приведите по два примера каждой категории.

- Как и с какой периодичностью необходимо проверять диэлектрические перчатки перед использованием и в ходе эксплуатации?

- Какие средства индивидуальной защиты обязательны при работе на высоте более 1.8 метров?

- Какой документ заполняется при выдаче СИЗ работнику и что в нем фиксируется?

- Составьте типовой комплект СИЗ для работы слесаря КИПиА по диагностике цепи в распределительном щите под напряжением до 1000 В.