Комплект лекций по дисциплине «Информационные технологии для КИПиА»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы информационных технологий в КИПиА: ПО, устройства и сети АСУ ТП

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить роль информационных технологий в современных системах КИПиА и АСУ ТП. Рассмотреть основные виды программного обеспечения, периферийных устройств и сетевых технологий, применяемых для сбора, обработки и передачи данных в промышленной автоматизации.

1. Введение в информационные технологии для КИПиА

Современные системы контроля, управления и автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) немыслимы без применения информационных технологий (ИТ). ИТ в КИПиА — это комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для:

- Сбора данных с первичных датчиков и преобразователей.

- Обработки, визуализации и архивирования информации.

- Автоматического и дистанционного управления исполнительными механизмами.

- Диагностики и прогнозирования состояния оборудования.

Эволюция систем: от локальных панельных приборов и релейной логики → к централизованным системам на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) → к распределённым интеллектуальным сетям с элементами искусственного интеллекта (Индустрия 4.0, IIoT).

2. Программное обеспечение (ПО) в контуре КИПиА и АСУ ТП

ПО является «мозгом» современной системы автоматизации. Его можно классифицировать по уровням и назначению.

Таблица 1: Классификация программного обеспечения в АСУ ТП

| Уровень/Категория | Назначение и примеры | Роль специалиста КИПиА |
| --- | --- | --- |
| ПО для программирования контроллеров | Конфигурирование и программирование ПЛК, PAC (Controller Programming). Примеры: SIMATIC Step 7 (Siemens), CoDeSys, RSLogix (Allen-Bradley), TIA Portal. | Понимание основ для чтения логики работы, участие в загрузке/обновлении программ, диагностике. |
| SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition) | Диспетчеризация и оперативное управление: сбор данных, визуализация (мнемосхемы), алармирование, архивирование. Примеры: WinCC (Siemens), Trace Mode, КРУГ-2000, Ignition. | Работа с операторским интерфейсом для контроля параметров, анализ трендов, реакция на аварии. |
| HMI (Human-Machine Interface) ПО | Программирование локальных панелей оператора (touch-панели). Часто входит в экосистему производителя ПЛК. | Настройка экранов, кнопок, индикаторов; замена и перенастройка панелей. |
| ПО для конфигурирования полевых устройств | Настройка интеллектуальных датчиков, приводов, позиционеров через специализированные коммуникаторы или ПО (например, PACTware, FieldCare, SIMATIC PDM). | Основная задача слесаря КИПиА: диагностика, калибровка, считывание параметров, замена конфигураций. |
| Историки данных и АРМ технолога | Глубокий анализ и отчётность на основе архивных данных (например, PI System). | Доступ к истории для анализа причин отказов, проверки корректности измерений. |

3. Периферийные устройства и аппаратная платформа

Помимо датчиков и исполнительных механизмов, контур КИПиА включает множество промежуточных устройств.

Ключевые аппаратные компоненты:

- Программируемый логический контроллер (ПЛК, PLC) – промышленный компьютер для автоматизации процессов. Принимает сигналы от датчиков, выполняет логику управления, формирует команды для исполнительных устройств.

- Промышленные компьютеры (ПК) и серверы – для работы SCADA-систем, баз данных, шлюзов.

- Коммуникационные шлюзы и конвертеры протоколов – устройства для стыковки сетей с разными физическими интерфейсами (RS-485, Ethernet) и протоколами (Modbus RTU → Modbus TCP/IP, Profibus → Profinet).

- Источники бесперебойного питания (ИБП) – критически важны для обеспечения отказоустойчивости систем управления.

- Промышленные сетевые компоненты: коммутаторы (switch), маршрутизаторы (router), медиаконвертеры, выполненные в усиленном (industrial grade) корпусе для работы в условиях вибрации, широкого температурного диапазона.

4. Сетевые технологии в АСУ ТП

Обмен данными между устройствами осуществляется через промышленные сети. Их выбор зависит от требований к скорости, надёжности, расстоянию и стоимости.

Таблица 2: Характеристики распространённых промышленных сетей

| Сетевой стандарт/протокол | Физическая среда | Тип сети | Основное применение в КИПиА | Ключевые особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 / Modbus RTU | Витая пара (2 провода) | Последовательная, шина | Соединение простых датчиков, частотных преобразователей, счетчиков с ПЛК. Низкий уровень. | Простота, низкая стоимость, расстояние до 1200 м. |
| Profibus DP/PA | Экранированная витая пара | Шина | Распределённый ввод/вывод, интеллектуальные датчики и приводы. Уровень поля/цеха. | Высокая надёжность, широкое распространение. Profibus PA питает датчики по шине. |
| Profinet | Ethernet (витая пара, оптика) | Ethernet-совместимая, реального времени (RT, IRT) | Современные интегрированные системы управления. Уровень цеха/предприятия. | Высокая скорость, интеграция с IT-сетями, диагностика. |
| HART | Накладывается на токовую петлю 4-20 мА | Гибридная (аналоговая+цифровая) | Настройка и диагностика «умных» датчиков без остановки аналогового сигнала. | Одновременная передача аналогового значения и цифровых данных. |
| WirelessHART | Радиоканал (2.4 ГГц) | Беспроводная сеть ячеистой топологии (mesh) | Подключение датчиков в труднодоступных или подвижных точках. | Гибкость монтажа, самовосстанавливающаяся сеть. |

Тенденция: Конвергенция IT (Information Technology) и OT (Operational Technology). Использование стандартных Ethernet-технологий и IP-протоколов на всех уровнях.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Перечислите пять основных категорий программного обеспечения, используемого в АСУ ТП, и кратко опишите назначение каждой.

- Что такое ПЛК и какова его роль в системе автоматизации?

- Для чего нужны коммуникационные шлюзы и конвертеры протоколов?

- Назовите преимущества и области применения сети Profinet по сравнению с Profibus DP.

- В чём заключается принцип работы технологии HART и каково её главное практическое преимущество для слесаря КИПиА?

Лекция 2. Протоколы передачи данных. Интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить интерфейс RS-485 и протокол, работающий поверх него, — Modbus RTU. Сформировать у обучающихся практические знания по организации, монтажу, настройке и диагностике сетей на базе RS-485.

1. Введение: Почему RS-485 остается актуальным?

В эпоху промышленного Ethernet и беспроводных технологий интерфейс RS-485, стандартизированный в 1983 году, продолжает массово применяться. Причины:

- Высокая помехоустойчивость за счёт дифференциальной (балансной) передачи сигнала.

- Возможность создания протяжённых сетей — до 1200 метров без повторителей.

- Простота и низкая стоимость аппаратной реализации.

- Поддержка многоточечной (multidrop) топологии — к одной линии можно подключить до 32 устройств (с повторителями до 256).

- Широкая распространённость в оборудовании КИПиА: частотные преобразователи, счетчики, интеллектуальные датчики, контроллеры.

Сфера применения в КИПиА: Сбор данных с группы датчиков (температуры, давления), управление группой исполнительных механизмов, связь между ПЛК и удалёнными модулями ввода/вывода (RTU).

2. Физический уровень RS-485: Кабели, разъёмы, топологии

Принцип дифференциальной передачи: Данные передаются не относительно общего провода («земли»), а как разность потенциалов между двумя сигнальными линиями: A (negative) и B (positive). Помеха, наведённая на кабель, воздействует на оба провода одинаково, а приёмник вычисляет разность, что позволяет эффективно подавлять синфазные помехи.

Требования к кабелю:

- Витая пара с защитным экраном (фольга + оплётка).

- Волновое сопротивление 120 Ом (наиболее распространено).

- Сечение жилы 0.22–0.75 мм² в зависимости от длины линии.

Топологии сети:

- Шинная (линейная) — РЕКОМЕНДУЕМАЯ. Все устройства подключаются параллельно к одной паре A/B. Крайние устройства требуют установки терминирующих резисторов.

- «Звезда» — НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ. Приводит к рассогласованию волнового сопротивления и отражениям сигнала.

- Комбинированная (с ответвлениями). Допустима при условии, что длина ответвления минимальна (рекомендация: не более 5–10 метров).

Таблица 1: Сравнение физических характеристик последовательных интерфейсов

| Параметр | RS-232 (для сравнения) | RS-422 | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип передачи | Небалансная (относительно земли) | Балансная, точка-точка | Балансная, многоточечная |
| Макс. кол-во устройств | 1 (точка-точка) | 1 передатчик, до 10 приёмников | До 32 трансиверов на сегмент (без повторителей) |
| Макс. дальность | 15 м (на низкой скорости) | 1200 м | 1200 м (при скорости 100 Кбит/с) |
| Макс. скорость | 115.2 Кбит/с | 10 Мбит/с (на коротких дистанциях) | 10 Мбит/с (до 12 м), 100 Кбит/с (до 1200 м) |
| Сигнальные линии | TX, RX, GND | 2 пары (TX+, TX-, RX+, RX-) | Две линии: A(-) и B(+) (полудуплекс) |

3. Протоколы передачи данных поверх RS-485

Сам по себе RS-485 определяет только физический уровень — как передаются биты. Формат данных (последовательность битов, их значение) определяется протоколом. Наиболее распространённый в КИПиА — Modbus.

Modbus RTU (Remote Terminal Unit):

- Тип протокола: «Вопрос-ответ» (master-slave). Одно устройство (Master — обычно ПЛК или шлюз) опрашивает ведомые устройства (Slave — датчики, приводы).

- Среда передачи: RS-485 (или RS-232).

- Формат кадра:
[Адрес Slave] [Код функции] [Данные] [CRC-16]

- Адрес устройства: 1–247 (0 — широковещательный адрес).

- Коды функций: 03 — чтение регистров, 06 — запись в один регистр, 16 — запись в несколько регистров.

- Контрольная сумма (CRC-16): Для проверки целостности данных.

Пример запроса Master к Slave с адресом 1: чтение 2 регистров, начиная с адреса 40001 (в протоколе адрес 0x0000).

text

Запрос (hex): 01 03 00 00 00 02 C4 0B

- 01      Адрес устройства

- 03      Код функции "Чтение регистров"

- 00 00   Адрес первого регистра

- 00 02   Количество регистров (2)

- C4 0B   Контрольная сумма CRC

Таблица 2: Типовые коды функций Modbus (для понимания данных приборов)

| Код функции | Название | Действие | Пример объекта КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 (0x03) | Read Holding Registers | Чтение значений из регистров (обычно параметры настройки, вычисленные значения) | Считывание измеренного расхода, уставок с преобразователя |
| 04 (0x04) | Read Input Registers | Чтение входных регистров (только для чтения, обычно измеренные значения) | Чтение сырых данных с аналогового ввода датчика |
| 06 (0x06) | Write Single Register | Запись одного регистра | Изменение единиц измерения на дисплее расходомера |
| 16 (0x10) | Write Multiple Registers | Запись нескольких регистров | Загрузка новой таблицы тарировки в счётчик |

4. Практические аспекты монтажа и настройки сети RS-485

1. Правильная разводка:

- Использовать только витую пару.

- Подключать все устройства параллельно: клемма «A» одного прибора к «A» линии, «B» — к «B».

- Заземление экрана кабеля только в ОДНОЙ точке, обычно со стороны Master или контроллера. На остальных устройствах экран оставить неподключенным (или подключить через ёмкость) для избежания контурных токов.

2. Согласование линии (терминирование):

- На обоих физических концах шины устанавливаются терминирующие резисторы (Rterm), обычно 120 Ом, соответствующие волновому сопротивлению кабеля.

- Назначение: подавление отражений сигнала (standing waves).

- Резисторы могут быть встроены в устройства с переключателем (ON/OFF) или устанавливаются внешне.

3. Общее «земляное» смещение (Ground Potential Difference):

- При большой длине линии потенциал «земли» на разных устройствах может различаться, что вызывает паразитные токи.

- Решение: Использование гальванической развязки (изоляции) в интерфейсах RS-485 устройств или применение изолирующих повторителей (repeater/isolator).

Таблица 3: Типичные проблемы сети RS-485 и их симптомы

| Проблема | Внешние симптомы | Возможная причина | Метод диагностики/устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие связи | Master не получает ответ от Slave | Обрыв кабеля, неправильная полярность (A/B), неверный адрес | «Прозвонка» кабеля, проверка адресации, проверка полярности |
| Нестабильная связь, ошибки CRC | Периодические сбои, некорректные данные | Отсутствие терминаторов, длинные ответвления, сильные помехи | Установка терминаторов, проверка топологии, проверка экрана |
| Связь только с ближними устройствами | Работают только устройства в начале линии | Недостаточная нагрузочная способность драйвера Master, плохой контакт | Установка повторителя (repeater), проверка соединений |
| Одновременный выход из строя нескольких устройств | Несколько Slaves перестают отвечать | Попадание высоковольтной помехи (гроза, индукция) в линию | Проверка целостности интерфейсных цепей, установка грозозащитных устройств |

5. Диагностика и инструменты слесаря КИПиА

- Визуальный осмотр: Целостность кабеля, надёжность контакта в клеммах.

- Проверка сопротивления линии: При отключенном питании всех устройств измерить сопротивление между линиями A и B на конце линии. Оно должно быть примерно 60 Ом (два терминатора по 120 Ом, соединённых параллельно). Значение около 120 Ом говорит об одном терминаторе, бесконечность — об их отсутствии.

- Проверка напряжения: При включенной и холостой линии (без обмена) измерить дифференциальное напряжение (B-A). Оно должно быть в диапазоне 0.2 – 2.5 В. Напряжение близкое к 0 В может указывать на коллизию (несколько устройств пытаются передавать одновременно) или короткое замыкание.

- Использование простейшего анализатора: USB-адаптер RS-485 с ПО (например, Simply Modbus Master, qModMaster) позволяет вручную отправлять запросы и смотреть ответы, проверяя работоспособность каждого устройства.

- Осциллограф: Позволяет увидеть форму сигнала, наличие искажений, отражений, уровень помех.

Современные «умные» устройства: Часто имеют встроенные диагностические LED-индикаторы состояния связи (Rx/Tx), что упрощает локализацию проблемы.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Объясните принцип дифференциальной передачи сигнала в RS-485. В чём его главное преимущество в промышленных условиях?

- Почему при организации шины RS-485 рекомендуется использовать линейную топологию и запрещается топология «звезда»?

- Для чего необходимы и куда устанавливаются терминальные резисторы в сети RS-485? Какое сопротивление они должны иметь?

- Расшифруйте структуру кадра запроса Modbus RTU: 01 03 00 6B 00 03 76 87. Укажите адрес устройства, функцию, адрес регистра и количество регистров.

- При диагностике сети вы измерили сопротивление между линиями A и B. Оно составило ~120 Ом. О чём это говорит и какие действия нужно предпринять?