Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

(20 вопросов)

Билет 1

1. Что измеряет тензометрический датчик?

A) Температуру;

B) Деформацию;

C) Давление;

D) Уровень;

Правильный ответ под номером: B

2. Что такое «гидроудар»?

A) Коррозия;

B) Вибрация труб;

C) Резкий скачок давления;

D) Засорение;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой прибор измеряет электрическое сопротивление?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой прибор измеряет скорость потока газа?

A) Анемометр;

B) Манометр;

C) Термометр;

D) Гигрометр;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой тип датчика потока использует эффект Кориолиса?

A) Кориолисовый расходомер (прямой метод измерения массы);

B) Вихревой расходомер;

C) Электромагнитный расходомер;

D) Ультразвуковой расходомер;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой прибор используется для измерения очень малых значений электрического тока?

A) Миллиамперметр;

B) Микроамперметр;

C) Гальванометр;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой тип уровнемера чаще всего используется для бесконтактного измерения уровня в емкостях с пеной или сложными условиями?

A) Радарный уровнемер;

B) Ультразвуковой уровнемер;

C) Емкостной уровнемер;

D) Гидростатический уровнемер;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой тип датчика используется для определения наличия/отсутствия прозрачного объекта?

A) Сквозной оптический датчик (фотопара);

B) Рефлекторный оптический датчик;

C) Диффузный оптический датчик;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

9. Что такое «динамическое давление» в потоке?

A) Давление, обусловленное скоростью движения потока;

B) Давление покоящейся жидкости;

C) Сумма статического и скоростного напора;

D) Перепад давления на сужающем устройстве;

Правильный ответ под номером: C

10. Концентрацию какого газа измеряет датчик NO₂?

A) Диоксид азота;

B) Оксид азота;

C) Аммиак;

D) Озон;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой инструмент используется для проверки электронных схем?

A) Мультиметр;

B) Осциллограф;

C) Паяльник;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой тип кабеля используется для передачи сигналов в условиях сильных электромагнитных помех?

A) Экранированный кабель (например, с оплеткой);

B) Кабель в стальной трубе;

C) Волоконно-оптический кабель;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

13. В каком нормативном документе изложены основные требования к устройству электроустановок в РФ?

A) Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

B) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

C) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой материал чаще используется для мембран датчиков давления в кислотных средах?

A) Нержавеющая сталь;

B) Латунь;

C) Фторопласт;

D) Алюминий;

Правильный ответ под номером: C

15. Что такое поверка прибора?

A) Настройка;

B) Ремонт;

C) Проверка соответствия метрологическим требованиям;

D) Установка;

Правильный ответ под номером: C

16. Для чего служит дроссель (штуцер с малым отверстием) в импульсной линии к датчику давления?

A) Для увеличения скорости передачи давления;

B) Для гашения пульсаций давления и защиты мембраны;

C) Для создания перепада давления;

D) Для отключения датчика;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое «пьеза» в единицах измерения?

A) Единица температуры;

B) Единица давления;

C) Единица расхода;

D) Единица влажности;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой прибор используется для точного измерения диаметра отверстия?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль с глубиномером;

C) Нутромер;

D) Резьбомер;

Правильный ответ под номером: C

19. Что входит в проверку при ТО электропривода запорной арматуры (электропривода)?

A) Проверка предельных выключателей и момента срабатывания;

B) Проверка состояния сальникового уплотнения;

C) Проверка изоляции обмоток двигателя;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

20. Какой тип датчика температуры основан на эффекте Зеебека?

A) Термосопротивление;

B) Термопара;

C) Пирометр;

D) Манометрический термометр;

Правильный ответ под номером: B

Билет 2

1. Для чего в системе смазки подшипников насоса устанавливается фильтр?

A) Для охлаждения масла;

B) Для очистки масла от механических примесей;

C) Для отделения воды от масла;

D) Для повышения давления масла;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой прибор используется для измерения коэффициента теплопроводности изоляции?

A) Тепловизор;

B) Коэффициентомер (специализированный прибор);

C) Термометр контактный;

D) Пирометр;

Правильный ответ под номером: B

3. Концентрацию какого газа измеряет датчик AsH₃?

A) Арсин (арсенид водорода);

B) Фосфин (фосфид водорода);

C) Стибин (стибин);

D) Аммиак;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой инструмент используется для контроля перпендикулярности валов и осей?

A) Угольник комбинированный с уровнем;

B) Индикатор со стойкой (для проверки биения);

C) Щуп;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой прибор используется для измерения коэффициента гармоник в сети?

A) Анализатор качества электроэнергии;

B) Осциллограф с функцией БПФ;

C) Гармонический анализатор;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

6. Что в первую очередь проверяют при техническом обслуживании (ТО) датчика давления?

A) Целостность корпуса и смотрового стекла;

B) Калибровку нуля и герметичность;

C) Состояние электрической изоляции;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

7. Диоксид какого газа измеряется датчиком SO₂?

A) Углерода (углекислый газ);

B) Азота;

C) Серы (сернистый газ);

D) Фосфора;

Правильный ответ под номером: C

8. Как называется погрешность средств измерений, вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной?

A) Основная погрешность;

B) Дополнительная температурная погрешность;

C) Динамическая погрешность;

D) Методическая погрешность;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?

A) Ультразвуковой расходомер;

B) Вихревой расходомер;

C) Электромагнитный расходомер;

D) Кориолисовый расходомер;

Правильный ответ под номером: C

10. Что такое «время дифференцирования» (Д-составляющая) в ПИД-регуляторе?

A) Время, на которое регулятор «заглядывает вперед», учитывая скорость изменения ошибки;

B) Коэффициент усиления производной составляющей;

C) Постоянная времени фильтра для производной;

D) Интервал времени между измерениями;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой тип датчика используется для измерения уровня жидких сред в закрытых резервуарах под давлением?

A) Визуальный уровнемер (стеклянный);

B) Поплавковый датчик;

C) Датчик дифференциального давления (дифманометр);

D) Бесконтактный датчик температуры;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой тип датчика используется для определения конца хода штока линейного привода?

A) Бесконтактный индуктивный или емкостной датчик;

B) Механический концевой выключатель (микровыключатель);

C) Магниточувствительный датчик (геркон или датчик Холла);

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

13. Концентрацию какого органического соединения часто измеряют в выбросах датчиком C₆H₆?

A) Ксилол;

B) Толуол;

C) Бензол;

D) Формальдегид;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой газ является целевым для датчика O₃ (озона) в системах очистки воды и воздуха?

A) Кислород;

B) Озон;

C) Оксиды азота;

D) Хлор;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой тип смазки используется для подшипников приборов?

A) Консистентная;

B) Жидкая;

C) Твердая;

D) Аэрозольная;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой прибор используется для контроля содержания взвешенных твердых частиц в жидкости?

A) Турбидиметр;

B) Нефелометр;

C) Фотометр;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой вид сигнала используется в цифровой передаче данных по интерфейсу HART?

A) Частотная модуляция цифрового сигнала поверх аналогового 4-20 мА;

B) Только аналоговый сигнал 4-20 мА;

C) Только цифровой сигнал RS-485;

D) Импульсный сигнал 0-10 В;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой прибор измеряет удельную электропроводность жидкости?

A) Кондуктометр;

B) Манометр;

C) Термометр;

D) pH-метр;

Правильный ответ под номером: A

19. Что входит в проверку при ТО пневматического реле (усилителя)?

A) Проверка давления срабатывания и отпускания;

B) Проверка герметичности;

C) Очистка сопла и дросселя;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

20. Какой материал прокладки фланцевого соединения рекомендуется для вакуумных систем?

A) Паронит;

B) Фторкаучук (Viton);

C) Медь;

D) Резина;

Правильный ответ под номером: C

Билет 3

1. Что может вызвать «залипание» пневматического реле (усилителя)?

A) Загрязнение сопла или дросселя твердыми частицами;

B) Износ мембраны или уплотнений;

C) Конденсат в пневмолиниях;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

2. Что такое явление «гидроудар» в трубопроводе?

A) Эрозия внутренней поверхности трубы;

B) Вибрация труб от потока среды;

C) Резкое повышение давления при быстром закрытии запорной арматуры;

D) Засорение трубопровода;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой прибор используется для измерения и регистрации расхода жидкости за определенный период времени?

A) Вихревой расходомер;

B) Дифманометр;

C) Ротаметр;

D) Счетчик-расходомер;

Правильный ответ под номером: D

4. Концентрацию какого газа измеряет датчик He?

A) Аргон;

B) Водород;

C) Гелий;

D) Неон;

Правильный ответ под номером: C

5. Концентрацию какого газа измеряет датчик H₂?

A) Водород;

B) Гелий;

C) Азот;

D) Пропан;

Правильный ответ под номером: A

6. Какое напряжение питания применяется для стандартных аналоговых датчиков с выходным сигналом 4-20 мА?

A) 24 В постоянного тока;

B) 220 В переменного тока;

C) 12 В постоянного тока;

D) 380 В переменного тока;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой стандартный сигнал используется в аналоговых датчиках температуры?

A) 0–5 В;

B) 4–20 мА;

C) 0–10 мА;

D) 1–5 В;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой прибор измеряет электрическое напряжение?

A) Вольтметр;

B) Амперметр;

C) Омметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: A

9. Что такое ПИД-регулятор?

A) Прибор для измерения давления;

B) Устройство автоматического регулирования;

C) Датчик температуры;

D) Измеритель расхода;

Правильный ответ под номером: B

10. Что измеряет датчик вибрации?

A) Температуру;

B) Механические колебания;

C) Давление;

D) Уровень;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент используется для правки (рихтовки) погнутого металлического штока или вала?

A) Газовая горелка для нагрева;

B) Тиски и молоток;

C) Ручной винтовой пресс с правильными плитами;

D) Токарный станок;

Правильный ответ под номером: C

12. Что означает аббревиатура КИПиА?

A) Комплексные измерительные приборы;

B) Контрольно-измерительные приборы и автоматика;

C) Контрольные измерительные параметры;

D) Калибровочные инструменты;

Правильный ответ под номером: B

13. Что такое погрешность измерения?

A) Отклонение от истинного значения;

B) Время реакции;

C) Диапазон измерений;

D) Чувствительность;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с жидким кислородом или азотом (криогенные температуры)?

A) Фторопласт (PTFE);

B) Медь;

C) Резина специальных марок;

D) Текстолит;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой прибор используется для измерения и анализа спектра механических вибраций?

A) Вибрационный анализатор (спектроанализатор вибрации);

B) Виброметр;

C) Осциллограф с акселерометром;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

16. Что в первую очередь проверяют при отказе потенциометрического датчика положения?

A) Износ или загрязнение резистивной дорожки;

B) Качество контакта щетки (ползунка);

C) Наличие и величину опорного напряжения;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой прибор используется для измерения оптической плотности, концентрации веществ в растворе?

A) Фотометр;

B) Спектрофотометр;

C) Колориметр;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

18. Что означает цветовая маркировка провода с желто-зеленой полосой?

A) Провод защитного заземления (РЕ);

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Фазный проводник (L);

D) Провод управляющей цепи;

Правильный ответ под номером: A

19. Какое из перечисленных устройств используется в качестве первичного преобразователя расхода по методу переменного перепада давления?

A) Тензодатчик;

B) Термопара;

C) Сопло;

D) Пирометр;

Правильный ответ под номером: C

20. Что означает термин «взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» (Ex i)?

A) Оборудование заполнено инертным газом или маслом;

B) Оборудование помещено в прочную оболочку, выдерживающую взрыв;

C) Энергия в цепи ограничена до уровня, недостаточного для воспламенения взрывоопасной смеси;

D) Оборудование герметично залито компаундом;

Правильный ответ под номером: C

Билет 4

1. Какой материал прокладки рекомендуется для соединений, работающих под вакуумом?

A) Медь;

B) Резина с металлическим армированием;

C) Фторопласт;

D) Паронит;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой тип подключения термопары компенсирует влияние температуры свободных концов на результат измерения?

A) Подключение через шунтирующий резистор;

B) Подключение напрямую к вольтметру;

C) Подключение с автоматической компенсацией холодного спая;

D) Подключение последовательно с нагрузкой;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой прибор измеряет удельную электрическую проводимость жидкости?

A) Термометр;

B) Манометр;

C) Кондуктометр;

D) pH-метр;

Правильный ответ под номером: C

4. Что может быть причиной периодического «зашкаливания» показаний аналогового прибора?

A) Нестабильность измеряемого параметра (реальные скачки);

B) Неисправность в измерительной цепи (обрыв, КЗ, плохой контакт);

C) Внешние электромагнитные помехи;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой инструмент используется для безопасного снятия изоляции с контрольных кабелей без повреждения жилы?

A) Строительный нож;

B) Специальные клещи (стриппер);

C) Кусачки;

D) Пассатижи;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой прибор используется для измерения содержания CO в дымовых газах?

A) Газоанализатор;

B) Хроматограф;

C) Фотометр;

D) Термометр;

Правильный ответ под номером: A

7. Что входит в проверку при ТО контроллера (ПЛК) системы управления?

A) Проверка индикации, диагностических сообщений;

B) Проверка связи с датчиками и исполнительными устройствами;

C) Резервное копирование программы и проверка батарейки;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

8. Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?

A) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки;

B) Для регулирования скорости закрытия;

C) Для сброса избыточного давления;

D) Для фильтрации рабочей жидкости;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой тип датчика используется для контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров?

A) Термокаталитический;

B) Полупроводниковый;

C) Инфракрасный (ИК);

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой из перечисленных параметров может измерять емкостной датчик?

A) Температуру;

B) Уровень;

C) Давление;

D) Расход;

Правильный ответ под номером: B

11. Что подразумевается под термином «сухой контакт» в релейной схеме?

A) Контакт, который не подаёт напряжение, а только замыкает или размыкает цепь;

B) Контакт с гальванической развязкой от управляющей цепи;

C) Нормально разомкнутый (НО) контакт;

D) Контакт, работающий только в сухой среде;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой инструмент применяется для проверки соосности валов?

A) Штангенциркуль;

B) Индикатор часового типа;

C) Микрометр;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: B

13. Что измеряет пирометр?

A) Давление;

B) Температуру бесконтактно;

C) Уровень;

D) Расход;

Правильный ответ под номером: B

14. Какой инструмент является основным для калибровки манометрических термометров (типа ТПГ)?

A) Термостат (термобаня) с эталонным термометром;

B) Источник тока;

C) Источник давления;

D) Мультиметр;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой инструмент используется для регулировки регуляторов?

A) Отвертка;

B) Ключ шестигранный;

C) Мультиметр;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой тип термопары используется для измерений в восстановительных или вакуумных средах при высоких температурах?

A) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель);

B) Термопара типа ТПП (платина-платинородий);

C) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая);

D) Термопара типа ТМК (медь-константан);

Правильный ответ под номером: C

17. Какой прибор используется для измерения электрической мощности в однофазных цепях переменного тока?

A) Варметр;

B) Ваттметр;

C) Фазометр;

D) Осциллограф;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой газ является целевым для датчика H₂S в нефтегазовой промышленности?

A) Меркаптаны;

B) Диоксид серы;

C) Сероуглерод;

D) Сероводород;

Правильный ответ под номером: D

19. Какой материал часто используется для изоляции термоэлектродов термопар в высокотемпературных зонах?

A) Поливинилхлорид (ПВХ);

B) Фторопласт;

C) Керамические бусы;

D) Резина;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой инструмент необходим для правильного монтажа термопары в гильзу?

A) Резьбовой герметик;

B) Диэлектрическая смазка;

C) Термопаста (теплопроводная паста);

D) Уплотнительная лента;

Правильный ответ под номером: C

Билет 5

1. Какой материал используется для уплотнений в агрессивных средах?

A) Фторопласт;

B) Резина;

C) Паронит;

D) Медь;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой цвет изоляции должен иметь провод защитного заземления согласно ПУЭ 7?

A) Синий;

B) Провод с чередующимися желтыми и зелеными полосами;

C) Коричневый;

D) Черный;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой прибор используется для измерения разности давлений?

A) Манометр;

B) Дифманометр;

C) Вакуумметр;

D) Тягомер;

Правильный ответ под номером: B

4. Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?

A) Давление, при котором происходит срабатывание предохранительного клапана;

B) Давление испытания на прочность;

C) Максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C, на которое рассчитано изделие;

D) Расчетное давление в трубопроводе;

Правильный ответ под номером: C

5. Что входит в проверку при ТО мембранно-пружинного регулятора давления?

A) Проверка давления настройки и герметичности;

B) Проверка состояния мембраны и пружины;

C) Очистка седла и затвора от загрязнений;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

6. Что подразумевается под «прозвонкой» кабеля или электрической цепи?

A) Проверка целостности и правильности соединений;

B) Измерение сопротивления изоляции;

C) Калибровка сигнала;

D) Настройка диапазона;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой инструмент используется для монтажа трубных соединений?

A) Разводной ключ;

B) Паяльник;

C) Отвертка;

D) Молоток;

Правильный ответ под номером: A

8. Для чего предназначен барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепи датчика?

A) Для ограничения энергии, поступающей во взрывоопасную зону;

B) Для усиления слабого сигнала датчика;

C) Для преобразования аналогового сигнала в цифровой;

D) Для гальванической развязки по питанию;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой прибор используется для измерения температуры в печах?

A) Термопара;

B) Пирометр;

C) Термометр сопротивления;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой материал уплотнительной прокладки рекомендуется для фланцевых соединений в агрессивных средах?

A) Резина;

B) Паронит;

C) Фторопласт (PTFE);

D) Медь;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой инструмент используется для контроля параллельности и плоскостности поверхностей?

A) Поверочная плита и щупы;

B) Уровень;

C) Угольник;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой тип уплотнения применяется для герметизации кабельных вводов в шкафах КИПиА?

A) Паронитовая прокладка;

B) Силиконовый герметик;

C) Изолента;

D) Кабельные сальники (гермовводы);

Правильный ответ под номером: D

13. Что проверяют при ТО потенциометрического датчика?

A) Износ дорожки;

B) Контакт щетки;

C) Плавность хода;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

14. Что входит в проверку при ТО соленоидного (электромагнитного) клапана?

A) Проверка сопротивления обмотки катушки;

B) Проверка герметичности в закрытом положении;

C) Проверка времени срабатывания;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой инструмент используется для нарезки наружной резьбы на прутке?

A) Метчик;

B) Плашка с воротком;

C) Лерка;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой прибор используется для измерения коэффициента теплового расширения материалов?

A) Тепловизор;

B) Термометр;

C) Дилатометр;

D) Пирометр;

Правильный ответ под номером: C

17. Для чего в трубной обвязке дифференциального манометра (дифманометра) устанавливают уравнительные вентили?

A) Для увеличения перепада давления;

B) Для выравнивания давления в импульсных линиях перед запуском и для проверки нуля;

C) Для отключения одной из импульсных линий;

D) Для продувки линий;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой цвет изоляции должен иметь фазный проводник (L1) в трехфазной цепи согласно ПУЭ?

A) Желто-зеленый;

B) Синий;

C) Желтый, зеленый, красный (или серый, коричневый, черный) — в зависимости от системы;

D) Белый;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой стандартный сигнал используется для дистанционной передачи давления в системах КИПиА?

A) Цифровой сигнал USB;

B) Электрический сигнал 0-5 В;

C) Пневматический сигнал 20-100 кПа или электрический 4-20 мА;

D) Радиосигнал Wi-Fi;

Правильный ответ под номером: C

20. Что такое «пробное давление»?

A) Рабочее давление в системе;

B) Давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность;

C) Давление настройки предохранительного клапана;

D) Максимальное давление, которое может выдержать материал;

Правильный ответ под номером: B

Билет 6

1. Для чего служит дросселирующая шайба (диафрагма) в трубопроводе?

A) Для создания расчетного перепада давления;

B) Для гашения энергии потока;

C) Для ограничения расхода;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

2. Для чего предназначен редуктор в пневматической системе?

A) Для регулирования расхода воздуха;

B) Для повышения давления;

C) Для поддержания постоянного выходного давления;

D) Для очистки воздуха от влаги и масла;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой прибор используется для измерения силы тока?

A) Вольтметр;

B) Амперметр;

C) Омметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой прибор используется для измерения электрической мощности в цепях постоянного тока?

A) Фазометр;

B) Варметр;

C) Ваттметр;

D) Осциллограф;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой прибор используется для измерения электрической емкости?

A) Вольтметр;

B) Амперметр;

C) Емкостомер;

D) Омметр;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой прибор используется для непрерывного измерения и записи температуры на диаграммной бумаге?

A) Стрелочный термометр;

B) Самопишущий потенциометр;

C) Цифровой логгер;

D) Манометрический термометр;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой газ является целевым для датчика O₂ (кислорода) в котельных установках?

A) Кислород (для контроля полноты сгорания);

B) Углекислый газ;

C) Окись углерода;

D) Метан;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой прибор используется для измерения добротности катушек индуктивности и конденсаторов?

A) Q-метр;

B) LC-метр;

C) Измеритель иммитанса;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

9. Какой стандартный тип электрического разъема применяется для подключения датчиков в промышленности?

A) USB;

B) RJ-45;

C) Клеммная колодка;

D) Разъем типа M12;

Правильный ответ под номером: D

10. Для чего предназначен регулятор давления «после себя»?

A) Для измерения расхода;

B) Для измерения температуры;

C) Для поддержания постоянного давления после регулятора;

D) Для контроля уровня;

Правильный ответ под номером: C

11. Каким прибором измеряется электрическое сопротивление обмоток электродвигателя?

A) Мегаомметр или омметр;

B) Мультиметр в режиме измерения тока;

C) Осциллограф;

D) Частотомер;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой основной параметр характеризует предохранительный клапан?

A) Давление настройки на открытие;

B) Диаметр условного прохода;

C) Расход через клапан в открытом состоянии;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой прибор измеряет индуктивность?

A) Вольтметр;

B) LC-метр;

C) Амперметр;

D) Омметр;

Правильный ответ под номером: B

14. Что может вызвать «дребезг» выходного сигнала у дискретного датчика при приближении объекта?

A) Нестабильность напряжения питания;

B) Загрязнение чувствительного элемента или механические вибрации;

C) Неправильная настройка чувствительности;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой инструмент используется для точного измерения глубины паза или уступа?

A) Индикатор часового типа со штативом;

B) Микрометр глубинный;

C) Штангенциркуль с глубиномером;

D) Щуп;

Правильный ответ под номером: C

16. Для чего в пневмоприводе с возвратной пружиной устанавливают клапан быстрого выпуска?

A) Для повышения давления в приводе;

B) Для ускоренного сброса воздуха из полости привода при отключении;

C) Для регулирования скорости хода штока;

D) Для защиты привода от перегрузки;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое «зона неоднозначности» (гистерезис) в работе реле?

A) Время задержки срабатывания реле;

B) Разница между значением параметра включения и выключения реле;

C) Диапазон параметров, в котором реле может находиться в неопределенном состоянии;

D) Погрешность измерения реле;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой тип первичного преобразователя (первичного датчика) расхода использует принцип переменного перепада давления?

A) Стандартное сужающее устройство (диафрагма, сопло, трубка Вентури);

B) Вихревой расходомер;

C) Ультразвуковой расходомер;

D) Тахометрический расходомер (турбинка);

Правильный ответ под номером: A

19. Что такое «интеллектуальный датчик»?

A) Датчик с цифровым интерфейсом;

B) Высокоточный датчик;

C) Беспроводной датчик;

D) Оптический датчик;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой прибор применяется для проверки точности показаний манометра?

A) Образцовый (эталонный) манометр или пресс-манометр;

B) Мультиметр;

C) Осциллограф;

D) Мегаомметр;

Правильный ответ под номером: A

Билет 7

1. Для чего предназначено устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?

A) Для измерения тока двигателя;

B) Для ограничения пускового тока электродвигателя насоса или вентилятора;

C) Для регулирования скорости двигателя в процессе работы;

D) Для защиты двигателя от перегрева;

Правильный ответ под номером: B

2. Что является главным признаком износа или загрязнения сопла и дросселя в пневматическом усилителе (реле)?

A) Медленное или неполное срабатывание;

B) Постоянная утечка воздуха из дросселя;

C) Самопроизвольное изменение выходного давления;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой прибор используется для измерения и сравнения двух близких по значению электрических сопротивлений?

A) Мост Уитстона (или другой измерительный мост);

B) Омметр;

C) Потенциометр;

D) Осциллограф;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой датчик уровня используется для бесконтактного измерения?

A) Поплавковый;

B) Ультразвуковой;

C) Буйковый;

D) Гидростатический;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой инструмент используется для снятия изоляции с коаксиального кабеля без повреждения экрана?

A) Стриппер для коаксиальных кабелей;

B) Острый нож с ограничителем глубины;

C) Кусачки;

D) Паяльник;

Правильный ответ под номером: A

6. Что такое гистерезис измерительного прибора?

A) Время реакции;

B) Максимальная погрешность;

C) Разница показаний при прямом и обратном ходе;

D) Диапазон измерений;

Правильный ответ под номером: C

7. Что измеряет ротаметр?

A) Температуру;

B) Давление;

C) Расход жидкости или газа;

D) Уровень жидкости;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой прибор используется для измерения разности двух электрических потенциалов (напряжения)?

A) Ваттметр;

B) Амперметр;

C) Омметр;

D) Вольтметр;

Правильный ответ под номером: D

9. Какой тип термопары имеет самый широкий диапазон измерений (до 2300°C) в инертной или вакуумной среде?

A) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель);

B) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина);

C) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая);

D) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил);

Правильный ответ под номером: C

10. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?

A) Вольтметр;

B) Мегаомметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент используется для пайки выводов термопары?

A) Гаечный ключ;

B) Паяльник;

C) Клещи для термопар;

D) Отвертка;

Правильный ответ под номером: C

12. Концентрацию какого газа измеряет датчик C₃H₈?

A) Метан;

B) Бутан;

C) Пропан;

D) Этилен;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой тип расходомера основан на измерении скорости вращения турбинки, помещенной в поток?

A) Турбинный расходомер;

B) Вихревой расходомер;

C) Ротаметр;

D) Ультразвуковой расходомер;

Правильный ответ под номером: A

14. Для чего предназначен реостат?

A) Для регулирования сопротивления;

B) Для измерения температуры;

C) Для измерения давления;

D) Для контроля уровня;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой тип датчика используется для бесконтактного измерения расстояния до объекта?

A) Ультразвуковой датчик;

B) Индуктивный датчик (для металла);

C) Оптический датчик (лазерный или инфракрасный);

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

16. Что проверяют при ТО преобразователя температуры (трансмиттера) с термопарным входом?

A) Правильность подключения компенсационных проводов;

B) Калибровку нуля и показаний;

C) Работу блока холодного спая;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой прибор используется для измерения точки росы газа?

A) Психрометр;

B) Гигрометр точки росы (chilled mirror hygrometer);

C) Емкостной датчик влажности;

D) Абсолютный влагомер;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой стандартный токовый сигнал используется в аналоговых датчиках?

A) 0–5 мА;

B) 4–20 мА;

C) 0–10 В;

D) 0–24 В;

Правильный ответ под номером: B

19. Для чего служит обводная линия (байпас) в трубопроводной обвязке прибора?

A) Для отключения прибора без остановки процесса;

B) Для измерения давления;

C) Для регулирования температуры;

D) Для контроля уровня;

Правильный ответ под номером: A

20. Что может привести к «зависанию» цифрового показания на одном значении у интеллектуального датчика?

A) Сбой в микропроцессоре, потеря связи по цифровому протоколу;

B) Обрыв или короткое замыкание в измерительной цепи;

C) Выход измеряемого параметра за пределы диапазона;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Какой прибор измеряет освещенность?

A) Люксметр;

B) Вольтметр;

C) Амперметр;

D) Омметр;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой прибор используется для измерения абсолютной влажности газа?

A) Гигрометр с охлаждаемым зеркалом (гигрометр точки росы);

B) Психрометр;

C) Волосяной гигрометр;

D) Емкостной датчик влажности;

Правильный ответ под номером: A

3. Что означает маркировка «НЗ» на контакте реле в электрической схеме?

A) Замыкающий с выдержкой времени;

B) Нормально открытый;

C) Нормально замкнутый (контакт замкнут в дежурном режиме);

D) Переключающий;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой прибор измеряет относительную влажность воздуха?

A) Манометр;

B) Гигрометр;

C) Термометр;

D) Амперметр;

Правильный ответ под номером: B

5. Что проверяют при ТО преобразователя давления?

A) Калибровку нуля;

B) Герметичность;

C) Электрические цепи;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой инструмент применяется для калибровки термометров сопротивления?

A) Калибратор температуры;

B) Эталонный термометр;

C) Термостат;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой тип датчика используется для контроля наличия напряжения на токоведущих частях без электрического контакта?

A) Вольтметр;

B) Индикатор напряжения (бесконтактный, со световой и/или звуковой индикацией);

C) Осциллограф;

D) Тестер;

Правильный ответ под номером: B

8. Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?

A) Контакт с гальванической развязкой;

B) Контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи;

C) Нормально разомкнутый контакт;

D) Замкнутый контакт;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое операция «нулевой коррекции» (установка нуля) прибора?

A) Устранение систематической погрешности в нулевой точке;

B) Калибровка по эталону во всем диапазоне;

C) Настройка единиц измерения;

D) Проверка герметичности;

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно ПТЭЭП, минимальное сопротивление изоляции для вторичных цепей должно быть не менее…?

A) Не менее 100 МОм;

B) Не менее 1 МОм;

C) Не менее 10 МОм;

D) Не менее 0.5 МОм;

Правильный ответ под номером: D

11. Что характеризует «погрешность линейности» датчика?

A) Время реакции на изменение входного сигнала;

B) Погрешность при калибровке в одной точке;

C) Максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии;

D) Диапазон измеряемых значений;

Правильный ответ под номером: C

12. Что такое «гистерезис» датчика?

A) Погрешность измерения;

B) Разница показаний при прямом и обратном ходе измерения;

C) Диапазон температур;

D) Чувствительность;

Правильный ответ под номером: B

13. Что означает термин «нормально открытый» (НО) применительно к клапану?

A) Клапан имеет ручное дублирующее управление;

B) Клапан закрыт при отсутствии управляющего воздействия;

C) Клапан открывается при повышении давления;

D) Клапан открыт при отсутствии управляющего воздействия;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое класс точности прибора?

A) Диапазон измерений;

B) Максимально допустимая погрешность;

C) Время реакции;

D) Чувствительность;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой тип термопары применяется для измерений до 1800°C в окислительной или инертной средах?

A) Термопара типа ТЖК (ЖК) — железо-константан;

B) Термопара типа ТХК (ХК) — хромель-копель;

C) Термопара типа ТПП (ПП) — платина-платинородий;

D) Термопара типа ТМК (МК) — медь-константан;

Правильный ответ под номером: C

16. Какой инструмент используется для обжима наконечников на многожильных проводах?

A) Кусачки;

B) Пассатижи;

C) Кримпер (обжимные клещи);

D) Гаечный ключ;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с паром?

A) Асбест (в специальном исполнении, где разрешено);

B) Фторопласт;

C) Графит;

D) Металл (сталь);

Правильный ответ под номером: C

18. Что такое «погрешность линейности»?

A) Отклонение от линейной характеристики;

B) Погрешность калибровки;

C) Время реакции;

D) Диапазон измерений;

Правильный ответ под номером: A

19. Какой инструмент используется для нарезки резьбы на стальных трубах?

A) Клупп с плашкой;

B) Труборез;

C) Метчик;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: A

20. Что характеризует термин «интеллектуальный (смарт) прибор»?

A) Наличие цифрового протокола связи для настройки и диагностики;

B) Высокий класс точности;

C) Способность к самодиагностике;

D) Варианты а) и в);

Правильный ответ под номером: D

Билет 9

1. Какой тип кабеля применяется для подключения термометров сопротивления (ТСМ, ТСП)?

A) Медный кабель в экране (для компенсации влияния сопротивления проводов используется 3- или 4-проводная схема);

B) Компенсационные провода для термопар;

C) Коаксиальный кабель;

D) Силовой кабель;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой прибор используется для измерения индуктивности рассеяния обмоток трансформатора?

A) Мост переменного тока;

B) RLC-метр;

C) Измеритель иммитанса;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

3. Для чего предназначен барьер искрозащиты?

A) Для преобразования сигнала;

B) Для усиления сигнала;

C) Для ограничения энергии во взрывоопасной зоне;

D) Для измерения температуры;

Правильный ответ под номером: C

4. Для чего применяется разделительный трансформатор в цепях КИПиА?

A) Для электрической изоляции и безопасности обслуживания;

B) Для повышения напряжения;

C) Для стабилизации тока;

D) Для измерения мощности;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой прибор используется для измерения pH среды?

A) pH-метр;

B) Манометр;

C) Термометр;

D) Омметр;

Правильный ответ под номером: A

6. Какое устройство применяется для преобразования электрического сигнала 4-20 мА в пневматический сигнал 20-100 кПа?

A) Электропневматический преобразователь (ЭПП);

B) Токовый усилитель;

C) Барьер искрозащиты;

D) Резистивный делитель;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в глухом отверстии?

A) Лерка;

B) Плашка;

C) Метчик с прямыми или винтовыми канавками;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с концентрированными кислотами (серная, азотная)?

A) Фторопласт (PTFE);

B) Фторкаучук (Viton);

C) Графит;

D) Металл (хастелой, титан);

Правильный ответ под номером: D

9. Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?

A) Давление при пуске системы;

B) Давление при испытаниях;

C) Давление в аварийном режиме;

D) Максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой прибор используется для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током?

A) Ваттметр;

B) Фазометр;

C) Осциллограф;

D) Частотомер;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой параметр измеряет датчик Холла?

A) Температуру;

B) Давление;

C) Напряженность или индукцию магнитного поля;

D) Уровень жидкости;

Правильный ответ под номером: C

12. Что измеряет датчик освещенности?

A) Температуру;

B) Уровень освещения;

C) Давление;

D) Влажность;

Правильный ответ под номером: B

13. Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?

A) Для измерения расхода воздуха;

B) Для очистки воздуха от примесей;

C) Для регулирования давления в системе;

D) Для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой датчик используется для обнаружения металлических объектов?

A) Оптический;

B) Емкостной;

C) Индуктивный;

D) Ультразвуковой;

Правильный ответ под номером: C

15. Какая схема подключения обмоток трёхфазного двигателя применяется чаще всего в КИПиА?

A) Соединение «треугольник» при 380 В;

B) Соединение «звезда» при 380 В;

C) Соединение «звезда» при 220 В;

D) Соединение «треугольник» при 660 В;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой тип термопары имеет самую высокую термо-ЭДС и используется в окислительных средах до 1000°C?

A) Термопара типа ТХК (хромель-копель);

B) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель);

C) Термопара типа ТЖК (железо-константан);

D) Термопара типа ТМК (медь-константан);

Правильный ответ под номером: B

17. Какой тип расходомера наиболее подходит для измерения расхода высоковязких жидкостей и суспензий?

A) Электромагнитный расходомер (если среда электропроводна);

B) Кориолисовый расходомер;

C) Ультразвуковой расходомер (при условии корректной настройки);

D) Все перечисленные, в зависимости от конкретных условий;

Правильный ответ под номером: D

18. Что означает степень защиты IP54?

A) Пыленепроницаемость и защита от струй воды;

B) Защита от пыли (ограниченное проникновение) и от брызг воды со всех сторон;

C) Защита от капель воды и от касания инструментом;

D) Защита от временного погружения в воду;

Правильный ответ под номером: B

19. Для чего нужен позиционер на пневмоприводе?

A) Для преобразования сигнала;

B) Для усиления сигнала;

C) Для точного позиционирования;

D) Для измерения температуры;

Правильный ответ под номером: C

20. Что такое гидростатическое давление?

A) Давление, создаваемое весом столба жидкости;

B) Динамическое давление движущегося потока;

C) Давление в закрытом объеме газа;

D) Атмосферное давление;

Правильный ответ под номером: A

Билет 10

1. Концентрацию какого летучего органического соединения (ЛОС) общего типа часто измеряют датчиком VOC?

A) Суммарное содержание летучих органических соединений;

B) Метан;

C) Бензол;

D) Формальдегид;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой тип кабеля применяется для подключения термопар с целью компенсации температуры свободных концов?

A) Коаксиальные кабели;

B) Обычные медные провода в ПВХ изоляции;

C) Экранированные витые пары;

D) Компенсационные провода (термопарные провода);

Правильный ответ под номером: D

3. Какой прибор используется для измерения вязкости жидкости?

A) Плотномер;

B) Вискозиметр;

C) Кондуктометр;

D) Рефрактометр;

Правильный ответ под номером: B

4. Для чего служит гидрозатвор (сифон) в импульсной линии от паропровода к манометру?

A) Для увеличения давления на манометре;

B) Для конденсации пара и создания водяной пробки, защищающей манометр от перегрева;

C) Для очистки пара от примесей;

D) Для измерения расхода пара;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой прибор используется для проверки пневматических систем?

A) Манометр;

B) Течеискатель;

C) Калибратор давления;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой прибор используется для обнаружения утечек газа?

A) Манометр;

B) Течеискатель;

C) Термометр;

D) Амперметр;

Правильный ответ под номером: B

7. Что понимается под «нормально замкнутым» (НЗ) вспомогательным контактом реле?

A) Контакт, который не изменяет своего состояния;

B) Контакт, который замкнут, когда катушка реле под напряжением;

C) Контакт, который замкнут, когда катушка реле не обесточена;

D) Контакт с ручным управлением;

Правильный ответ под номером: C

8. Для чего служит конденсатор в цепи пуска однофазного асинхронного двигателя?

A) Для создания фазового сдвига и получения вращающегося магнитного поля;

B) Для компенсации реактивной мощности;

C) Для фильтрации помех;

D) Для накопления энергии;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой газ измеряет датчик CH₄?

A) Кислород;

B) Пропан;

C) Углекислый газ;

D) Метан;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой параметр контролирует датчик H₂S?

A) Сероводород;

B) Метан;

C) Кислород;

D) Влажность;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой прибор позволяет определить частоту вращения вала без механического контакта?

A) Индуктивный или оптический тахометр;

B) Механический тахометр со щупом;

C) Стробоскоп;

D) Варианты а) и в);

Правильный ответ под номером: D

12. Какой клапан при отключении питания переходит в открытое состояние?

A) Нормально открытый;

B) Нормально закрытый;

C) Запорный;

D) Регулирующий;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой прибор используется для измерения избыточного давления в трубопроводе?

A) Термометр;

B) Манометр;

C) Вакуумметр;

D) Дифманометр;

Правильный ответ под номером: B

14. Что характеризует пропорциональная составляющая (П-составляющая) ПИД-регулятора?

A) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку;

B) Настройка, определяющая величину пропорционального усиления;

C) Коэффициент, определяющий, во сколько раз выходной сигнал зависит от отклонения;

D) Скорость изменения выходного сигнала при отклонении;

Правильный ответ под номером: C

15. Для чего предназначен магнитный пускатель в схемах КИПиА?

A) Для измерения тока;

B) Для дистанционного управления двигателем;

C) Для регулирования температуры;

D) Для контроля давления;

Правильный ответ под номером: B

16. Для чего предназначен клапанный блок (манifold) в системах КИПиА?

A) Для распределения потоков и подключения нескольких приборов к одной линии;

B) Для усиления электрического сигнала;

C) Для измерения расхода;

D) Для фильтрации воздуха;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой прибор используется для измерения и анализа спектрального состава света?

A) Колориметр;

B) Фотометр;

C) Спектрофотометр;

D) Люксметр;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой основной инструмент используется для монтажа стальных трубных проводок малого диаметра?

A) Отвертка;

B) Паяльник для пластиковых труб;

C) Трубный (газовый) ключ;

D) Молоток;

Правильный ответ под номером: C

19. Что входит в процедуру технического обслуживания стеклянного ротаметра?

A) Визуальная проверка целостности и чистоты стеклянной трубки;

B) Контроль свободного хода поплавка;

C) Проверка показаний по контрольному расходомеру;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

20. Что такое «условный проход» (DN) трубопроводной арматуры?

A) Диаметр отверстия в седле клапана;

B) Наружный диаметр трубы;

C) Номинальный внутренний диаметр, используемый для присоединения арматуры;

D) Диаметр фланца;

Правильный ответ под номером: C

Билет 11

1. Какой тип кабеля/соединения используется для передачи высокочастотных или чувствительных к помехам сигналов?

A) Коаксиальный кабель;

B) Неэкранированная витая пара;

C) Обычный монтажный провод;

D) Силовой кабель;

Правильный ответ под номером: A

2. Что входит в проверку при ТО мембранного исполнительного механизма (пневмоцилиндра)?

A) Внешний осмотр, проверка герметичности, плавности хода штока;

B) Проверка давления срабатывания;

C) Смазка трущихся частей (если предусмотрено);

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой из перечисленных приборов используется для измерения уровня жидкости в открытом резервуаре?

A) Манометр;

B) Поплавковый уровнемер;

C) Расходомер;

D) Термометр;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой стандартный диапазон пневматического унифицированного сигнала принят в системах КИПиА?

A) 0–10 мА;

B) 4–20 мА;

C) 0.2–1.0 бар (или 20–100 кПа);

D) 0–5 В;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой тип термопары широко используется для измерений в окислительной среде до 1300°C?

A) Хромель-алюмель;

B) Платина-платинородий;

C) Медь-константан;

D) Железо-константан;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой параметр контролирует датчик CO₂?

A) Влажность;

B) Метан;

C) Кислород;

D) Углекислый газ;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой прибор используется для измерения коэффициента отражения света от поверхности?

A) Спектрофотометр;

B) Фотометр;

C) Колориметр;

D) Рефлектометр;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой прибор используется для измерения очень высоких сопротивлений (например, изоляции)?

A) Мегаомметр (мегомметр);

B) Миллиомметр;

C) Мост сопротивлений;

D) Омметр;

Правильный ответ под номером: A

9. Для чего служит сепаратор (маслоотделитель) на линии сжатого воздуха перед пневмоприборами?

A) Для повышения давления воздуха;

B) Для удаления капель масла и влаги из воздуха;

C) Для регулирования расхода воздуха;

D) Для измерения расхода воздуха;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой прибор используется для проверки точности манометров?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Эталонный манометр;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: C

11. Прибор для измерения концентрации какого газа обозначается CH₄?

A) Бутан;

B) Пропан;

C) Метан;

D) Этилен;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой инструмент применяется для контроля момента затяжки резьбовых соединений?

A) Динамометрический ключ;

B) Разводной ключ;

C) Штангенциркуль;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой прибор используется для измерения шероховатости поверхности?

A) Щуп;

B) Микроскоп;

C) Профилометр;

D) Толщиномер покрытия;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой прибор используется для измерения электрического напряжения?

A) Амперметр;

B) Вольтметр;

C) Омметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой тип датчика используется для контроля целостности (обрыва) движущейся ленты конвейера?

A) Датчик отклонения (уголковый выключатель);

B) Бесконтактный датчик скорости вращения вала;

C) Тензодатчик на натяжном устройстве;

D) Фотодатчик контроля схода ленты;

Правильный ответ под номером: D

16. Концентрацию какого опасного газа измеряет датчик NH₃?

A) Хлор;

B) Сероводород;

C) Аммиак;

D) Диоксид азота;

Правильный ответ под номером: C

17. Что такое «мертвая зона» регулятора?

A) Максимальная погрешность;

B) Диапазон, в котором регулятор не реагирует;

C) Время реакции;

D) Рабочий диапазон;

Правильный ответ под номером: B

18. Что такое «статическое давление» в потоке?

A) Давление, которое поток оказывает на стенки трубопровода, перпендикулярно им;

B) Давление, обусловленное скоростью потока;

C) Полное давление в потоке;

D) Разность полного и динамического давления;

Правильный ответ под номером: A

19. Что такое «петля самозапирания» в трубной обвязке датчика давления?

A) Отвод с запорным вентилем для отключения прибора;

B) Сифонная петля для защиты прибора от перегрева (в паровых линиях);

C) U-образный изгиб для компенсации теплового расширения;

D) Участок трубки, заполненный конденсатом для гидрозатвора;

Правильный ответ под номером: B

20. Что такое «компенсационная петля» в трубных проводках?

A) Устройство для калибровки;

B) Элемент электрической схемы;

C) Часть измерительной цепи;

D) Участок для компенсации теплового расширения;

Правильный ответ под номером: D

Билет 12

1. Для чего служит демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?

A) Для уменьшения статической ошибки регулирования;

B) Для увеличения быстродействия системы;

C) Для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости;

D) Для фильтрации высокочастотных помех в измерении;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой инструмент применяется для проверки срабатывания конечных выключателей и кнопок?

A) Индикатор напряжения;

B) Омметр или мультиметр в режиме прозвонки;

C) Механический щуп (для имитации нажатия);

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой параметр контролирует газоанализатор O₂?

A) Кислород;

B) Метан;

C) Углекислый газ;

D) Влажность;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?

A) Ротаметр;

B) Турбинный расходомер;

C) Вихревой расходомер;

D) Объемный расходомер;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой прибор используется для измерения и индикации частоты электрической сети?

A) Частотомер;

B) Вольтметр;

C) Осциллограф;

D) Фазометр;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой материал мембраны датчика давления часто используется для пищевых сред?

A) Нержавеющая сталь 316L;

B) Хастелой;

C) Фторопласт с покрытием;

D) Резина EPDM;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой прибор используется для измерения коэффициента пропускания света (прозрачности) жидкости?

A) Фотометр (турбидиметр, нефелометр);

B) Рефрактометр;

C) Кондуктометр;

D) pH-метр;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой параметр контролирует датчик O₂?

A) Углекислый газ;

B) Метан;

C) Кислород;

D) Влажность;

Правильный ответ под номером: C

9. Для чего в пневмосистеме устанавливается влагоотделитель?

A) Для удаления конденсата из сжатого воздуха;

B) Для повышения давления;

C) Для регулирования расхода;

D) Для охлаждения воздуха;

Правильный ответ под номером: A

10. Какое минимальное сечение медного проводника защитного заземления рекомендуется для вторичных цепей?

A) Не менее 1.5 мм²;

B) Не менее 2.5 мм²;

C) Не менее 4 мм²;

D) Не менее 6 мм²;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой материал используется для изоляции термопарных проводов?

A) Стекловолокно;

B) ПВХ;

C) Фторопласт;

D) Бумага;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой параметр характеризует быстродействие датчика давления?

A) Погрешность линейности;

B) Время отклика (переходная характеристика);

C) Диапазон измерений;

D) Масса датчика;

Правильный ответ под номером: B

13. Что означает степень защиты оболочки IP65?

A) Пыленепроницаемость и защита от струй воды;

B) Защита от проникновения пыли и от водяных струй под давлением;

C) Защита от капель воды и от касания пальцами;

D) Полная водонепроницаемость;

Правильный ответ под номером: B

14. Что проверяют при ТО электропневматического преобразователя (ИМП)?

A) Герметичность пневматических соединений;

B) Соответствие выходного давления входному сигналу (калибровку);

C) Состояние мембраны или сильфона;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

15. Какого цвета должна быть изоляция нулевого рабочего проводника?

A) Желто-зеленого;

B) Синего;

C) Коричневого;

D) Черного;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой сплав часто применяется для изготовления чувствительных элементов датчиков в сильно агрессивных средах?

A) Хастелой (Hastelloy);

B) Титан;

C) Фторопласт с металлической подложкой;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой прибор используется для периодического контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны?

A) Переносной газоанализатор;

B) Стационарная система газового анализа;

C) Химический индикаторный патрон;

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

18. Концентрацию какого галогена измеряет датчик F₂?

A) Бром;

B) Хлор;

C) Фтор;

D) Йод;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой инструмент используется для проверки срабатывания датчиков-реле уровня?

A) Имитация уровня жидкости (поднятие/опускание поплавка);

B) Подача калиброванного сопротивления на вход;

C) Подача калиброванного давления;

D) Любой из перечисленных в зависимости от типа датчика;

Правильный ответ под номером: D

20. Какой из перечисленных датчиков используется для измерения скорости вращения вала?

A) Термопара;

B) Индуктивный датчик;

C) Манометр;

D) Уровнемер;

Правильный ответ под номером: B

Билет 13

1. Какой инструмент применяется для монтажа термоусадочных муфт?

A) Паяльник;

B) Нож;

C) Строительный фен;

D) Отвертка;

Правильный ответ под номером: C

2. Концентрацию какого токсичного газа измеряет датчик Cl₂?

A) Хлор;

B) Хлороводород (соляная кислота);

C) Фтор;

D) Озон;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой газ является основным целевым для датчика CO₂ в системах контроля воздуха помещений?

A) Окись углерода;

B) Углекислый газ;

C) Метан;

D) Кислород;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой тип термопары используется для измерений в диапазоне от -200°C до +750°C и имеет высокую стабильность?

A) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина);

B) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель);

C) Термопара типа ТМК (медь-константан);

D) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил);

Правильный ответ под номером: D

5. Что означает обозначение «NO» на контакте реле в электрической схеме?

A) Переключающий контакт;

B) Нормально замкнутый;

C) Общий контакт;

D) Нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме);

Правильный ответ под номером: D

6. Какой тип соединения проводов обеспечивает наибольшую надежность и низкое переходное сопротивление в ответственных цепях?

A) Скрутка с пайкой;

B) Винтовой зажим;

C) Опрессовка гильзой;

D) Пружинный клеммник (WAGO);

Правильный ответ под номером: C

7. Какой прибор используется для измерения толщины лакокрасочного или гальванического покрытия на металле?

A) Толщиномер покрытий (магнитный или вихретоковый);

B) Микрометр;

C) Штангенциркуль;

D) Профилометр;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой прибор используется для измерения pH жидкости?

A) pH-метр;

B) Кондуктометр;

C) Термометр;

D) Манометр;

Правильный ответ под номером: A

9. Для чего нужен позиционер, устанавливаемый на пневматический исполнительный механизм?

A) Для точного позиционирования штока в соответствии с управляющим сигналом;

B) Для усиления расхода воздуха на привод;

C) Для преобразования электрического сигнала в пневматический;

D) Для аварийного перевода привода в безопасное положение;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой параметр контролирует датчик вибрации?

A) Температуру;

B) Давление;

C) Колебания механической системы;

D) Уровень;

Правильный ответ под номером: C

11. Для чего служит демпфер в манометре?

A) Для защиты от перегрузок;

B) Для увеличения точности;

C) Для гашения пульсаций;

D) Для калибровки;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой тип расходомера использует разность времен прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока?

A) Ультразвуковой доплеровский расходомер;

B) Ультразвуковой расходомер времени-импульсного типа;

C) Вихревой расходомер;

D) Электромагнитный расходомер;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой материал используется для изготовления уплотнений, работающих в среде сжатого кислорода?

A) Обычная резина;

B) Медь, латунь, фторопласт (по специальной обработке);

C) Органические масла и смазки;

D) Алюминий;

Правильный ответ под номером: B

14. Что измеряет тензодатчик?

A) Температуру;

B) Давление;

C) Деформацию;

D) Уровень;

Правильный ответ под номером: C

15. Что может быть причиной самопроизвольного «сползания» показаний пневматического вторичного прибора?

A) Утечка в пневмосистеме (в приборе, в линии, в уплотнениях);

B) Засорение дросселя или сопла;

C) Износ манометрической пружины;

D) Изменение температуры окружающей среды;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой прибор является основным для измерения сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования?

A) Амперметр;

B) Миллиомметр;

C) Вольтметр;

D) Мегаомметр;

Правильный ответ под номером: D

17. Какое минимальное расстояние при прокладке сигнальных кабелей параллельно силовыми кабелями высокого напряжения рекомендуется для уменьшения помех?

A) Не менее 0.5 метра;

B) Не менее 1 метра;

C) Не менее 2 метров;

D) Прокладывать в разных лотках или с разделительной перегородкой;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой датчик используется для измерения уровня сыпучих материалов?

A) Термопара;

B) Емкостной;

C) Пьезоэлектрический;

D) Оптический;

Правильный ответ под номером: B

19. Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления и регуляторов?

A) Для усиления электрического сигнала;

B) Для герметичного разделения сред и восприятия давления;

C) Для компенсации температурных расширений;

D) Для визуальной индикации;

Правильный ответ под номером: B

20. Что проверяют при ТО электромагнитного клапана?

A) Работоспособность катушки (обмотки);

B) Герметичность в закрытом положении;

C) Скорость срабатывания;

D) Все перечисленное;

Правильный ответ под номером: D

Билет 14

1. Что такое калибровка прибора?

A) Проверка работоспособности;

B) Настройка по эталону;

C) Ремонт;

D) Установка;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой цвет изоляции должен иметь проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного (PEN)?

A) Желто-зеленый с голубыми метками на концах;

B) Голубой с желто-зелеными метками на концах;

C) Желто-зеленый по всей длине;

D) Голубой по всей длине;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой метод монтажа кабельных трасс применяется в помещениях с агрессивной средой?

A) Прокладка в деревянных лотках;

B) Открытая прокладка по стенам;

C) Прокладка в герметичных трубах или кабельных каналах;

D) Прокладка directamente по полу;

Правильный ответ под номером: C

4. Для чего предназначен датчик абсолютного давления?

A) Для измерения разности давлений;

B) Для измерения давления относительно вакуума;

C) Для измерения температуры;

D) Для контроля уровня;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой инструмент используется для обжима кабельных наконечников при монтаже кабельных линий?

A) Кабельные клещи;

B) Нож для разделки;

C) Паяльник;

D) Молоток;

Правильный ответ под номером: A

6. Для чего служит конденсаторная банка в цепях питания асинхронных двигателей?

A) Для накопления энергии при отключении питания;

B) Для фильтрации пульсаций напряжения;

C) Для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности;

D) Для защиты от перенапряжений;

Правильный ответ под номером: C

7. Какие провода используются для подключения термопар?

A) Алюминиевые;

B) Медные;

C) Компенсационные;

D) Стальные;

Правильный ответ под номером: C

8. Что такое «зона пропорциональности с двойной настройкой» в некоторых регуляторах?

A) Возможность задания разных коэффициентов усиления для разных диапазонов отклонения;

B) Наличие двух независимых ПИД-регуляторов;

C) Режим работы с двумя уставками;

D) Наличие двух выходных сигналов;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой прибор используется для измерения поверхностной твердости металла?

A) Профилометр;

B) Склерометр;

C) Микроскоп;

D) Твердомер по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой прибор используется для измерения температуры бесконтактным способом?

A) Термометр жидкостный;

B) Пирометр;

C) Манометрический термометр;

D) Термопара;

Правильный ответ под номером: B

11. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора?

A) Водонепроницаемое исполнение;

B) Повышенная точность;

C) Взрывозащищенное исполнение;

D) Ударопрочный корпус;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой прибор измеряет оптическую плотность или мутность среды?

A) Фотометр;

B) Манометр;

C) Термометр;

D) Амперметр;

Правильный ответ под номером: A

13. Что такое «время интегрирования» (И-составляющая) в ПИД-регуляторе?

A) Время, на которое регулятор «запоминает» предыдущие ошибки;

B) Коэффициент усиления интегральной составляющей;

C) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования;

D) Скорость накопления интеграла от ошибки;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой инструмент используется для нанесения ровного слоя припоя на контактные площадки (лужение)?

A) Паяльник с жалом подходящей формы;

B) Паяльная ванна;

C) Паяльный фен;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой метод/материал используется для защиты кабельных линий от электромагнитных помех?

A) Экранирование медной оплеткой или фольгой;

B) Прокладка в металлических трубах или лотках;

C) Использование ферритовых фильтров;

D) Все вышеперечисленные;

Правильный ответ под номером: D

16. Что такое «время отклика» датчика?

A) Время настройки;

B) Время работы;

C) Срок службы;

D) Время реакции на изменение параметра;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой газ является целевым для датчика HCl (хлороводорода) на химических производствах?

A) Хлороводород (соляная кислота в газообразной форме);

B) Хлор;

C) Фтороводород;

D) Диоксид серы;

Правильный ответ под номером: A

18. Какое минимальное сечение алюминиевого проводника для защитного заземления стационарных установок?

A) Не менее 4 мм²;

B) Не менее 6 мм²;

C) Не менее 10 мм²;

D) Не менее 16 мм²;

Правильный ответ под номером: B

19. Что такое единица измерения давления «Паскаль» (Па)?

A) Сила в 1 Ньютон, приложенная к площади 1 квадратный метр;

B) Давление столба ртути высотой 1 мм;

C) Давление столба воды высотой 1 метр;

D) Атмосферное давление на уровне моря;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой инструмент используется для резки толстостенных металлических труб?

A) Труборез (роликовый);

B) Ножовка по металлу;

C) Углошлифовальная машина («болгарка»);

D) Все перечисленные;

Правильный ответ под номером: D

Билет 15

1. Какой инструмент используется для регулировки пружины манометра?

A) Гаечный ключ;

B) Шестигранник;

C) Регулировочная отвертка;

D) Плоскогубцы;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой прибор используется для измерения и анализа формы неэлектрических сигналов (например, давление, вибрация) путем преобразования их в электрические?

A) Осциллограф с соответствующим датчиком;

B) Самописец (регистратор);

C) Логгер данных;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

3. Что проверяют при диагностике электромагнитного расходомера?

A) Состояние электродов;

B) Герметичность;

C) Калибровку;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

4. Что входит в типовую проверку при техническом обслуживании преобразователя давления (смарт-трансмиттера)?

A) Внешний осмотр, проверка нуля и продувка импульсных линий;

B) Сравнение показаний с эталонным манометром (контрольная проверка);

C) Проверка параметров настройки через коммуникатор;

D) Все вышеперечисленное;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой из перечисленных инструментов используется для настройки электронных регуляторов?

A) Отвертка;

B) Паяльник;

C) Мультиметр;

D) Гаечный ключ;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой прибор используется для визуального наблюдения формы электрического сигнала?

A) Осциллограф;

B) Анализатор спектра;

C) Логический анализатор;

D) Регистратор (самописец);

Правильный ответ под номером: A

7. Какой тип смазки следует применять для подшипников скольжения в малооборотных механизмах приборов?

A) Графитовая смазка;

B) Жидкое индустриальное масло;

C) Консистентная смазка (тип ЦИАТИМ, Литол);

D) Силиконовая смазка;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой газ является целевым для датчика NO (оксида азота) в выхлопных системах?

A) Оксид азота (NO);

B) Диоксид азота (NO₂);

C) Закись азота (N₂O);

D) Аммиак (NH₃);

Правильный ответ под номером: A

9. Для чего в системе сжатого воздуха устанавливается осушитель (рефрижераторный или адсорбционный)?

A) Для снижения точки росы и удаления влаги из воздуха;

B) Для повышения давления;

C) Для удаления масляных паров;

D) Для охлаждения воздуха;

Правильный ответ под номером: A

10. Концентрацию какого газа измеряет датчик CO?

A) Углекислый газ;

B) Угарный газ (окись углерода);

C) Метан;

D) Кислород;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент используется для точной проверки и задания давления при калибровке пневматических приборов?

A) Компрессор;

B) Редуктор с манометром;

C) Ручной калибратор/насос с манометром;

D) Баллон со сжатым воздухом;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой прибор используется для проверки целостности и правильности соединений в электрических цепях КИПиА?

A) Мегаомметр;

B) Мультиметр в режиме прозвонки;

C) Осциллограф;

D) Фазометр;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой нормативный документ определяет требования к маркировке кабелей в системах автоматизации?

A) СНиП по строительству;

B) ГОСТ Р 50571 и ПУЭ;

C) Трудовой кодекс РФ;

D) ГОСТ на продукцию промышленного назначения;

Правильный ответ под номером: B

14. Какой прибор используется для оперативного контроля температуры поверхности оборудования?

A) Бесконтактный пирометр;

B) Термопара с индикатором;

C) Термометр сопротивления;

D) Любой из перечисленных;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой датчик используется для измерения влажности?

A) Пьезоэлектрический;

B) Термопара;

C) Гигрометрический;

D) Оптический;

Правильный ответ под номером: C

16. Что такое «мертвая зона» (зона нечувствительности) регулятора или датчика?

A) Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется;

B) Область максимальной погрешности прибора;

C) Время запаздывания срабатывания;

D) Рабочий диапазон измерений, указанный в паспорте;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой прибор используется для проверки сопротивления контура заземления?

A) Вольтметр;

B) Обычный омметр;

C) Мегаомметр;

D) Измеритель сопротивления заземления (тип М416 или современный аналог);

Правильный ответ под номером: D

18. Что такое «барометрическое давление»?

A) Давление в замкнутом объеме;

B) Атмосферное давление в данной местности;

C) Избыточное давление в трубопроводе;

D) Вакуумметрическое давление;

Правильный ответ под номером: B

19. Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика расхода или давления?

A) Трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком;

B) Электрический кабель, передающий сигнал от датчика;

C) Линия пневматического сигнала управления;

D) Канал передачи данных;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое «установка нуля» прибора?

A) Калибровка по эталону;

B) Устранение смещения нулевого показания;

C) Настройка диапазона;

D) Проверка герметичности;

Правильный ответ под номером: B