Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Стадии наладочных работ

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение этапов и стадий наладочных работ контрольно-измерительных приборов и автоматики, порядка их выполнения и документального оформления

1. Общие сведения о наладочных работх

Наладочные работы представляют собой комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности систем контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) в соответствии с проектными решениями. Наладка является завершающим этапом строительства и монтажа систем автоматизации, от качества выполнения которого зависит надёжность и эффективность функционирования всего производства.

Наладочные работы подразделяются на два основных этапа: индивидуальные испытания и комплексное опробование. На этапе индивидуальных испытаний проверяется работоспособность каждого прибора и элемента автоматики в отдельности, а на этапе комплексного опробования — работа всей системы автоматизации в целом во взаимосвязи с технологическим оборудованием.

Организация наладочных работ регламентируется СНиП, ГОСТ, ПУЭ и другими нормативными документами. Наладчик КИПиА должен знать требования этих документов и уметь применять их на практике при выполнении работ по наладке систем автоматизации.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

2. Стадии выполнения наладочных работ

Первая стадия — подготовительная. На этой стадии наладчик изучает проектную и рабочую документацию, знакомится с технологическим процессом, подготавливает рабочее место, инструменты и контрольно-измерительные приборы. Подготовительная стадия является основой для качественного выполнения последующих работ.

Вторая стадия — проверка монтажа. На этой стадии производится визуальный осмотр и проверка соответствия смонтированных систем КИПиА проектной документации, проверка правильности выполнения электрических и трубных проводок, проверка сопротивления изоляции и фазировки.

Третья стадия — индивидуальные испытания. Производится проверка и настройка отдельных приборов и средств автоматизации, проверка их метрологических характеристик, настройка датчиков и регуляторов на заданные параметры.

Четвёртая стадия — комплексное опробование. Выполняется проверка работы систем автоматизации во взаимодействии с технологическим оборудованием, настройка регуляторов, проверка работы защит и блокировок, снятие переходных характеристик.

Пятая стадия — сдача в эксплуатацию. Оформляется документация о проведении наладочных работ, система передаётся эксплуатирующей организации с оформлением соответствующих актов.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

3. Порядок документального оформления наладочных работ

На каждой стадии наладочных работ оформляется соответствующая документация. К основным документам относятся: программа и методика проведения наладочных работ, протоколы проверки и настройки приборов, акты индивидуальных испытаний, акты комплексного опробования, паспорта налаженных систем.

Документация должна вестись аккуратно и своевременно, все записи должны быть подписаны исполнителями и утверждены руководителем наладочных работ. Правильное оформление документации обеспечивает юридическую обоснованность выполненных работ и является обязательным условием при сдаче системы в эксплуатацию.

При обнаружении в процессе наладки отступлений от проектной документации наладчик обязан сообщить об этом руководителю работ и оформить соответствующий акт с указанием характера отступления и предлагаемых решений по его устранению.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

| Документ | Область применения | Актуальность для 6-7 разряда |
| --- | --- | --- |
| СНиП 3.05.07-85 | Системы автоматизации | Основной нормативный документ |
| ПУЭ (7-е изд.) | Электроустановки | Требования к электробезопасности |
| ГОСТ 21.404-85 | Автоматизация технологических процессов | Обозначения в схемах автоматизации |
| ПТЭЭП | Эксплуатация электроустановок | Правила технической эксплуатации |
| ПОТ ЭЭ | Охрана труда при эксплуатации | Межотраслевые правила охраны труда |

Таблица 2. Нормативная база наладочных работ

| Стадия | Основные задачи | Документация | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительная | Изучение документации, подготовка инструмента | Программа наладки | Руководитель наладки |
| Проверка монтажа | Визуальный осмотр, прозвонка цепей | Акт осмотра | Наладчик 6-7 р. |
| Индивидуальные испытания | Проверка отдельных приборов и устройств | Протоколы испытаний | Наладчик 6-7 р. |
| Комплексное опробование | Проверка работы систем в целом | Акт комплексного опробования | Комиссия |
| Сдача в эксплуатацию | Оформление документации, передача | Акт приёмки | Приёмочная комиссия |

Таблица 1. Стадии наладочных работ и их характеристики (6-7 разряд)

Рисунок 1. Распределение трудозатрат по стадиям наладочных работ

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите основные стадии наладочных работ и дайте им краткую характеристику.

2. В чём заключается различие между индивидуальными испытаниями и комплексным опробованием?

3. Какая нормативная документация регламентирует организацию наладочных работ?

4. Какие документы оформляются на каждой стадии наладочных работ?

5. Какие действия должен выполнить наладчик при обнаружении отступлений от проекта?

6. В чём заключаются особенности организации наладочных работ на объектах с непрерывным производственным циклом?

Лекция 2. Наладочная документация

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение состава, структуры и порядка оформления наладочной документации, а также требований к её ведению при выполнении наладочных работ систем КИПиА

1. Виды наладочной документации

Наладочная документация включает в себя комплект документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе выполнения наладочных работ. К основным видам наладочной документации относятся: программа наладочных работ, методики испытаний, протоколы проверки и настройки приборов, журналы наладочных работ, акты приёмки и сдачи.

Программа наладочных работ определяет объём, последовательность и методы выполнения наладочных работ, а также требования к персоналу, оборудованию и материалам. Программа разрабатывается на основе проектной документации и утверждается руководителем наладочной организации.

Методики испытаний содержат подробное описание порядка выполнения проверок и испытаний каждого типа приборов и систем, указания по используемому оборудованию и предельным значениям контролируемых параметров.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

2. Порядок ведения и оформления документации

Журнал наладочных работ является основным документом, в котором фиксируются все выполняемые работы, их результаты, а также выявленные замечания и отступления от проекта. Журнал ведётся в хронологическом порядке, каждая запись подписывается исполнителем.

Протоколы проверки и настройки приборов содержат результаты измерений параметров приборов до и после настройки, а также заключение о пригодности прибора к эксплуатации. Протоколы подписываются наладчиком и представителем заказчика.

Акты приёмки оформляются по завершении отдельных этапов наладочных работ и при сдаче системы в эксплуатацию. К актам прилагаются все протоколы и другие документы, подтверждающие объём и качество выполненных работ.

Вся наладочная документация должна храниться в течение всего срока эксплуатации системы КИПиА и может быть использована при проведении ремонтных работ, модернизации и повторной наладке.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

3. Требования к качеству оформления документации

Наладочная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и других нормативных документов. Записи должны быть чёткими и разборчивыми, не допускаются неоговорённые исправления и подчистки.

Все числовые значения в документации должны быть указаны с требуемой точностью и сопровождаться единицами измерения. При указании результатов измерений необходимо приводить погрешности измерений.

Ответственность за правильность и полноту оформления документации несёт руководитель наладочных работ. Контроль за ведением документации осуществляет технический надзор заказчика.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Перечислите основные виды наладочной документации.

2. Для чего предназначен журнал наладочных работ и какие сведения в нём фиксируются?

3. Какие данные должны содержать протоколы проверки и настройки приборов?

4. Каковы требования к оформлению наладочной документации?

5. Кто несёт ответственность за правильность оформления наладочной документации?

6. В чём заключаются особенности организации наладочных работ на объектах с непрерывным производственным циклом?

Лекция 3. Взаимодействие с заказчиком

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение порядка взаимодействия наладочной организации с заказчиком на различных стадиях выполнения наладочных работ, а также прав и обязанностей сторон

1. Правовые основы взаимодействия с заказчиком

Взаимодействие наладочной организации с заказчиком осуществляется на основании договора подряда на выполнение наладочных работ. Договор определяет предмет договора, сроки выполнения работ, стоимость, порядок приёмки-сдачи, ответственность сторон и другие условия.

В процессе выполнения наладочных работ наладочная организация обязана соблюдать требования проектной документации, обеспечивать качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также информировать заказчика о выявленных отступлениях и замечаниях.

Заказчик, в свою очередь, обязан обеспечить своевременную подготовку объекта к наладочным работам, предоставить необходимую документацию, обеспечить доступ на объект и согласовать график выполнения работ.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

2. Порядок приёмки-сдачи наладочных работ

Приёмка наладочных работ осуществляется комиссией, назначаемой заказчиком. В состав комиссии включаются представители заказчика, наладочной организации, проектной организации и эксплуатирующего подразделения.

При приёмке комиссия проверяет соответствие выполненных работ проектной документации, анализирует наладочную документацию, проводит осмотр налаженного оборудования и при необходимости — контрольные испытания.

По результатам приёмки составляется акт, в котором указываются объём выполненных работ, выявленные замечания и сроки их устранения. При наличии замечаний наладочная организация обязана устранить их в установленные сроки.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

3. Разрешение спорных вопросов

При возникновении разногласий между наладочной организацией и заказчиком стороны должны стремиться к их разрешению путём переговоров. При невозможности достижения согласия спор передаётся на рассмотрение в вышестоящую организацию или арбитражный суд.

Основными причинами разногласий являются: несоответствие фактически выполненного объёма работ договорным обязательствам, разногласия по качеству выполненных работ, задержки в подготовке объекта к наладочным работам со стороны заказчика.

Для предотвращения спорных ситуаций рекомендуется обеспечивать регулярный информационный обмен между сторонами, фиксировать все договорённости в письменной форме и своевременно оформлять акты о выявленных отступлениях и замечаниях.

При выполнении наладочных работ на уровне 6-7 разрядов наладчик должен самостоятельно принимать решения о корректировке программы наладки в зависимости от выявленных отклонений, а также координировать работу бригады наладчиков и обеспечивать методическое руководство менее квалифицированными специалистами.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. На основании какого документа осуществляется взаимодействие наладочной организации с заказчиком?

2. Какие обязанности имеет наладочная организация при выполнении работ?

3. Каков порядок приёмки наладочных работ комиссией?

4. Какие основные причины разногласий между наладочной организацией и заказчиком?

5. Как рекомендуется предотвращать спорные ситуации при выполнении наладочных работ?

6. В чём заключаются особенности организации наладочных работ на объектах с непрерывным производственным циклом?