Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Схемы управления электроприводами

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов построения схем управления электроприводами и методов их наладки в составе систем КИПиА

1. Типы схем управления электроприводами

Схемы управления электроприводами подразделяются на релейно-контакторные и бесконтакторные (на базе тиристоров, транзисторов и микропроцессорных устройств). В системах автоматизации наиболее распространены схемы управления задвижками, клапанами и насосами.

Релейно-контакторные схемы управления строятся на базе магнитных пускателей, реле, контакторов и кнопочных постов. Они обеспечивают пуск, остановку, реверс и торможение электродвигателя, а также защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Бесконтакторные схемы управления на базе частотных преобразователей и устройств плавного пуска обеспечивают регулирование скорости вращения электродвигателя, плавный пуск и остановку, а также расширенные функции защиты и диагностики. Они получают всё более широкое распространение в современных системах автоматизации.

Схемы управления исполнительными механизмами (электроприводами задвижек и клапанов) обеспечивают открытие и закрытие запорной или регулирующей арматуры по командам от системы автоматизации, а также формирование сигналов обратной связи о положении механизма.

2. Наладка схем управления электроприводами

Наладка схем управления электроприводами включает: проверку правильности монтажа электрических цепей, проверку работы аппаратов защиты и управления, настройку тепловых реле и автоматических выключателей, проверку правильности работы схемы во всех режимах.

При наладке магнитных пускателей проверяется: чёткость срабатывания, отсутствие залипания контактов, правильность подключения катушки и вспомогательных контактов, соответствие номинальных параметров пускателя параметрам электродвигателя.

Наладка схем управления электроприводами задвижек включает: проверку концевых выключателей, настройку муфты ограничения крутящего момента, проверку работы схемы при открытии и закрытии задвижки, настройку сигнализации положения.

При наладке схем с частотными преобразователями производится: программирование параметров преобразователя в соответствии с характеристиками электродвигателя и требованиями технологического процесса, настройка рамп разгона и торможения, проверка работы в режимах местное/дистанционное управление.

3. Проверка работы защитных устройств

При наладке схем управления электроприводами обязательно проверяется работа аппаратов защиты: автоматических выключателей, тепловых реле, реле максимального тока и реле контроля фаз. Проверка производится путём искусственного создания аварийных режимов или с помощью испытательных установок.

Тепловые реле настраиваются на номинальный ток электродвигателя и проверяются на срабатывание при перегрузке. Время срабатывания должно соответствовать защитной характеристике реле и не превышать допустимого времени перегрузки электродвигателя.

Автоматические выключатели проверяются на срабатывание при токах короткого замыкания и перегрузки. Токи уставки должны соответствовать расчётным значениям и обеспечивать селективность защиты.

Таблица 1. Параметры наладки электроприводов

| Параметр | Метод проверки | Норма | Прибор |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции обмоток | Мегомметр 1000В | Не менее 0,5 МОм | ЭС0202/2Г |
| Сопротивление обмоток постоянному току | Мост постоянного тока | Отклонение не более 2 % | Р333 |
| Ток холостого хода | Измерение тока | 30-40 % от номинала | Клещи токоизмерительные |
| Вибрация подшипников | Виброметр | Не более 4,5 мм/с | Вибротестер |
| Температура подшипников | Термометр | Не более 60 °C | Пирометр |

Таблица 2. Уставки защиты электропривода

| Вид защиты | Уставка | Выдержка времени | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная токовая | 1,5–2,0 Iном | 0,5–2 с | Отключение |
| Тепловая | 1,1–1,2 Iном | 5–30 мин | Отключение |
| Минимального напряжения | 0,7–0,8 Uном | 0,5–1 с | Отключение |
| Нулевая | Уровень 3 фаз | Мгновенно | Отключение |
| От замыкания на землю | 0,03–0,1 А | 0,1–0,5 с | Сигнал/отключение |

Рисунок 1. Сравнительные параметры электроприводов

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите основные типы схем управления электроприводами.

2. В чём заключается наладка релейно-контакторных схем управления?

3. Какие операции выполняются при наладке электроприводов задвижек?

4. Как настраиваются частотные преобразователи при наладке?

5. Как проверяется работа аппаратов защиты электроприводов?

Лекция 2. Защиты и блокировки

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов построения и методов наладки систем технологических защит и блокировок в системах КИПиА

1. Назначение и классификация защит и блокировок

Технологические защиты предназначены для автоматического отключения оборудования или перевода его в безопасное состояние при возникновении аварийных ситуаций. Блокировки предотвращают неправильные действия персонала и исключают опасные сочетания работающего оборудования.

Защиты подразделяются на: аварийные (срабатывающие при достижении параметрами предельно допустимых значений), предупредительные (срабатывающие при приближении параметров к предельно допустимым значениям) и функциональные (обеспечивающие определённую последовательность работы оборудования).

Блокировки подразделяются на: электрические (осуществляемые через электрические цепи), механические (осуществляемые через механические устройства) и программные (реализуемые алгоритмами в программируемых контроллерах).

2. Наладка систем защит и блокировок

Наладка систем защит и блокировок включает: проверку полноты реализации проектных решений, проверку работоспособности каждого контура защиты и блокировки, проверку времени срабатывания, настройку уставок срабатывания.

Проверка работоспособности защиты производится путём искусственного создания контролируемого параметра, равного уставке срабатывания. При этом проверяется: срабатывание выходного реле, отключение оборудования, включение световой и звуковой сигнализации, формирование сообщения в системе управления.

Время срабатывания защиты определяется интервалом от момента достижения контролируемым параметром уставки до момента срабатывания исполнительного органа. Время срабатывания не должно превышать значения, указанного в проектной документации, и, как правило, составляет не более 1–2 секунд для аварийных защит.

Наладка блокировок заключается в проверке невозможности выполнения запрещённых операций. Например, блокировка не должна позволять включение насоса при закрытой задвижке на нагнетании или включение двигателя при снятом ограждении.

3. Документирование результатов наладки защит и блокировок

Результаты наладки каждого контура защиты и блокировки оформляются протоколом, в котором указываются: наименование защиты, уставка срабатывания по проекту, фактически настроенная уставка, время срабатывания, результаты проверки работоспособности.

Проверка защит и блокировок проводится с участием представителя эксплуатирующей организации. Результаты проверки подписываются наладчиком и представителем заказчика. Без оформления протоколов проверки защита не может быть введена в работу.

Периодическая проверка защит и блокировок проводится в процессе эксплуатации в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеочередная проверка проводится после ремонта или замены элементов системы защиты.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. В чём различие между технологическими защитами и блокировками?

2. Как классифицируются технологические защиты по назначению?

3. В каком порядке производится наладка систем защит?

4. Как проверяется время срабатывания аварийной защиты?

5. Как документируются результаты наладки защит и блокировок?