Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Безопасность при наладке

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение требований охраны труда и электробезопасности при выполнении наладочных работ систем КИПиА, а также мер по обеспечению безопасных условий труда

1. Основные требования охраны труда при наладочных работах

Наладочные работы в действующих цехах и на действующем оборудовании относятся к работам повышенной опасности. К выполнению наладочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую группу по электробезопасности.

Перед началом работы наладчик обязан: получить наряд-допуск (при работе в действующих электроустановках), пройти целевой инструктаж на рабочем месте, проверить исправность средств индивидуальной защиты, убедиться в отсутствии напряжения на оборудовании, на котором будут проводиться работы.

При выполнении наладочных работ наладчик обязан: пользоваться средствами индивидуальной защиты, применять исправный инструмент, соблюдать требования безопасности при работе с электричеством, не оставлять без присмотра включённое оборудование, немедленно сообщать руководителю о выявленных нарушениях и опасных ситуациях.

После окончания работ наладчик обязан: обесточить оборудование, убрать инструмент и приспособления, снять временные ограждения и знаки безопасности, сделать запись в журнале наладочных работ, закрыть наряд-допуск.

2. Электробезопасность при наладочных работах

Поражение электрическим током является основной опасностью при выполнении наладочных работ. Наладчик КИПиА должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работ в электроустановках напряжением до 1000 В и не ниже IV — для работ в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Для обеспечения электробезопасности при наладочных работах применяются: защитное заземление и зануление оборудования, устройства защитного отключения (УЗО), изолирующие средства защиты (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолированными ручками), ограждения и знаки безопасности.

При работе в действующих электроустановках необходимо: оформить наряд-допуск, выполнить технические мероприятия (отключение, вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, наложение заземления, ограждение рабочего места), работать не менее чем в два лица.

3. Первая помощь при поражении электрическим током

При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока: отключить оборудование, отделить пострадавшего от токоведущих частей с помощью изолирующих предметов, при невозможности отключения — перерубить провод топором с деревянной рукояткой.

После освобождения от действия тока необходимо оценить состояние пострадавшего: проверить наличие пульса и дыхания, при отсутствии — немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию, вызвать скорую медицинскую помощь.

При наличии дыхания и пульса пострадавшему необходимо придать удобное положение, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха и наблюдать за его состоянием до прибытия медицинской помощи.

Таблица 1. Требования безопасности при наладочных работах

| Вид работ | Основная опасность | Средства защиты | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с электроустановками | Поражение электрическим током | Диэлектрические перчатки, коврики, боты | ПОТ ЭЭ |
| Работа на высоте | Падение | Страховочная привязь, каска | ПОТ ВПО |
| Пневмоиспытания | Разрыв сосуда | Щиты, удаление персонала | ПБ 03-576-03 |
| Гидроиспытания | Прорыв воды | Щиты, удаление персонала | ПБ 03-576-03 |
| Пайка проводов | Ожоги, отравление | Вентиляция, очки, вытяжка | ГОСТ 12.1.005-88 |

Таблица 2. Классы условий труда по электробезопасности

| Класс условий труда | Напряжение, В | Группа по электробезопасности | Допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный (1) | До 36 | II | Без специального обучения |
| Допустимый (2) | 36-380 | III | Обучение 72 ч |
| Вредный (3.1) | 380-1000 | IV | Обучение 72 ч + стаж |
| Вредный (3.2) | Свыше 1000 | IV-V | Обучение 72 ч + спец. допуск |
| Опасный (4) | Любое (аварийные работы) | V | Только по наряду-допуску |

Рисунок 1. Причины производственного травматизма при наладке

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Кто допускается к выполнению наладочных работ и какие требования предъявляются к персоналу?

2. Какие обязанности наладчика перед началом и после окончания работ?

3. Какие группы по электробезопасности должны иметь наладчики КИПиА?

4. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность при работе в действующих электроустановках?

5. Каков порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током?

Лекция 2. Взрывоопасные зоны

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение требований безопасности при выполнении наладочных работ систем КИПиА во взрывоопасных зонах, а также особенностей наладки взрывозащищённого оборудования

1. Классификация взрывоопасных зон

Взрывоопасные зоны подразделяются на классы в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1: зона 0 — взрывоопасная среда присутствует постоянно или в течение длительного времени; зона 1 — взрывоопасная среда может присутствовать при нормальной работе; зона 2 — взрывоопасная среда маловероятна при нормальной работе и, если возникает, то на короткое время.

Для каждого класса зоны установлены требования к уровню взрывозащиты электрооборудования: для зоны 0 — уровень «ia» (искробезопасная цепь особой надёжности), для зоны 1 — уровни «ib» или «d» (искробезопасная цепь или взрывонепроницаемая оболочка), для зоны 2 — оборудование без специальных средств взрывозащиты при условии отсутствия искрообразования.

Наладчик КИПиА, работающий во взрывоопасных зонах, должен знать классификацию зон, виды взрывозащиты приборов и требования безопасности при выполнении работ.

2. Особенности наладки взрывозащищённого оборудования

При наладке взрывозащищённого оборудования необходимо соблюдать следующие требования: не вскрывать оболочки приборов при наличии взрывоопасной среды, не нарушать пломбы и специальные крепёжные элементы оболочек, не заменять детали на нестандартные, применять искробезопасный инструмент.

При проверке и настройке взрывозащищённых приборов на стенде необходимо обеспечить взрывобезопасные условия в помещении стенда. Настройка производится с соблюдением всех требований, установленных нормативной документацией на взрывозащищённое оборудование.

Искробезопасные цепи должны быть смонтированы отдельно от цепей, не являющихся искробезопасными. Барьеры искробезопасности должны быть правильно установлены и заземлены. При наладке проверяется целостность барьеров и соответствие параметров цепей паспортным данным.

При обнаружении повреждений взрывозащищённых оболочек, нарушении пломб или других неисправностей, снижающих уровень взрывозащиты, наладчик обязан прекратить работы и сообщить руководителю.

3. Требования безопасности при наладке во взрывоопасных зонах

Перед началом наладочных работ во взрывоопасной зоне необходимо: получить наряд-допуск на огневые и газоопасные работы, провести анализ воздушной среды на наличие взрывоопасных концентраций, убедиться в исправности вентиляции, подготовить искробезопасный инструмент и средства индивидуальной защиты.

При выполнении работ во взрывоопасной зоне запрещается: курить, использовать открытый огонь, применять инструменты, дающие искру при ударе, носить одежду из синтетических материалов, создающую статическое электричество, использовать электронные приборы, не имеющие соответствующего уровня взрывозащиты.

При обнаружении повышенной концентрации взрывоопасных газов или паров работы должны быть немедленно прекращены, персонал выведен из зоны, а руководитель работ информирован о ситуации. Возобновление работ допускается только после снижения концентрации до допустимых значений и получения разрешения от руководителя.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Как классифицируются взрывоопасные зоны и какие требования предъявляются к оборудованию для каждого класса?

2. Какие требования необходимо соблюдать при наладке взрывозащищённого оборудования?

3. Как проверяются искробезопасные цепи при наладке?

4. Какие подготовительные мероприятия проводятся перед началом работ во взрывоопасной зоне?

5. Какие действия необходимо предпринять при обнаружении повышенной концентрации взрывоопасных газов?