Комплект лекций по дисциплине «Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Архитектура и принцип работы ПЛК. Цикл сканирования

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение архитектуры программируемых логических контроллеров, принципов их работы и особенностей цикла сканирования при наладке систем автоматизации

1.1. Архитектура и основные компоненты ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК) — специализированное вычислительное устройство, предназначенное для управления технологическими процессами в реальном времени. Архитектура ПЛК включает: центральный процессор (CPU), модули ввода-вывода (дискретного и аналогового), модули связи, источник питания и программатор. CPU выполняет пользовательскую программу, хранящуюся в энергонезависимой памяти, и управляет обменом данными с модулями ввода-вывода.

Модули ввода обеспечивают приём сигналов от датчиков и первичных преобразователей: дискретные входы — сухой контакт, 24 В DC, 220 В AC; аналоговые входы — 4–20 мА, 0–10 В, термосопротивления, термопары. Модули вывода управляют исполнительными механизмами: дискретные выходы — реле, транзистор, симистор; аналоговые выходы — 4–20 мА, 0–10 В. Количество точек ввода-вывода определяется конфигурацией ПЛК и может расширяться подключением дополнительных модулей.

Наладчик КИПиА должен знать архитектуру ПЛК для правильной конфигурации контроллера, назначения адресов модулей, подключения датчиков и исполнительных механизмов. При наладке ПЛК наладчик проверяет правильность установки модулей, соответствие конфигурации проекта, загружает пользовательскую программу и выполняет её отладку. К наиболее распространённым ПЛК на российском рынке относятся: Siemens SIMATIC S7, Owen ПЛК, Delta DVP, Mitsubishi FX, Schneider Modicon.

1.2. Цикл сканирования ПЛК и его влияние на наладку

Работа ПЛК осуществляется циклически. Один цикл сканирования включает три фазы: чтение входов (опрос всех модулей ввода и запись значений в образ входов — область памяти входных сигналов), выполнение пользовательской программы (последовательное выполнение инструкций от первой до последней с записью результатов в образ выходов), запись выходов (передача значений из образ выходов на модули вывода). Время цикла сканирования зависит от объёма программы и количества модулей ввода-вывода и составляет от единиц до десятков миллисекунд.

Важной особенностью цикла сканирования является то, что изменения входных сигналов, произошедшие во время выполнения программы, будут обработаны только в следующем цикле. Это означает, что ПЛК реагирует на изменения с задержкой, равной времени одного цикла сканирования. Для большинства задач управления это допустимо, но для быстродействующих процессов (например, позиционирование с шаговым двигателем) может потребоваться использование прерываний.

При наладке ПЛК наладчик должен учитывать влияние цикла сканирования на работу системы. Для диагностики используются: режим онлайн-мониторинга (наблюдение за значениями переменных в реальном времени), принудительное задание значений входов и выходов (форсирование), пошаговое выполнение программы. Наладчик определяет время цикла сканирования и проверяет, не превышает ли оно допустимого значения для данного технологического процесса.

1.3. Конфигурация и программирование ПЛК при наладке

Конфигурация ПЛК — настройка аппаратной структуры контроллера в программной среде разработчика: назначение типов и адресов модулей ввода-вывода, настройка параметров связи, определение областей памяти для пользовательских данных. Конфигурация создаётся в среде программирования (TIA Portal для Siemens, OwenLogic для Owen, GX Works для Mitsubishi) и загружается в контроллер перед началом наладки.

Программирование ПЛК при наладке включает: загрузку пользовательской программы в контроллер; инициализацию переменных и установку начальных значений; настройку параметров ПИД-регуляторов (коэффициенты Kp, Ki, Kd, ограничения выхода); конфигурацию коммуникационных каналов (Modbus, OPC UA, Profibus); настройку функций архивирования и диагностики. Наладчик проверяет правильность программы, выполняя пошаговую отладку.

При наладке ПЛК наладчик использует функции принудительного управления (Force) для проверки работы выходов без участия программы, режим мониторинга для наблюдения за ходом выполнения программы, и точек останова (Breakpoint) для приостановки выполнения в заданных местах. Все изменения, вносимые в программу при наладке, документируются и согласовываются с проектировщиком. По завершении наладки создаётся архивная копия программы.

Таблица 1. Сравнение популярных ПЛК

| ПЛК | Производитель | Число I/O | Языки МЭК 61131-3 | Сфера применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMATIC S7-1200 | Siemens | до 284 | LAD, FBD, SCL | Универсальная автоматизация |
| LOGO! | Siemens | до 24 | FBD, LAD | Малые задачи автоматизации |
| M340 | Schneider Electric | до 1024 | LD, FBD, ST, IL, SFC | Средние и крупные объекты |
| Delta DVP | Delta | до 480 | LD, FBD, ST | Узкие задачи управления |
| ОВЕН ПЛК110 | ОВЕН | до 48 | LD, FBD, ST, SFC | Малые объекты ЖКХ |
| ECS-700 | Emerson | до 10 000 | LD, FBD, ST, SFC | Крупные производства |

Таблица 2. Сравнение SCADA-систем

| SCADA | Разработчик | Макс. тегов | Протоколы связи | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WinCC | Siemens | 65 000 | OPC, S7, Modbus | Высокая |
| CitectSCADA | Schneider Electric | 100 000 | OPC, Modbus, DNP3 | Средняя |
| Trace Mode | AdAstra | 64 000 | OPC, Modbus, МЭК 60870 | Средняя |
| Ignition | Inductive Automation | Без ограничений | OPC UA, Modbus, MQTT | Средняя |
| Master SCADA | ИнСАТ | 32 000 | OPC, Modbus | Низкая |

Рисунок 1. Компоненты АСУ ТП на базе ПЛК и SCADA

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите основные компоненты архитектуры ПЛК и их назначение.

2. Опишите фазы цикла сканирования ПЛК и их последовательность.

3. Как время цикла сканирования влияет на быстродействие системы управления?

4. Какие режимы отладки ПЛК используются при наладке?

5. Что включает конфигурация ПЛК и в каких программных средах она выполняется?

Лекция 2. Языки программирования ПЛК по МЭК 61131-3 (LD, FBD, ST, SFC)

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение языков программирования ПЛК по стандарту МЭК 61131-3 и их применения при наладке систем автоматизации

2.1. Стандарт МЭК 61131-3 и обзор языков программирования ПЛК

Международный стандарт МЭК 61131-3 (ГОСТ Р МЭК 61131-3) определяет пять языков программирования ПЛК: два текстовых — список инструкций (IL) и структурированный текст (ST); три графических — релейно-контактные схемы (LD), функциональные блоковые диаграммы (FBD) и последовательностные функциональные схемы (SFC). Каждый язык ориентирован на определённый класс задач и может использоваться в сочетании с другими языками в рамках одного проекта.

Язык LD (Ladder Diagram) основан на релейно-контактных схемах и наиболее понятен инженерам, работающим с электрическими схемами. Программа на LD представляет собой набор рун (ступеней), состоящих из контактов (входов) и катушек (выходов). Язык FBD (Function Block Diagram) основан на функциональных блоках, соединённых линиями связи, и удобен для описания аналоговых алгоритмов (ПИД-регулирование, математические операции).

Язык ST (Structured Text) — высокоуровневый текстовый язык, подобный Паскалю, предназначенный для сложных вычислений и обработки данных. Язык SFC (Sequential Function Chart) описывает последовательность шагов и переходов между ними, удобен для программирования многостадийных процессов. Язык IL (Instruction List) — ассемблероподобный язык, используется редко. Наладчик КИПиА должен понимать все языки для чтения и отладки программ, написанных различными разработчиками.

2.2. Языки LD и FBD: структура, элементы и применение при наладке

Язык LD (релейно-контактные схемы) использует графические элементы: нормально разомкнутый контакт (| |), нормально замкнутый контакт (|/|), катушку (-( )-), функциональные блоки (таймеры, счётчики). Логика работы: катушка активна, если через неё протекает «ток» от левой шины к правой через замкнутые контакты. Параллельное соединение контактов — логическое ИЛИ, последовательное — логическое И. При наладке LD-программы наладчик контролирует состояние контактов и катушек в режиме мониторинга.

Язык FBD (функциональные блоковые диаграммы) использует блоки с входами и выходами, соединённые линиями связи. Стандартные блоки: AND, OR, NOT, XOR — логические операции; ADD, SUB, MUL, DIV — арифметические; GT, LT, EQ — сравнения; TON, TOF, TP — таймеры; CTU, CTD — счётчики; PID — регулятор. Блоки могут быть пользовательскими, инкапсулирующими сложную логику. Выход одного блока может подключаться к входам нескольких блоков.

При наладке ПЛК наладчик использует LD для отладки дискретной логики (пуск/стоп, блокировки, сигнализация) и FBD — для аналоговых алгоритмов (ПИД-регулирование, нормализация сигналов, масштабирование). В режиме мониторинга наладчик видит прохождение сигналов через элементы схемы и может выявить ошибки логики. При необходимости наладчик корректирует параметры блоков (уставки таймеров, коэффициенты ПИД-регулятора) онлайн, без остановки контроллера.

2.3. Языки ST и SFC: особенности и применение при наладке сложных алгоритмов

Язык ST (структурированный текст) поддерживает конструкции: присваивание (:=), условный оператор (IF...THEN...ELSE...END_IF), оператор выбора (CASE), циклы (FOR, WHILE, REPEAT), вызов функций и функциональных блоков. ST применяется для реализации сложных математических вычислений, обработки массивов данных, реализации нестандартных алгоритмов управления, которые затруднительно запрограммировать на LD или FBD.

Пример ST-кода для ПИД-регулирования: Error := SetPoint - ProcessValue; Integral := Integral + Error * SampleTime; Derivative := (Error - PrevError) / SampleTime; Output := Kp * Error + Ki * Integral + Kd * Derivative; PrevError := Error. Наладчик может изменять коэффициенты Kp, Ki, Kd онлайн, подбирая оптимальные параметры регулятора по реакции системы на ступенчатое воздействие.

Язык SFC (последовательностные функциональные схемы) описывает процесс в виде шагов (состояний) и переходов между ними. Каждый шаг содержит действия (включить насос, открыть клапан), а переход — условие (достигнут уровень, прошло время). SFC удобен для программирования многостадийных процессов (пуск установки, останов, промывка). При наладке SFC-программы наладчик видит текущий активный шаг и может принудительно переключать шаги для проверки логики переходов. Наладчик проверяет корректность условий переходов и правильность выполняемых действий на каждом шаге.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Перечислите пять языков программирования ПЛК по МЭК 61131-3 и укажите типичные области их применения.

2. Какие графические элементы используются в языке LD и какую логику они реализуют?

3. Какие стандартные функциональные блоки применяются в языке FBD для реализации ПИД-регулирования?

4. Приведите пример ST-кода для вычисления ПИД-закона регулирования.

5. Как используется язык SFC для программирования многостадийных процессов при наладке?

Лекция 3. SCADA-системы: архитектура, функции, протоколы обмена данными (Modbus, OPC UA)

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение архитектуры и функций SCADA-систем, а также протоколов обмена данными между ПЛК и SCADA при наладке АСУ ТП

3.1. Архитектура и основные функции SCADA-систем

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — система диспетчерского управления и сбора данных, обеспечивающая мониторинг и управление технологическими процессами. Архитектура SCADA-системы включает: уровень полевых устройств (датчики, исполнительные механизмы), уровень контроллеров (ПЛК), уровень серверов (SCADA-сервер, сервер баз данных) и уровень рабочих станций операторов (HMI). Связь между уровнями осуществляется по промышленным сетям.

Основные функции SCADA: сбор данных с ПЛК в реальном времени; отображение технологического процесса на мнемосхемах; архивирование данных (тренды, журналы событий); сигнализация об аварийных и предупредительных отклонениях; дистанционное управление оборудованием; формирование отчётов; резервирование серверов и линий связи для обеспечения надёжности.

При наладке SCADA-системы наладчик выполняет: настройку коммуникационных каналов с ПЛК, создание и настройку переменных (тегов), привязку тегов к элементам мнемосхем, настройку порогов сигнализации, конфигурацию архивирования, настройку прав доступа пользователей. Наиболее распространённые SCADA-системы: Siemens WinCC, Овен Tracer, Круг Genesis64, Wonderware InTouch, MasterSCADA.

3.2. Протокол Modbus: структура, типы данных и наладка обмена

Протокол Modbus — открытый коммуникационный протокол, разработанный фирмой Modicon (ныне Schneider Electric), ставший де-факто стандартом промышленной автоматизации. Modbus существует в двух вариантах: Modbus RTU (бинарный, по интерфейсу RS-485) и Modbus TCP (по сети Ethernet). Структура сообщения: адрес ведомого устройства, код функции, данные, контрольная сумма (CRC для RTU).

Основные коды функций Modbus: 01 — чтение дискретных выходов, 02 — чтение дискретных входов, 03 — чтение регистров хранения (holding registers), 04 — чтение регистров ввода (input registers), 05 — запись одного дискретного выхода, 06 — запись одного регистра хранения, 15 — запись нескольких дискретных выходов, 16 — запись нескольких регистров хранения. Регистры хранения используются для передачи аналоговых значений и уставок, а дискретные — для состояния входов/выходов.

При наладке обмена по Modbus наладчик: задаёт адреса и параметры порта (скорость, чётность, стоп-биты) для каждого устройства; настраивает таблицы соответствия адресов Modbus переменным ПЛК и SCADA; проверяет обмен с помощью мониторинга трафика (анализатор протокола); устраняет типичные проблемы: конфликт адресов, несоответствие скоростей, неправильный порядок байтов (big-endian / little-endian), превышение времени ответа (timeout).

3.3. Протокол OPC UA: архитектура и преимущества при наладке АСУ ТП

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) — платформонезависимый протокол обмена данными, обеспечивающий безопасный, надёжный и высокопроизводительный обмен информацией между устройствами и приложениями разных производителей. В отличие от классического OPC (на базе COM/DCOM), OPC UA не зависит от операционной системы и работает на Linux, Windows и встраиваемых системах. OPC UA поддерживает модели публикации-подписки (Pub/Sub) и клиент-сервер.

Архитектура OPC UA основана на информационной модели, описывающей данные в виде узлов (Nodes) с атрибутами и ссылками. Узлы организованы в адресное пространство, где каждый объект (датчик, клапан, ПЛК) представлен с его свойствами, методами и событиями. Это позволяет не только передавать значения, но и описывать семантику данных (единицы измерения, диапазоны, статус качества). Безопасность обеспечивается аутентификацией, шифрованием (TLS) и контролем доступа.

При наладке АСУ ТП с использованием OPC UA наладчик: настраивает OPC UA-сервер на ПЛК (определяет узлы для публикации, настраивает безопасность); подключает SCADA-систему как OPC UA-клиент; проверяет доступность узлов и корректность значений; настраивает подписки на изменения переменных. Преимущества OPC UA перед Modbus: независимость от платформы, встроенная безопасность, семантическое описание данных, возможность горизонтального и вертикального обмена (от датчика до облака).

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Перечислите уровни архитектуры SCADA-системы и их назначение.

2. Какие основные функции выполняет SCADA-система при управлении технологическим процессом?

3. В чём различие между протоколами Modbus RTU и Modbus TCP?

4. Какие коды функций Modbus используются для чтения и записи регистров хранения?

5. В чём преимущества протокола OPC UA перед Modbus при наладке АСУ ТП?