Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Стадии наладочных работ: индивидуальные испытания, комплексное опробование

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить основные стадии наладочных работ, их содержание и последовательность выполнения при вводе в эксплуатацию систем КИПиА.

1.1. Общие положения о наладочных работах

Наладочные работы представляют собой комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение проектных режимов работы систем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Наладка является завершающим этапом строительства и монтажа, от качества выполнения которого зависит надёжность и безопасность эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Согласно СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», наладочные работы подразделяются на два основных этапа: индивидуальные испытания и комплексное опробование. Каждый этап имеет свои задачи, объём работ и критерии завершения, регламентированные нормативно-технической документацией.

Перед началом наладочных работ необходимо завершить все строительно-монтажные работы, включая прокладку электрических и трубных проводок, установку щитов, пультов и приборов. К моменту начала наладки должны быть получены исполнительные чертежи, сертификаты на оборудование и материалы, а также акты приёмки скрытых работ.

Организация наладочных работ осуществляется специализированными наладочными организациями или подразделениями, имеющими соответствующие лицензии и квалифицированный персонал. Руководство наладочными работами осуществляет главный инженер проекта или руководитель наладочной бригады.

1.2. Индивидуальные испытания

Индивидуальные испытания — первая стадия наладочных работ, в процессе которой проверяется работоспособность каждого элемента системы автоматизации в отдельности. На этой стадии производится проверка правильности монтажа приборов и средств автоматизации, сопротивления изоляции электрических цепей, а также функционирование каждого прибора и аппарата.

При индивидуальных испытаниях датчиков проверяются их показания при подаче эталонных сигналов, соответствующих рабочим диапазонам измерения. Для преобразователей проверяются выходные сигналы при заданных входных воздействиях, а также основные погрешности и вариации показаний. Результаты заносятся в протоколы испытаний.

Индивидуальные испытания вторичных приборов и регуляторов включают проверку их функционирования во всех режимах работы, калибровку шкал, настройку уставок срабатывания сигнализации и защит. Особое внимание уделяется проверке исполнительных механизмов: электроприводов задвижек, клапанов, заслонок — на предмет соответствия хода и усилия проектным значениям.

По результатам индивидуальных испытаний оформляются акты и протоколы, в которых фиксируются фактические параметры работы каждого элемента. При обнаружении дефектов монтажа или неисправностей оборудования составляются дефектные ведомости для их устранения монтажной организацией или заводом-изготовителем.

Завершение индивидуальных испытаний оформляется актом, который подписывается представителями заказчика, монтажной и наладочной организаций. Только после подписания акта о завершении индивидуальных испытаний можно переходить к стадии комплексного опробования.

1.3. Комплексное опробование

Комплексное опробование — вторая стадия наладочных работ, при которой проверяется совместная работа всех элементов системы автоматизации в составе технологического процесса. На этом этапе система работает как единое целое, и задачей наладчика является обеспечение её устойчивого функционирования во всех проектных режимах.

В процессе комплексного опробования проверяются статические и динамические характеристики систем автоматического регулирования, качество переходных процессов, время регулирования и перерегулирование. При необходимости производится корректировка настроек регуляторов для достижения оптимальных показателей качества регулирования.

Комплексное опробование проводится при подаче на объект реальных или имитированных технологических параметров. Продолжительность комплексного опробования определяется проектом и составляет, как правило, не менее 72 часов для основных технологических систем. В течение этого времени фиксируются все отклонения параметров и работу защит и блокировок.

Результаты комплексного опробования оформляются актом, в котором отражаются достигнутые показатели работы системы, перечень устранённых дефектов и замечания по работе оборудования. После успешного завершения комплексного опробования система считается прошедшей наладку и готовой к сдаче в эксплуатацию.

1. Какие основные стадии наладочных работ предусмотрены нормативной документацией?

2. В чём различие между индивидуальными испытаниями и комплексным опробованием?

3. Какие документы оформляются по результатам индивидуальных испытаний?

4. Какова минимальная продолжительность комплексного опробования основных технологических систем?

5. При каких условиях допускается переход от индивидуальных испытаний к комплексному опробованию?

Лекция 2. Порядок организации наладочных работ. Наладочная документация

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок организации наладочных работ и состав наладочной документации, необходимой для качественного проведения наладки систем КИПиА.

2.1. Организация и планирование наладочных работ

Организация наладочных работ начинается с получения наладочной организацией технической документации проекта автоматизации, включая функциональные и принципиальные схемы, кабельные журналы, спецификации оборудования и материалов. На основании этих документов разрабатывается программа наладочных работ, определяющая объём, последовательность и сроки выполнения работ.

Программа наладочных работ согласовывается с заказчиком и генеральным подрядчиком. В программе указываются этапы работ, ответственные исполнители, потребность в измерительной аппаратуре и испытательном оборудовании, а также мероприятия по технике безопасности. При необходимости к программе прилагаются графики проведения работ и схемы организации связи между участниками.

Наладочные работы выполняются бригадами наладчиков под руководством инженера-наладчика. Состав бригады определяется сложностью и объёмом работ. Перед началом работ проводится инструктаж персонала по технике безопасности, изучение проектной документации и распределение обязанностей между членами бригады.

Контроль качества наладочных работ осуществляется путём пооперационного контроля, при котором каждый этап работы проверяется перед переходом к следующему. Результаты контроля фиксируются в журналах наладочных работ и протоколах испытаний.

2.2. Состав наладочной документации

Наладочная документация включает в себя комплект документов, разрабатываемых наладочной организацией в процессе выполнения работ. Основными документами являются: программа наладочных работ, методики испытаний, протоколы испытаний приборов и систем, акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

К наладочной документации относятся также паспорта наладки на отдельные приборы и системы, в которых фиксируются исходные данные, результаты измерений и настройки, выполненные в процессе наладки. Паспорт наладки является основным документом, подтверждающим качество выполненных работ, и входит в состав исполнительной документации.

По завершении наладочных работ наладочная организация передаёт заказчику комплект исполнительной документации, включающий откорректированные схемы, протоколы испытаний, паспорта наладки и рекомендации по эксплуатации налаженных систем.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Из каких основных документов состоит наладочная документация?

2. Кто согласовывает программу наладочных работ?

3. Какие данные содержит паспорт наладки?

4. Для чего предназначен журнал наладочных работ?

5. Какой комплект документов передаётся заказчику после завершения наладки?

Лекция 3. Взаимодействие наладчика с заказчиком, строителями, проектными организациями

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок взаимодействия наладчика с заинтересованными сторонами в процессе наладочных работ для обеспечения их качественного и своевременного выполнения.

3.1. Взаимодействие с заказчиком и строительно-монтажными организациями

Взаимодействие наладчика с заказчиком является одним из ключевых факторов успешного проведения наладочных работ. Заказчик обеспечивает наладочную организацию проектной документацией, выделяет помещения для размещения персонала и оборудования, обеспечивает подачу энергоносителей и технологических сред для проведения испытаний.

При обнаружении в процессе наладки отступлений от проекта или дефектов монтажа наладчик информирует об этом заказчика и совместно с монтажной организацией принимает решение о порядке их устранения. Все обнаруженные дефекты заносятся в дефектную ведомость, которая передаётся монтажной организации для доработки.

Взаимодействие со строительно-монтажными организациями включает приёмку выполненных монтажных работ по акту, проверку соответствия смонтированных систем проектной документации и совместную работу по устранению дефектов. Наладчик имеет право приостановить работы при выявлении грубых нарушений монтажа до их устранения.

Сдача налаженных систем заказчику производится поэтапно с оформлением актов приёма-передачи. В актах указываются достигнутые параметры работы систем, перечень передаваемой документации и замечания заказчика. Разногласия между сторонами разрешаются в порядке, установленном договором на выполнение наладочных работ.

3.2. Взаимодействие с проектными организациями

Проектная организация обеспечивает наладчика рабочей документацией, участвует в рассмотрении предложений по корректировке проекта, выявленных в процессе наладки, и согласовывает внесение изменений в проектные решения. Своевременное согласование отступлений от проекта является необходимым условием для продолжения наладочных работ.

В процессе наладки нередко выявляются ошибки в проектных решениях: неверный выбор датчиков, несоответствие уставок защит реальным условиям работы оборудования, ошибки в схемах автоматического регулирования. Наладчик оформляет запрос на изменение проектных решений, который согласовывается с проектной организацией и утверждается заказчиком.

Проектная организация также участвует в приёмке налаженных систем и оценке соответствия достигнутых параметров проектным значениям. При наличии расхождений между проектными и фактическими показателями совместно разрабатываются мероприятия по их устранению или корректировке проектных решений.

По завершении наладочных работ проектная организация вносит в рабочую документацию изменения, выявленные в процессе наладки, и формирует исполнительную документацию, отражающую фактическое выполнение проектных решений.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Какие обязательства несёт заказчик перед наладочной организацией?

2. Как оформляются обнаруженные при наладке дефекты монтажа?

3. В каких случаях наладчик имеет право приостановить работы?

4. Каков порядок согласования изменений в проектных решениях?

5. Какова роль проектной организации при приёмке налаженных систем?

| Этап наладочных работ | Содержание работ | Документация | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Изучение документации, подбор инструмента | Проект, ПУЭ | Наладчик КИПиА |
| Внешний осмотр | Проверка комплектности, отсутствие повреждений | Спецификация | Наладчик КИПиА |
| Проверка монтажа | Прозвонка цепей, проверка проводок | Монтажные схемы | Наладчик КИПиА |
| Индивидуальные испытания | Проверка каждого прибора отдельно | Паспорта приборов | Наладчик КИПиА |
| Комплексное опробование | Совместная работа всех элементов системы | Программа испытаний | Наладчик + руководитель |
| Оформление документов | Составление актов, протоколов | Формы актов | Наладчик КИПиА |

| Вид документации | Назначение | Когда используется |
| --- | --- | --- |
| Программа наладки | Определение объёма и последовательности работ | На подготовительном этапе |
| Журнал наладочных работ | Фиксация хода и результатов наладки | На всех этапах |
| Протокол испытаний | Документирование результатов испытаний | После испытаний |
| Акт приёмки | Подтверждение готовности системы | При сдаче в эксплуатацию |
| Паспорт системы | Свод характеристик налаженной системы | При завершении работ |

Рисунок 1. Этапы организации работ при наладке КИПиА и их продолжительность

Вопросы для повторения (Лекция 1):