Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Организация рабочего места наладчика. Инструменты и КИА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить требования к организации рабочего места наладчика КИПиА, номенклатуру инструментов и контрольно-измерительной аппаратуры, необходимых для проведения наладочных работ.

1.1. Требования к рабочему месту наладчика

Рабочее место наладчика КИПиА должно быть организовано в соответствии с требованиями эргономики и охраны труда. При проведении работ в помещениях щитов управления и на щитах КИПиА рабочее место оборудуется столом-верстаком с вытяжкой, стеллажами для размещения приборов и инструментов, а также достаточным освещением не менее 300 лк.

При работе на действующих объектах рабочее место наладчика ограждается от работающего оборудования защитными экранами или сигнальной разметкой. Обеспечивается свободный доступ к налаживаемым приборам и аппаратам, а также к органам аварийного отключения. Рабочее место должно быть заземлено и оборудовано устройствами защитного отключения.

Наладчик обязан содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать захламлённости проходов и загромождения подходов к средствам пожаротушения. Инструменты и измерительные приборы должны размещаться в удобном порядке, обеспечивающем быстрый доступ и исключающем их падение или повреждение.

При работе на высоте более 1,3 м рабочее место оборудуется лесами, подмостями или приставными лестницами, испытанными и имеющими паспорта. Применение случайных подставок не допускается. Наладчик обязан использовать средства индивидуальной защиты: каску, диэлектрические перчатки, ботинки, коврики.

1.2. Инструменты и контрольно-измерительная аппаратура

Для проведения наладочных работ наладчик КИПиА должен иметь комплект слесарно-монтажного инструмента: отвёртки плоские и крестовые, плоскогубцы, кусачки, ключи гаечные, напильники, ножи монтажные, пинцеты и обжимные клещи. Инструмент должен быть в исправном состоянии и иметь диэлектрические рукоятки для работы в электроустановках.

Контрольно-измерительная аппаратура (КИА) включает приборы для измерения электрических величин: мультиметры цифровые, мегаомметры, осциллографы, калибраторы сигналов. Для измерения неэлектрических величин применяются образцовые манометры, термометры, расходомерные установки и мерные ёмкости.

Калибровка датчиков и преобразователей производится с помощью образцовых средств измерений, имеющих действующие свидетельства о поверке. Погрешность образцовых приборов должна быть не менее чем в 3 раза меньше допускаемой погрешности поверяемого прибора. Перечень КИА, необходимой для наладки конкретной системы, определяется программой наладочных работ.

Перед использованием измерительных приборов наладчик обязан проверить их исправность, наличие клейма поверки и срок её действия. Запрещается применять приборы с истекшим сроком поверки или имеющие видимые повреждения. Результаты проверки фиксируются в журнале учёта средств измерений.

1. Какие требования предъявляются к освещению рабочего места наладчика?

2. Какие средства индивидуальной защиты обязан использовать наладчик?

3. Каким должно быть соотношение погрешностей образцового и поверяемого приборов?

4. Какие приборы входят в комплект КИА для наладки электрических цепей?

5. Почему запрещается использовать приборы с истекшим сроком поверки?

Лекция 2. Подготовка стендов и испытательных схем

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок подготовки стендов и испытательных схем для проведения наладочных работ и испытаний приборов и систем КИПиА.

2.1. Стенды для наладки и испытаний КИПиА

Стенды для наладки и испытаний КИПиА представляют собой оборудованные рабочие места, позволяющие воспроизводить условия работы приборов и систем в контролируемых условиях. Стендовая наладка проводится до установки приборов на объект и позволяет выявить и устранить дефекты без риска повреждения технологического оборудования.

Стенды оснащаются источниками питания постоянного и переменного тока с регулируемым напряжением, образцовыми средствами измерений, коммутационной аппаратурой и имитаторами входных сигналов. Для наладки датчиков давления стенд оборудуется грузопоршневым манометром или калибратором давления, для датчиков температуры — сухоблочным калибратором или термостатом.

Конструкция стенда должна обеспечивать удобный доступ к испытываемому прибору, возможность быстрого подключения и отключения, а также безопасность проведения работ. Электрические цепи стенда защищаются автоматическими выключателями и предохранителями, а металлические части заземляются.

Перед началом работ на стенде наладчик проверяет исправность источников питания, образцовых приборов и коммутационных цепей. Результаты проверки оформляются протоколом и заносятся в журнал эксплуатации стенда.

2.2. Испытательные схемы и их монтаж

Испытательная схема — это электрическая или пневматическая цепь, собранная для проверки работоспособности и настройки конкретного прибора или системы. Схема составляется на основании принципиальной схемы прибора и методики испытаний, при этом обеспечивается возможность измерения всех контролируемых параметров.

При монтаже испытательных схем используются гибкие проводники с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение цепи. Сечения проводников выбираются с учётом протекающего тока и допустимой длины линии. Все соединения выполняются с помощью клеммных колодок или зажимов, применение скруток не допускается.

После завершения испытаний испытательная схема разбирается, а приборы и оборудование возвращаются на хранение. Все изменения в испытательной схеме фиксируются в журнале наладочных работ. Испытательные схемы для типовых приборов стандартизируются и оформляются в виде технологических карт.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. В чём преимущество стендовой наладки перед наладкой на объекте?

2. Каким оборудованием оснащается стенд для наладки датчиков давления?

3. Какие требования предъявляются к соединениям в испытательных схемах?

4. Для чего нужны генераторы сигналов при наладке САР?

5. Как оформляются результаты проверки работоспособности стенда?

| Категория инструментов | Перечень | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Измерительные приборы | Мультиметр, мегаомметр, калибратор | Измерение параметров цепей |
| Слесарный инструмент | Набор отвёрток, ключи, плоскогубцы | Механические операции |
| Специализированный | Пресс для опрессовки, трубогиб, развальцовщик | Работа с трубными проводками |
| Вспомогательный | Маркеры, бирки, изолента, термоусадка | Маркировка и изоляция |
| Средства защиты | Диэлектрические перчатки, коврик, очки | Электробезопасность |

| Этап подготовки | Действия | Контрольные точки |
| --- | --- | --- |
| Проверка рабочего места | Убрать посторонние предметы, обеспечить освещение | Рабочая зона свободна |
| Проверка инструментов | Визуальный осмотр, проверка калибровки | Приборы поверены |
| Подготовка документации | Наличие схем, паспортов, программ | Комплект документов |
| Меры безопасности | Отключить напряжение, установить заземление | Снятие напряжения подтверждено |
| Организация связи | Проверить связь с оператором, дежурным | Связь установлена |

Рисунок 1. Распределение времени при подготовке рабочего места наладчика КИПиА

Вопросы для повторения (Лекция 1):