Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Чтение принципиальных и функциональных схем автоматизации

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить правила чтения и анализа принципиальных и функциональных схем автоматизации, применяемых при наладке систем КИПиА.

1.1. Функциональные схемы автоматизации

Функциональная схема автоматизации (ФСА) является основным документом, определяющим структуру системы автоматизации технологического процесса. На ФСА показаны технологическое оборудование, измеряемые параметры, приборы и средства автоматизации с указанием их функций и связей между ними. Схема выполняется в соответствии с ГОСТ 21.404-85.

На функциональной схеме каждый прибор обозначается кружком, разделённым горизонтальной чертой: в верхней части указывается номер позиции по спецификации, в нижней — тип прибора. Буквенные обозначения в верхней части кружка определяют измеряемую величину и функцию прибора согласно ГОСТ 21.404-85. Первая буква обозначает измеряемый параметр (T — температура, P — давление, F — расход, L — уровень), последующие — функции (I — показание, R — регистрация, C — регулирование, A — сигнализация).

При чтении ФСА наладчик определяет состав измерительных каналов, типы применяемых датчиков и вторичных приборов, наличие регуляторов и исполнительных механизмов, а также схему связи между элементами системы. Это позволяет составить план наладочных работ и определить перечень необходимых образцовых средств измерений.

Особое внимание при анализе ФСА уделяется системам противоаварийной защиты и сигнализации, так как их отказ может привести к аварийным ситуациям. Наладчик должен понимать логику работы защитных блокировок и последовательность срабатывания сигнализации.

1.2. Принципиальные электрические схемы

Принципиальная электрическая схема определяет полный состав электрических элементов и все связи между ними. Она выполняется в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 и является основным документом для наладки электрической части систем КИПиА. На схеме показаны все элементы цепи с условными графическими обозначениями и позиционными обозначениями.

При чтении принципиальной схемы наладчик определяет назначение каждого элемента, логику работы цепей управления, защиты и сигнализации. Схемы питания показывают источники напряжения, распределительные устройства и цепи питания приборов. Схемы управления отображают логику включения и отключения исполнительных механизмов.

Для наладки вторичных цепей релейной защиты и автоматики используются развёрнутые схемы, в которых каждый прибор изображается в виде отдельных элементов, расположенных в разных цепях. Это упрощает понимание логики работы и позволяет последовательно проверять каждую цепь.

Наладчик должен уметь читать схемы, выполненные как в однолинейном, так и в многолинейном исполнении, а также схемы соединений (монтажные схемы), показывающие реальные электрические соединения между аппаратами на щитах и пультах управления.

1. Что такое функциональная схема автоматизации и для чего она предназначена?

2. Как обозначаются приборы на ФСА согласно ГОСТ 21.404-85?

3. Какие буквы обозначают измеряемые параметры температуры, давления и расхода?

4. В чём различие между принципиальной и монтажной электрическими схемами?

5. Почему при анализе ФСА особое внимание уделяется системам противоаварийной защиты?

Лекция 2. Анализ проектной документации: кабельные журналы, спецификации

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок анализа кабельных журналов и спецификаций оборудования, необходимых для проверки полноты и правильности монтажа систем КИПиА.

2.1. Кабельные журналы и трассы прокладки

Кабельный журнал является основным документом, определяющим марки, сечения, длины и трассы прокладки всех кабелей и проводов системы автоматизации. В журнале указываются: номер кабеля по проекту, марка и сечение, начало и конец трассы, длина кабеля, способ прокладки и тип кабельной конструкции.

При анализе кабельного журнала наладчик проверяет правильность выбора марок кабелей в зависимости от условий прокладки и назначения цепей. Для цепей измерения применяются экранированные кабели, для цепей питания — силовые кабели соответствующего сечения. Разделение цепей различного назначения по разным кабелям обязательно для исключения электромагнитных помех.

Исполнительный кабельный журнал, составляемый по результатам монтажа, может отличаться от проектного: изменяются длины кабелей, способы прокладки, добавляются или исключаются кабели. Наладчик обязан сопоставить проектный и исполнительный кабельные журналы, выявить все отклонения и оценить их влияние на работу системы.

Данные кабельного журнала используются при прозвонке кабелей, проверке сопротивления изоляции и составлении протоколов испытаний. По журналу также определяется принадлежность жил кабеля к конкретным электрическим цепям, что необходимо при поиске неисправностей.

2.2. Спецификации оборудования и материалов

Спецификация оборудования и материалов является составной частью рабочей документации и содержит перечень всех приборов, средств автоматизации, кабелей, труб, фитингов и других материалов, необходимых для монтажа системы. Спецификация выполняется по ГОСТ 21.110-2013 и включает наименование, тип, марку, количество и код оборудования.

При анализе спецификации наладчик проверяет соответствие оборудования проектным решениям, наличие сертификатов и паспортов на приборы, а также полноту комплектации монтажных узлов. Особое внимание обращается на соответствие диапазонов измерения датчиков проектным значениям технологических параметров.

При обнаружении несоответствия между спецификацией и фактически установленным оборудованием наладчик оформляет запрос проектной организации на согласование замены. Замена оборудования без согласования с проектной организацией не допускается, так как может привести к нарушению работоспособности системы.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Какие данные содержит кабельный журнал?

2. Почему для цепей измерения применяются экранированные кабели?

3. Для чего наладчик сопоставляет проектный и исполнительный кабельные журналы?

4. Что проверяется при анализе спецификации оборудования?

5. Допускается ли замена оборудования без согласования с проектной организацией и почему?

| Тип схемы | Обозначение | Содержание | Применение при наладке |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурная | С1 | Основные функциональные части | Общее понимание системы |
| Функциональная | С2 | Взаимодействие элементов | Анализ алгоритмов управления |
| Принципиальная | С3 | Все элементы и связи | Поиск неисправностей |
| Монтажная | С4 | Расположение и подключение | Проверка монтажа |
| Соединений | С5 | Внешние подключения | Проверка проводок |
| Подключений | С6 | Подключение к внешним цепям | Подключение КИПиА |

| Элемент документации | Что проверяет наладчик | Критерий соответствия |
| --- | --- | --- |
| Маркировка приборов | Тип, заводской номер, диапазон | Совпадение со спецификацией |
| Сечения проводов | Соответствие токовой нагрузке | По ПУЭ и проекту |
| Типы импульсных линий | Материал, диаметр, давление | По проекту и ГОСТ |
| Типы датчиков | Диапазон, класс точности | По спецификации |
| Системы блокировок | Наличие и логика срабатывания | По функциональной схеме |

Рисунок 1. Частота использования типов документации при наладке КИПиА

Вопросы для повторения (Лекция 1):