Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Визуальный и инструментальный контроль электрических проводок

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы визуального и инструментального контроля правильности монтажа электрических проводок систем КИПиА.

1.1. Визуальный контроль электрических проводок

Визуальный контроль является первым этапом проверки правильности монтажа электрических проводок и проводится до подачи напряжения на смонтированную систему. При визуальном контроле проверяется соответствие трасс прокладки кабелей проектным решениям, качество выполнения кабельных вводов в щиты и коробки, наличие маркировки на кабелях и проводах.

Особое внимание при визуальном контроле уделяется состоянию изоляции кабелей и проводов: отсутствию механических повреждений, вмятин, порезов и оплавлений. Проверяется правильность выполнения концевых заделок кабелей, качество обжимки наконечников, затяжка винтовых соединений на клеммных колодках. Ослабленные контакты являются причиной ненадёжной работы и могут привести к искрению и пожару.

При визуальном осмотре щитов и пультов проверяется правильность установки приборов и аппаратов, наличие заземления металлических корпусов, состояние монтажа внутренних проводок. Провода и кабели внутри щитов должны быть уложены ровными рядами и закреплены скобами или стяжками.

Результаты визуального контроля заносятся в ведомость дефектов, в которой отмечаются все обнаруженные недостатки с указанием места и характера дефекта. Дефекты, выявленные при визуальном контроле, устраняются монтажной организацией до начала инструментальных проверок.

1.2. Инструментальный контроль электрических проводок

Инструментальный контроль электрических проводок включает прозвонку цепей, измерение сопротивления изоляции и проверку правильности подключения фаз. Прозвонка проводится для подтверждения соответствия фактического монтажа принципиальной схеме и выполняется с помощью омметра или мультиметра.

При прозвонке проверяется целостность каждой жилы кабеля, правильность подключения к клеммам приборов и аппаратов, а также отсутствие ошибочных перемычек между цепями. Прозвонка проводится при отключенном напряжении и отсоединённых приборах, которые могут быть повреждены измерительным током.

Измерение сопротивления изоляции проводится мегаомметром с номинальным напряжением, зависящим от рабочего напряжения цепи: для цепей до 50 В — 100 В, для цепей 50–500 В — 500 В, для цепей 500–1000 В — 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм для цепей до 500 В и не менее 1 МОм для цепей выше 500 В.

Результаты инструментального контроля оформляются протоколами, в которых указываются измеренные значения, допустимые нормы и заключение о пригодности проводок к эксплуатации. Протоколы подписываются наладчиком и представителем монтажной организации.

1. Что проверяется при визуальном контроле электрических проводок?

2. К чему могут привести ослабленные контакты на клеммных колодках?

3. Какой прибор используется для прозвонки электрических цепей?

4. Какое сопротивление изоляции допустимо для цепей до 500 В?

5. При каких условиях проводится прозвонка электрических цепей?

Лекция 2. Проверка трубных проводок: герметичность, уклоны

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы проверки герметичности и правильности монтажа трубных проводок систем КИПиА, включая контроль уклонов и испытания давлением.

2.1. Контроль уклонов и трасс трубных проводок

Трубные проводки систем КИПиА предназначены для передачи импульсов давления от отборных устройств к датчикам и приборам. Правильность трассировки и уклонов трубных проводок имеет решающее значение для точности измерений. Согласно СП 75.13330.2011, уклон трубных проводок должен обеспечивать свободный сток конденсата к влагоотделителям или отборным устройствам.

Для импульсных линий датчиков давления газа уклон должен быть не менее 1:100 в сторону отбора, для датчиков давления жидкости — не менее 1:100 в сторону датчика. При невозможности обеспечения необходимого уклона на трассе устанавливаются влагоотделители или конденсатосборники. Нарушение уклонов приводит к образованию газовых или жидкостных пробок, искажающих показания приборов.

При проверке трубных проводок контролируются также расстояния между опорами и креплениями, радиусы изгиба труб, наличие дренажных устройств и продувочных вентилей. Радиус изгиба стальных труб должен быть не менее 3 наружных диаметров, медных — не менее 5 диаметров.

Результаты проверки уклонов и трасс фиксируются в акте осмотра трубных проводок. Обнаруженные нарушения устраняются монтажной организацией до проведения испытаний на герметичность.

2.2. Испытания трубных проводок на герметичность

Испытания трубных проводок на герметичность проводятся после завершения монтажа и проверки уклонов. Для трубных проводок давлением до 0,1 МПа испытательное давление составляет 0,15 МПа, для проводок давлением свыше 0,1 МПа — 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа. Испытания проводятся воздухом или инертным газом.

Продолжительность выдержки под испытательным давлением составляет не менее 10 минут, после чего давление снижается до рабочего и производится осмотр всех соединений с нанесением мыльной эмульсии. Падение давления за время испытания не должно превышать 1% от испытательного давления.

Результаты испытаний на герметичность оформляются актом, в котором указываются: рабочее и испытательное давление, среда испытания, продолжительность выдержки, падение давления и обнаруженные дефекты. Акт подписывается представителями наладочной и монтажной организаций.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Почему правильность уклонов трубных проводок важна для точности измерений?

2. Какой уклон должен быть для импульсных линий датчиков давления жидкости?

3. Какое испытательное давление применяется для трубных проводок до 0,1 МПа?

4. С помощью чего определяется место негерметичности при осмотре?

5. Какие дополнительные меры безопасности требуются при испытаниях проводок с агрессивными средами?

| Метод проверки | Объект контроля | Инструмент | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр | Целостность, маркировка | Оптический прибор | Отсутствие дефектов |
| Прозвонка цепей | Электрические проводки | Мультиметр/пробник | Цепь замкнута |
| Измерение сопротивления | Изоляция проводов | Мегаомметр | Не менее нормы по ПУЭ |
| Пневмоиспытания | Импульсные линии | Компрессор, манометр | Падение давления в норме |
| Гидроиспытания | Трубные проводки | Гидропресс | Отсутствие утечек |
| Проверка затяжки | Резьбовые соединения | Динамометрический ключ | Момент по нормам |

| Вид проводки | Допустимое отклонение | Нормативный документ | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая силовая | R изол. ≥ 0,5 МОм | ПУЭ гл. 1.8 | Мегаомметр 1000В |
| Электрическая контрольная | R изол. ≥ 0,5 МОм | ПУЭ гл. 1.8 | Мегаомметр 500В |
| Импульсная (пневматическая) | ΔP ≤ 1% за 10 мин | СНиП 3.05.07 | Манометр + таймер |
| Импульсная (гидравлическая) | ΔP ≤ 0,5% за 10 мин | СНиП 3.05.07 | Манометр + таймер |
| Питание воздухом КИПиА | ΔP ≤ 1% за 15 мин | СНиП 3.05.07 | Манометр + таймер |

Рисунок 1. Методы проверки монтажа и их надёжность

Вопросы для повторения (Лекция 1):