Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы измерения сопротивления изоляции электрических цепей мегаомметром и нормы сопротивления изоляции для различных видов электрооборудования.

1.1. Принцип измерения и выбор мегаомметра

Измерение сопротивления изоляции является одним из основных методов контроля состояния изоляции электрических цепей и оборудования. Измерение производится мегаомметром — прибором, подающим на изоляцию стабилизированное напряжение постоянного тока и измеряющим протекающий через изоляцию ток утечки. Сопротивление изоляции определяется как отношение приложенного напряжения к току утечки.

Напряжение мегаомметра выбирается в зависимости от номинального напряжения испытываемой цепи: для цепей до 50 В — 100 В, для цепей 50–500 В — 500 В, для цепей 500–1000 В — 1000 В, для цепей 1000–3000 В — 2500 В. Применение мегаомметра с завышенным напряжением может повредить изоляцию, а с заниженным — не выявить дефекты.

Перед измерением необходимо отключить испытываемую цепь от сети, разрядить ёмкости, отключить электронные приборы, которые могут быть повреждены высоким напряжением мегаомметра. Клеммы мегаомметра присоединяются к двум проводникам, между которыми измеряется сопротивление изоляции, или к проводнику и заземлённой оболочке кабеля.

Показания мегаомметра отсчитываются через 60 секунд после приложения напряжения, когда ток утечки стабилизируется. Для оценки состояния изоляции также определяется коэффициент абсорбции — отношение сопротивления изоляции, измеренного через 60 секунд, к сопротивлению, измеренному через 15 секунд. Коэффициент абсорбции более 1,3 свидетельствует о сухой изоляции.

1.2. Нормы сопротивления изоляции и оформление результатов

Нормы сопротивления изоляции зависят от номинального напряжения цепи и типа электрооборудования. Для силовых кабелей напряжением до 1000 В сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, для цепей вторичной коммутации — не менее 1 МОм, для электродвигателей — не менее 0,5 МОм при температуре 10–30°C.

Сопротивление изоляции кабельных линий длиной более 100 м пересчитывается на 1 км по формуле: R = Rизм × L, где Rизм — измеренное значение, L — длина кабеля в км. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сопротивление изоляции значительно выше и нормируется заводом-изготовителем.

При измерении сопротивления изоляции электродвигателей измерения производятся между каждой фазой и корпусом, а также между фазами. Для двигателей напряжением выше 1000 В дополнительно измеряется коэффициент абсорбции. Значения сопротивления изоляции сравниваются с данными предыдущих измерений, и резкое снижение свидетельствует о развитии дефекта.

Результаты измерений оформляются протоколом, в котором указываются: наименование и тип испытываемого оборудования, схема измерения, напряжение мегаомметра, температура окружающей среды, измеренные значения сопротивления изоляции и коэффициент абсорбции, заключение о пригодности изоляции к эксплуатации.

1. На каком принципе основано измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

2. Какое напряжение мегаомметра применяется для цепей 50–500 В?

3. Что такое коэффициент абсорбции и как он определяется?

4. Каково минимально допустимое сопротивление изоляции цепей вторичной коммутации?

5. Почему необходимо отсоединять электронные приборы перед измерением сопротивления изоляции?

Лекция 2. Фазировка, проверка полярности

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы фазировки электрических цепей и проверки полярности подключений при наладке систем КИПиА.

2.1. Фазировка электрических цепей

Фазировка — это проверка совпадения фаз подключаемых электрических цепей, необходимая перед параллельным соединением источников питания или включением оборудования, чувствительного к чередованию фаз. Неправильная фазировка приводит к короткому замыканию при включении или к реверсу электродвигателя.

Фазировка производится с помощью указателя фазировки (фазоуказателя) или вольтметра. При фазировке вольтметром измеряется напряжение между одноимёнными фазами двух источников: при правильной фазировке напряжение между одноимёнными фазами равно нулю, при неправильной — двойному фазному напряжению.

Для трёхфазных электродвигателей проверяется чередование фаз, определяющее направление вращения. При замене двух фаз местами двигатель вращается в обратном направлении. Чередование фаз проверяется фазоуказателем или путём кратковременного включения двигателя с контролем направления вращения.

Результаты фазировки оформляются актом, в котором указываются проверенные цепи, метод фазировки, выявленные несоответствия и принятые меры. При обнаружении неправильной фазировки производится перемаркировка жил кабеля или перестановка фаз на клеммах аппарата.

2.2. Проверка полярности подключений

Проверка полярности необходима для цепей постоянного тока, к которым относятся измерительные цепи термопар, токовые цепи 4–20 мА, цепи питания датчиков и контроллеров. Неправильная полярность подключения может привести к отказу прибора, неверным показаниям или повреждению электронных компонентов.

Полярность подключения термопар проверяется по соответствию маркировки термоэлектродов и компенсационных проводов: положительный электрод (хромель, платинородий) обозначается знаком «+» или красной маркировкой, отрицательный (алюмель, копель, платина) — знаком «−» или иной цветовой маркировкой. Переполюсовка термопары приводит к изменению знака ЭДС и ложным показаниям температуры.

При проверке полярности цепей с полупроводниковыми приборами необходимо соблюдать особую осторожность, так как подача обратного напряжения может вывести прибор из строя. Перед подачей напряжения рекомендуется проверить полярность с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения при минимальном значении.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Что такое фазировка и для чего она необходима?

2. Какие последствия может иметь неправильная фазировка электродвигателя?

3. Каким образом проверяется чередование фаз?

4. К чему приводит переполюсовка подключения термопары?

5. Почему при проверке полярности цепей с полупроводниковыми приборами требуется особая осторожность?

| Класс напряжения | Испытательное напряжение мегаомметра | Минимальное R изоляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| До 50 В | 100 В | 0,5 МОм | Цепи управления и КИПиА |
| 50-1000 В | 500 В | 0,5 МОм | Силовые цепи до 1000В |
| 1-10 кВ | 1000 В | 10 МОм | Распределительные сети |
| 10-35 кВ | 2500 В | 50 МОм | Высоковольтное оборудование |
| 35-110 кВ | 2500 В | 100 МОм | Подстанции глубокого ввода |
| 110-220 кВ | 5000 В | 200 МОм | Главные цепи электростанций |

| Вид проверки | Методика | Прибор | Оформление |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции | Измерение мегаомметром между фазами и на землю | ЭС0202/2Г, Ф4101 | Протокол |
| Фазировка | Проверка совпадения фаз | УВНФ-10, ПФ-220 | Акт фазировки |
| Полярность | Определение начала и конца обмоток | Мультиметр + батарея | Протокол |
| Коэффициент абсорбции | Отношение R60/R15 | Мегаомметр | Протокол |
| Тангенс угла потерь | Измерение tgδ при рабочем напряжении | Мост Р5026 | Протокол |

Рисунок 1. Нормы сопротивления изоляции по классам напряжения

Вопросы для повторения (Лекция 1):