Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Стендовые испытания КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологию проведения стендовых испытаний приборов и средств автоматизации до их установки на объект.

1.1. Цели и задачи стендовых испытаний

Стендовые испытания КИПиА проводятся с целью проверки работоспособности и метрологических характеристик приборов до их монтажа на объекте. Стендовые испытания позволяют выявить дефекты приборов на ранней стадии, когда их устранение не связано с остановкой технологического процесса и может быть выполнено в условиях мастерской.

Основными задачами стендовых испытаний являются: проверка комплектности и соответствия приборов заказу, определение основной и дополнительной погрешности, проверка работоспособности во всех режимах, настройка параметров и уставок, подготовка приборов к монтажу на объекте.

Стендовые испытания проводятся в условиях, приближённых к реальным условиям эксплуатации: при нормальной температуре окружающей среды, номинальном напряжении питания и отсутствии вибрации. Для приборов, работающих в особых условиях, могут проводиться дополнительные испытания при повышенной температуре, влажности или вибрации.

Результаты стендовых испытаний оформляются протоколами, которые являются основанием для допуска приборов к монтажу на объекте. Приборы, прошедшие стендовые испытания, маркируются и передаются монтажной организации с указанием особенностей установки и подключения.

1.2. Методика проведения стендовых испытаний

Методика стендовых испытаний разрабатывается для каждого типа приборов на основании нормативной документации (ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП) и эксплуатационной документации завода-изготовителя. Методика определяет перечень проверок, образцовые средства измерений, схемы подключения и критерии оценки результатов.

При стендовых испытаниях датчиков температуры проверяются: целостность чувствительного элемента, сопротивление при 0°C (для ТС) или ЭДС при температуре свободного спая (для термопар), основная погрешность при нескольких значениях температуры, время установления показаний. Для датчиков с унифицированным выходным сигналом проверяется линейность характеристики и нагрузочная способность.

При стендовых испытаниях вторичных приборов проверяются: работоспособность во всех режимах, точность индикации и регистрации, работа сигнализации и защит, стабильность показаний. Для регистрирующих приборов проверяется качество записи, скорость продвижения диаграммы и соответствие отметок шкалы.

Стендовые испытания исполнительных механизмов включают проверку хода штока, времени полного хода, развиваемого усилия, работу концевых выключателей и муфты предельного момента. Для электроприводов дополнительно проверяется ток холостого хода и ток при номинальной нагрузке.

1. В чём преимущество стендовых испытаний перед испытаниями на объекте?

2. Какие основные задачи решаются при стендовых испытаниях?

3. Какие параметры проверяются при стендовых испытаниях датчиков температуры?

4. Что проверяется при стендовых испытаниях регистрирующих приборов?

5. Какие испытания проводятся для исполнительных механизмов?

Лекция 2. Натурные испытания

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить технологию проведения натурных испытаний систем КИПиА на объекте с реальными технологическими средами.

2.1. Организация натурных испытаний

Натурные испытания систем КИПиА проводятся на объекте с реальными технологическими средами и являются завершающим этапом проверки работоспособности системы. Натурные испытания проводятся после завершения стендовых испытаний, монтажа оборудования и индивидуальных испытаний. К моменту натурных испытаний объект должен быть подготовлен к подаче технологических сред.

Перед началом натурных испытаний наладчик проверяет готовность объекта: наличие технологической среды в требуемом объёме, работу насосов и компрессоров, герметичность трубопроводов, наличие электропитания. Составляется программа натурных испытаний, определяющая порядок их проведения и критерии оценки результатов.

Натурные испытания проводятся под руководством инженера-наладчика с участием представителя заказчика и при необходимости — представителя проектной организации. Все операции выполняются в строгом соответствии с программой испытаний и требованиями техники безопасности. Результаты каждой операции немедленно фиксируются в протоколе.

При натурных испытаниях проверяется работа системы при реальных значениях технологических параметров: показания датчиков сравниваются с показаниями лабораторных приборов, работа регуляторов — при возмущениях, возникающих в процессе эксплуатации, работа защит — при имитации аварийных режимов.

2.2. Проведение натурных испытаний систем автоматизации

Натурные испытания систем измерения проводятся путём сличения показаний рабочих датчиков с показаниями образцовых (лабораторных) приборов при реальных значениях параметров. Для датчиков давления к отборному устройству подключается образцовый манометр, для датчиков температуры — образцовый термометр. Расхождение не должно превышать допускаемой погрешности.

Натурные испытания систем сигнализации и защиты проводятся путём изменения технологического параметра до уставки срабатывания. Проверяется значение параметра, при котором происходит срабатывание, время срабатывания и правильность выполнения защитного действия. Результаты сравниваются с проектными уставками и допустимыми отклонениями.

По результатам натурных испытаний оформляются протоколы, содержащие фактические значения параметров, сравнение с проектными данными и заключение о пригодности системы к эксплуатации. При обнаружении отклонений разрабатываются мероприятия по их устранению, и испытания повторяются после реализации мероприятий.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. При каких условиях проводятся натурные испытания?

2. Как проверяется работа датчиков при натурных испытаниях?

3. Каким образом проводятся натурные испытания систем защиты?

4. Что оценивается при натурных испытаниях систем автоматического регулирования?

5. Как оформляются результаты натурных испытаний?

Лекция 3. Испытания САР: определение настроек ПИД-регуляторов

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить методы определения оптимальных настроек ПИД-регуляторов при испытаниях систем автоматического регулирования.

3.1. Экспериментальные методы определения настроек регуляторов

Определение оптимальных настроек ПИД-регуляторов является одной из главных задач наладки систем автоматического регулирования (САР). Настройки должны обеспечить требуемое качество регулирования: минимальное время переходного процесса, допустимое перерегулирование и нулевую статическую ошибку.

Метод Зиглера-Николса (второй вариант) основан на определении критического коэффициента усиления регулятора Kкр, при котором в системе возникают незатухающие автоколебания, и периода этих колебаний Tкр. По значениям Kкр и Tкр рассчитываются параметры ПИД-регулятора: Kp = 0,6·Kкр, Ti = 0,5·Tкр, Td = 0,125·Tкр. Метод прост, но даёт приближённые результаты, требующие последующей корректировки.

Метод декремента затухания основан на получении переходного процесса с заданным декрементом затухания (обычно 0,75–0,9). Регулятор включается в работу с П-составляющей, коэффициент усиления увеличивается до получения переходного процесса с заданным декрементом. Затем вводится И-составляющая для устранения статической ошибки и Д-составляющая для улучшения качества переходного процесса.

Метод расширенных частотных характеристик основан на построении границы заданного запаса устойчивости на плоскости параметров настройки регулятора. Метод позволяет определить область оптимальных настроек и выбрать точку, обеспечивающую минимальное время регулирования при заданном перерегулировании.

3.2. Практическая настройка и проверка САР

Практическая настройка ПИД-регулятора на объекте начинается с установки минимальных значений коэффициента усиления и максимальных значений времени интегрирования. Дифференциальная составляющая initially отключается. К объекту прикладывается ступенчатое воздействие по заданию, и наблюдается переходный процесс.

Постепенно увеличивается коэффициент усиления до появления колебательного переходного процесса с декрементом затухания около 0,75. Затем уменьшается время интегрирования до устранения статической ошибки при сохранении заданного декремента. Наконец, вводится дифференциальная составляющая для уменьшения перерегулирования и времени регулирования.

При настройке регуляторов для объектов с большим запаздыванием применяются специальные методы: регулятор Смита с моделью объекта, предикторные алгоритмы, каскадное регулирование. Для объектов с переменными параметрами используются адаптивные регуляторы, автоматически корректирующие настройки при изменении характеристик объекта.

После определения оптимальных настроек производится проверка работы САР при различных возмущениях: по заданию, по нагрузке, по питанию. Регистрируются переходные процессы и определяются показатели качества: время регулирования, перерегулирование, статическая ошибка, число колебаний до установления. Результаты заносятся в паспорт наладки регулятора.

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Какие показатели качества регулирования должны обеспечиваться настройками ПИД-регулятора?

2. В чём сущность метода Зиглера-Николса для определения настроек регулятора?

3. Каков порядок практической настройки ПИД-регулятора на объекте?

4. Какие специальные методы применяются для объектов с большим запаздыванием?

5. При каких возмущениях проверяется работа САР после настройки?

| Вид испытаний | Цель | Методика | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительные | Выявление грубых дефектов монтажа | Визуальный осмотр + прозвонка | Журнал наладки |
| Приёмо-сдаточные | Подтверждение соответствия проекту | Индивидуальные испытания приборов | Протоколы испытаний |
| Периодические | Контроль стабильности параметров | Поверка, калибровка | Свидетельство о поверке |
| Типовые | Проверка при изменении конструкции | Полный цикл испытаний | Акт типовых испытаний |
| На надёжность | Определение наработки на отказ | Длительные испытания | Протокол |
| Климатические | Проверка работы при t° и влажности | Камеры тепла/холода | Протокол |

| Испытательное давление | Среда | Время выдержки | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 × рабочее | Вода (гидро) | 10 мин | ΔP ≤ 0,5%, нет утечек |
| 1,25 × рабочее | Воздух (пневмо) | 10 мин | ΔP ≤ 1%, нет утечек |
| Рабочее давление | Вода/воздух | Осмотр | Мыльная эмульсия — нет пузырей |
| Вакуум 0,08 МПа | Воздух | 15 мин | ΔP ≤ 0,5 кПа |

Рисунок 1. Виды испытаний КИПиА и их средняя продолжительность

Вопросы для повторения (Лекция 1):