Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Порядок сдачи налаженных систем в эксплуатацию

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить порядок сдачи налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию и нормативные требования к этому процессу.

1.1. Подготовка к сдаче систем в эксплуатацию

Сдача налаженных систем КИПиА в эксплуатацию является заключительным этапом наладочных работ. Перед сдачей наладчик проверяет полноту и качество выполненных работ, наличие и правильность оформления исполнительной документации, соответствие достигнутых параметров работы систем проектным значениям.

При подготовке к сдаче проводится окончательная проверка всех систем: измерения, регулирования, сигнализации, защиты и блокировок. Устраняются мелкие дефекты, обнаруженные в процессе работы, проводится чистка и подтяжка контактных соединений, проверка положения органов настройки и регулировки.

Заказчик назначает приёмочную комиссию, в состав которой включаются представители эксплуатирующей организации, проектной организации и при необходимости — органов государственного надзора. Комиссия проверяет соответствие выполненных работ проекту и нормативной документации, рассматривает исполнительную документацию и проводит выборочную проверку работы систем.

При обнаружении комиссией отклонений от проекта или нормативных требований составляется перечень замечаний с указанием сроков их устранения. После устранения замечаний проводится повторная приёмка. При отсутствии замечаний комиссия подписывает акт приёма-передачи систем КИПиА в эксплуатацию.

1.2. Порядок приёмки и гарантийные обязательства

Порядок приёмки налаженных систем определяется договором на выполнение наладочных работ и регламентируется СНиП 3.05.07-85 и ПУЭ. Приёмка производится поэтапно: сначала сдаются системы, не участвующие в основном технологическом процессе, затем — основные системы автоматизации.

При приёмке систем КИПиА комиссия проверяет: соответствие фактически установленного оборудования проекту, качество монтажа и наладки, работоспособность систем при реальных технологических параметрах, полноту и правильность оформления исполнительной документации, наличие инструкций по эксплуатации и обслуживанию.

Гарантийный срок на выполненные наладочные работы устанавливается договором и составляет, как правило, 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи. В течение гарантийного срока наладочная организация обязана устранять дефекты, возникшие по её вине, за свой счёт. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации.

После подписания акта приёма-передачи эксплуатирующая организация принимает на себя ответственность за сохранность оборудования и правильность эксплуатации. Наладчик проводит инструктаж эксплуатационного персонала по особенностям работы налаженных систем и передаёт рабочие журналы и рекомендации.

1. Какие проверки проводятся перед сдачей систем в эксплуатацию?

2. Кто входит в состав приёмочной комиссии?

3. Каков порядок действий при обнаружении комиссией отклонений?

4. Какова типичная продолжительность гарантийного срока на наладочные работы?

5. Какие обязательства несёт наладочная организация в гарантийный период?

Лекция 2. Документация при сдаче

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить состав и требования к документации, оформляемой при сдаче налаженных систем КИПиА в эксплуатацию.

2.1. Состав исполнительной документации

Исполнительная документация — это комплект документов, отражающих фактическое выполнение проектных решений в процессе строительно-монтажных и наладочных работ. Исполнительная документация оформляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и РД-11-02-2006.

В состав исполнительной документации по наладке систем КИПиА входят: акты приёмки монтажных работ, протоколы индивидуальных испытаний приборов и оборудования, протоколы комплексного опробования систем, паспорта наладки на отдельные приборы и системы, акты приёмки скрытых работ, исполнительные схемы и чертежи.

К исполнительной документации относятся также сертификаты и паспорта на оборудование и материалы, журналы наладочных работ, ведомости дефектов и акты их устранения, программы и методики испытаний. Вся документация должна быть подписана ответственными лицами и скреплена печатями организаций.

Исполнительная документация передаётся заказчику в двух экземплярах: бумажном и электронном. Бумажный экземпляр подшивается в папки с описью и нумерацией листов. Электронный экземпляр предоставляется на носителе информации или через систему электронного документооборота.

2.2. Паспорта наладки и протоколы испытаний

Паспорт наладки является основным документом, подтверждающим качество выполненных наладочных работ на конкретном приборе или системе. В паспорте указываются: наименование и тип прибора, заводской номер, дата проведения наладки, исходные данные и результаты измерений, выполненные настройки и регулировки, заключение о пригодности.

Протокол испытаний содержит подробную информацию о проведённых испытаниях: цель и методика испытаний, условия проведения, используемые образцовые средства измерений, результаты измерений и сравнение с допустимыми значениями, заключение о соответствии. Протокол подписывается наладчиком и представителем заказчика.

Правильность оформления исполнительной документации проверяется приёмочной комиссией. Отсутствие или неправильное оформление документов является основанием для отказа в приёмке. Исполнительная документация хранится у заказчика в течение всего срока эксплуатации объекта и используется при реконструкции, модернизации и расследовании аварий.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Что такое исполнительная документация и для чего она предназначена?

2. Какие документы входят в состав исполнительной документации по наладке КИПиА?

3. Какая информация содержится в паспорте наладки?

4. Что указывается в паспорте наладки для систем автоматического регулирования?

5. В течение какого срока хранится исполнительная документация?

| Этап сдачи | Документ | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка документации | Комплект паспортов, протоколов | Наладчик КИПиА | До начала приёмки |
| Предварительная проверка | Акт предварительной проверки | Наладчик + заказчик | 1-2 дня |
| Приёмочная комиссия | Акт приёмочной комиссии | Председатель комиссии | По графику |
| Комплексное опробование | Акт комплексного опробования | Руководитель работ | 72 часа |
| Подписание актов | Акт приёмки в эксплуатацию | Все стороны | 1 день |
| Ввод в эксплуатацию | Приказ о вводе | Руководитель предприятия | После подписания |

| Документ | Содержание | Кто подписывает |
| --- | --- | --- |
| Акт индивидуальных испытаний | Результаты испытаний каждого прибора | Наладчик, представитель заказчика |
| Акт комплексного опробования | Результаты 72-часового опробования | Руководитель, заказчик, наладчик |
| Паспорт системы | Характеристики, схемы, данные наладки | Наладчик КИПиА |
| Журнал наладочных работ | Хронология всех работ | Наладчик КИПиА |
| Ведомость замечаний | Все выявленные дефекты и их устранение | Наладчик, заказчик |

Рисунок 1. Этапы сдачи систем КИПиА в эксплуатацию

Вопросы для повторения (Лекция 1):