Комплект лекций по дисциплине «Электротехника и основы электроники»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Основные законы электротехники. Расчёт цепей постоянного и переменного тока

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение основных законов электротехники и методов расчёта электрических цепей, необходимых для наладки КИПиА

1.1. Законы Ома и Кирхгофа и их применение при наладке КИПиА

Закон Ома для участка цепи устанавливает связь между напряжением U, током I и сопротивлением R: I = U/R. Для полной цепи, содержащей ЭДС E и внутреннее сопротивление источника r, закон Ома имеет вид I = E/(R+r). При наладке КИПиА закон Ома используется для расчёта токов в измерительных цепях, определения сопротивлений шунтов и добавочных резисторов, проверки правильности подключения преобразователей.

Первый закон Кирхгофа (закон токов) гласит: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Второй закон Кирхгофа (закон напряжений): алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на участках контура. Эти законы являются основой для расчёта сложных измерительных мостов, делителей напряжения и цепей обратной связи в регуляторах.

При наладке измерительных мостов (мост Уитстона) наладчик использует условие равновесия моста для определения неизвестного сопротивления. При настройке делителей напряжения наладчик рассчитывает номиналы резисторов по закону Ома. Понимание законов Кирхгофа позволяет анализировать распределение токов в сложных схемах КИПиА и выявлять неисправности по аномальным значениям токов и напряжений.

1.2. Расчёт цепей переменного тока. Активное, индуктивное и ёмкостное сопротивления

В цепях переменного тока полное сопротивление (импеданс) определяется тремя составляющими: активным сопротивлением R, индуктивным сопротивлением XL = ωL и ёмкостным сопротивлением XC = 1/(ωC), где ω = 2πf — угловая частота. Полное сопротивление цепи Z = √(R² + (XL − XC)²), а угол сдвига фаз φ = arctg((XL − XC)/R). Эти соотношения необходимо учитывать при наладке цепей КИПиА, работающих на переменном токе.

Резонанс напряжений возникает в последовательном контуре при XL = XC, при этом полное сопротивление минимально и равно R, а ток достигает максимального значения. Резонанс токов — в параллельном контуре, когда токи в индуктивной и ёмкостной ветвях компенсируют друг друга. При наладке фильтров и резонансных контуров в схемах КИПиА наладчик настраивает параметры контура на резонансную частоту.

Мощность в цепи переменного тока состоит из активной P = UIcosφ (Вт), реактивной Q = UIsinφ (вар) и полной S = UI (В·А). Коэффициент мощности cosφ характеризует долю активной мощности. При наладке трансформаторных цепей КИПиА наладчик проверяет коэффициент мощности и при необходимости корректирует его подключением компенсирующих конденсаторов.

1.3. Трёхфазные цепи и их применение в системах КИПиА

Трёхфазная система переменного тока является стандартом электроснабжения промышленных предприятий, на которых устанавливаются системы КИПиА. Линейное напряжение в трёхфазной сети 380 В, фазное — 220 В. Наладчик КИПиА должен уметь определять фазное и линейное напряжение, проверять чередование фаз и симметрию напряжений, так как асимметрия может исказить показания приборов.

При наладке трёхфазных измерительных трансформаторов тока и напряжения необходимо проверять полярность обмоток, коэффициенты трансформации и классы точности. Трансформаторы тока (ТТ) включаются последовательно в цепь, и их вторичная обмотка всегда должна быть замкнута на нагрузку или накоротко — разомкнутая вторичная обмотка ТТ опасна из-за наведения высокого напряжения.

В трёхфазных цепях активная мощность определяется по формуле P = √3·Uл·Iл·cosφ. Для измерения мощности в трёхфазных цепях применяются двухэлементные или трёхэлементные ваттметры. Наладчик КИПиА настраивает преобразователи активной и реактивной мощности, проверяет схему подключения измерительных трансформаторов и калибрует каналы измерения мощности в ПЛК и SCADA-системах.

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | U | В (Вольт) | U = I·R |
| Сила тока | I | А (Ампер) | I = U/R |
| Сопротивление | R | Ом | R = U/I |
| Мощность | P | Вт | P = U·I |
| Ёмкость | C | Ф (Фарад) | C = Q/U |
| Индуктивность | L | Гн (Генри) | L = Φ/I |

Таблица 1. Основные электрические параметры и их соотношения

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Сформулируйте законы Ома для участка цепи и для полной цепи.

2. Как рассчитать полное сопротивление цепи переменного тока, содержащей R, L и C?

3. При каком условии возникает резонанс напряжений и как он проявляется?

4. Почему недопустимо размыкать вторичную обмотку трансформатора тока?

5. Каким образом измеряется активная мощность в трёхфазной цепи?

Лекция 2. Полупроводниковые приборы и их применение в схемах КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение принципов работы полупроводниковых приборов и их применения в измерительных и управляющих цепях КИПиА

2.1. Полупроводниковые диоды, стабилитроны и их применение в КИПиА

Полупроводниковый диод — прибор с p-n переходом, обладающий односторонней проводимостью. Основные параметры: прямой ток, обратное напряжение, прямое падение напряжения (0,6–0,7 В для кремниевых диодов). В схемах КИПиА диоды применяются для выпрямления переменного тока в блоках питания, защиты цепей от обратной полярности, демпфирования индуктивных нагрузок (диоды-«снабберы» параллельно обмоткам реле).

Стабилитроны (диоды Зенера) работают на обратной ветви вольт-амперной характеристики в режиме пробоя, обеспечивая стабильное напряжение. Основные параметры: напряжение стабилизации Uст, минимальный и максимальный ток стабилизации. В КИПиА стабилитроны применяются для стабилизации напряжения питания измерительных преобразователей, создания источников опорного напряжения в АЦП и ЦАП, защиты входов ПЛК от перенапряжений.

Наладчик КИПиА проверяет исправность диодов и стабилитронов мультиметром в режиме проверки p-n перехода, а также подачей напряжения и контролем вольт-амперной характеристики. При наладке источников питания приборов наладчик проверяет напряжение стабилизации и ток стабилизации, убеждаясь в соответствии параметров паспортным данным.

2.2. Транзисторы и операционные усилители в измерительных схемах

Биполярные и полевые транзисторы применяются в КИПиА как усилители слабых сигналов первичных преобразователей и как ключевые элементы в схемах коммутации. Биполярный транзистор управляется базовым током, полевой — напряжением на затворе. В измерительных усилителях наибольшее применение находят полевые транзисторы благодаря высокому входному сопротивлению, что исключает шунтирование высокоомных датчиков.

Операционный усилитель (ОУ) — основа аналоговой измерительной электроники КИПиА. ОУ имеет высокий коэффициент усиления (10⁵–10⁶), высокое входное сопротивление и низкое выходное. С помощью внешних цепей обратной связи на ОУ строятся: инвертирующий и неинвертирующий усилители, дифференциальные усилители, сумматоры, интеграторы, дифференциаторы, компараторы. Нормирующий преобразователь сигнала датчика (4–20 мА) — типичный пример применения ОУ в КИПиА.

Наладчик проверяет работу ОУ подачой калибровочного сигнала на вход и контролем выходного напряжения. Основные проверяемые параметры: напряжение смещения нуля, коэффициент усиления, полоса пропускания. При наладке аналоговых каналов ПЛК наладчик калибрует нормирующие преобразователи, подстраивая резисторы цепей обратной связи ОУ.

2.3. Цифровые микросхемы и аналого-цифровые преобразователи в КИПиА

Цифровые микросхемы (логические элементы, счётчики, регистры, дешифраторы) применяются в цифровых измерительных приборах, ПЛК и устройствах связи. Логические элементы выполняют операции И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. В КИПиА они используются для построения схем логической обработки сигналов, формирования управляющих команд и реализации защитных блокировок.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, а цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — наоборот. Разрядность АЦП определяет разрешающую способность: 12-разрядный АЦП обеспечивает 4096 уровней квантования, что соответствует разрешению 0,024% от диапазона. В ПЛК применяются АЦП с разрядностью 12–16 бит. Погрешность квантования составляет ±1/2 младшего разряда.

При наладке аналоговых входов ПЛК наладчик подаёт калибровочные сигналы (0 мА, 4 мА, 20 мА или 0 В, 1 В, 5 В, 10 В) и проверяет соответствие цифрового кода в контроллере ожидаемому значению. При необходимости выполняется программная или аппаратная калибровка АЦП. Наладчик также проверяет линейность преобразования во всём диапазоне и определяет приведённую погрешность канала.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Для чего применяются диоды-«снабберы» параллельно обмоткам реле в схемах КИПиА?

2. Как стабилитроны используются для защиты входов ПЛК от перенапряжений?

3. Перечислите основные схемы включения операционного усилителя, применяемые в КИПиА.

4. Что такое разрядность АЦП и как она влияет на точность измерения?

5. Каков порядок калибровки аналогового входа ПЛК при наладке?

Лекция 3. Вторичные цепи и измерительные трансформаторы в системах КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение устройства, принципов работы и особенностей наладки вторичных цепей и измерительных трансформаторов в системах КИПиА

3.1. Назначение и типы измерительных трансформаторов тока и напряжения

Измерительные трансформаторы предназначены для приведения высоких напряжений и больших токов к стандартным значениям, безопасным для подключения измерительных приборов и ПЛК. Трансформаторы тока (ТТ) имеют стандартный вторичный ток 5 А или 1 А, трансформаторы напряжения (ТН) — стандартное вторичное напряжение 100 В. Коэффициент трансформации указывается на щитке трансформатора (например, 100/5 для ТТ или 10000/100 для ТН).

Класс точности измерительного трансформатора определяет допустимую погрешность: 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0. Для коммерческого учёта электроэнергии применяются трансформаторы класса 0,2 или 0,5S, для технического учёта и наладки — класса 0,5 или 1,0. Нагрузка вторичной обмотки не должна превышать номинальную, иначе погрешность возрастает.

При наладке измерительных трансформаторов наладчик проверяет: коэффициент трансформации подачей первичного тока и измерением вторичного; полярность обмоток (однополярные выводы маркируются Л1-И1 для ТТ и А-а для ТН); сопротивление изоляции между обмотками и корпусом; правильность схемы подключения. Ошибка в полярности ТТ приводит к неверному направлению вектора тока и искажению показаний ваттметров и счётчиков.

3.2. Вторичные цепи: схемы соединений, маркировка и наладка

Вторичные цепи — это электрические цепи, подключённые к вторичным обмоткам измерительных трансформаторов, источникам оперативного тока и приборам. Они включают цепи измерения, учёта, защиты, автоматики и сигнализации. Для наладчика КИПиА наибольший интерес представляют цепи измерения и автоматики, по которым сигналы от трансформаторов поступают на преобразователи и ПЛК.

Схемы соединений вторичных цепей выполняются в соответствии с ГОСТ 21.613-88 и проектной документацией. Маркировка проводов вторичных цепей выполняется по определённой системе: для цепей тока — цифровая маркировка с указанием фазы и номера цепи (например, 421 — цепь тока фазы А, 431 — фазы В), для цепей напряжения — аналогично. Наладчик проверяет соответствие маркировки проекту, прозванивает цепи и проверяет целостность проводников.

При наладке вторичных цепей выполняются: проверка правильности монтажа по принципиальной схеме; измерение сопротивления изоляции; проверка целостности цепей (прозвонка); проверка правильности подключения приборов; фазировка цепей; проверка работы цепей под напряжением. Результаты наладки оформляются протоколом, в котором указаны все измеренные параметры и выявленные отклонения.

3.3. Наладка каналов измерения электрических величин с использованием трансформаторов

Наладка каналов измерения электрических величин (тока, напряжения, мощности, энергии) проводится после проверки правильности монтажа вторичных цепей и включает: проверку коэффициентов трансформации, настройку нормирующих преобразователей, калибровку аналоговых входов ПЛК и проверку показаний в SCADA-системе. Для проверки используются калибраторы тока и напряжения, эталонные ваттметры и счётчики.

Процедура калибровки канала тока: на первичную обмотку ТТ подаётся калиброванный ток (например, 50%, 100% номинального), на вторичной обмотке измеряется ток и сравнивается с ожидаемым значением. Сигнал с нормирующего преобразователя проверяется на входе ПЛК. Показания на экране SCADA сравниваются с эталонным значением. Погрешность канала не должна превышать сумму погрешностей всех звеньев: ТТ, преобразователя, АЦП.

При наладке каналов мощности проверяется правильность схемы подключения: совпадение фаз тока и напряжения, правильность полярности ТТ и ТН. Для трёхфазных цепей мощности используется метод двух ваттметров или трёх ваттметров. Наладчик проверяет показания на всех диапазонах нагрузки и при различных коэффициентах мощности (cosφ = 1,0; 0,5 инд.; 0,5 ёмк.). Результаты калибровки заносятся в протокол наладки.

| Элемент | Обозначение на схеме | Характеристика | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Диод | VD | Односторонняя проводимость | Выпрямители, защита от обратной полярности |
| Стабилитрон | VD | Стабилизация напряжения | Стабилизаторы питания датчиков |
| Транзистор биполярный | VT | Усилительный элемент | Усилители сигналов датчиков |
| Тиристор | VS | Управляемый ключ | Схемы управления нагревателями |
| Оптрон | U | Гальваническая развязка | Изоляция цепей управления КИПиА |
| Светодиод | HL | Индикация | Сигнализация состояния оборудования |

Таблица 2. Полупроводниковые приборы и их применение в КИПиА

Рисунок 1. Закон Ома: зависимость тока от напряжения

Вопросы для повторения (Лекция 3):

1. Каковы стандартные значения вторичных тока и напряжения измерительных трансформаторов?

2. Почему нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока не должна превышать номинальную?

3. Как проверяется полярность обмоток измерительного трансформатора тока?

4. Перечислите этапы наладки вторичных цепей КИПиА.

5. Каков порядок калибровки канала измерения мощности в системе КИПиА?