Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид электрической схемы по ГОСТ 2.701--2008 показывает все электрические элементы и взаимосвязи между ними и является основным для поиска неисправностей?

A) Схема структурная (Э1);

B) Схема функциональная (Э2);

C) Схема принципиальная (Э3);

D) Схема соединений (Э4);

Правильный ответ под номером: C

2. Какой буквенный код по ГОСТ 2.710 используется для обозначения реле, контакторов и пускателей на электрических схемах?

A) S;

B) K;

C) Q;

D) H;

Правильный ответ под номером: B

3. В соответствии с иерархией мер контроля профессиональных рисков, почему применение средств коллективной защиты (СКЗ) считается приоритетным по сравнению со средствами индивидуальной защиты (СИЗ)?

A) Они дешевле в приобретении;

B) Они устраняют или снижают опасность в источнике или на пути её распространения, защищая одновременно всех работников в опасной зоне;

C) Их проще обслуживать и хранить;

D) Они не требуют периодических проверок и испытаний;

Правильный ответ под номером: B

4. Какое минимальное сопротивление изоляции установлено для вторичных цепей управления и сигнализации КИПиА согласно ПТЭЭП?

A) 0,5 МОм;

B) 1,0 МОм;

C) 10 МОм;

D) 100 МОм;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой основной нормативный документ регламентирует технические требования к устройству и защите электроустановок, включая заземление?

A) Трудовой кодекс РФ;

B) Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

C) ГОСТ 12.4.011--89;

D) Федеральный закон № 116-ФЗ;

Правильный ответ под номером: B

6. Какова стандартная величина контрольного (испытательного) сигнала для передачи аналоговых данных от датчиков в системах КИПиА?

A) 0--10 В;

B) 4--20 мА;

C) 0--24 В;

D) 0--5 В;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой инструмент является обязательным для качественного обжима многопроволочных жил кабеля при оконцевании наконечниками типа НШВИ?

A) Пассатижи;

B) Гаечный ключ;

C) Кримпер (обжимные пресс-клещи) с соответствующей матрицей;

D) Монтажный нож;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой цвет изоляции согласно ГОСТ Р 50462--2009 должен иметь защитный проводник (PE, «земля»)?

A) Синий;

B) Коричневый;

C) Желто-зеленый;

D) Черный;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой из перечисленных документов НЕ является основным при подготовке к электромонтажным работам?

A) Принципиальная электрическая схема;

B) Схема соединений (монтажная);

C) Журнал технического обслуживания;

D) Кабельный журнал;

Правильный ответ под номером: C

10. Согласно действующим Правилам по охране труда при работе на высоте, применение средств защиты от падения (предохранительный пояс, страховочная привязь) обязательно при работе на высоте:

A) Трудовой кодекс РФ;

B) Проектная документация (рабочие чертежи, монтажные схемы, кабельные журналы);

C) Федеральный закон № 116-ФЗ;

D) Журнал технического обслуживания;

Правильный ответ под номером: D

11. Какой тип электрической схемы по ГОСТ 2.701-2008 показывает состав отдельных функциональных частей изделия и их связи?

A) Схема функциональная;

B) Схема структурная;

C) Схема соединений (монтажная);

D) Схема подключения;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой параметр является основным критерием выбора сечения проводника для цепей КИПиА при длительной нагрузке?

A) Цвет изоляции;

B) Стоимость кабеля;

C) Гибкость жилы;

D) Допустимый длительный ток (I_доп);

Правильный ответ под номером: D

13. Как следует заземлять экран кабеля для передачи аналогового сигнала 4--20 мА для предотвращения помех?

A) Заземлять в одной точке (обычно со стороны источника/приемника);

B) Заземлять с двух сторон;

C) Не заземлять вообще;

D) Соединять с фазным проводом;

Правильный ответ под номером: A

14. Какое максимально допустимое сопротивление заземляющего устройства (контура) для электроустановок напряжением до 1000 В согласно ПУЭ?

A) 4 Ом;

B) 10 Ом;

C) 40 Ом;

D) 100 Ом;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции кабелей и обмоток электрооборудования?

A) Мультиметр;

B) Осциллограф;

C) Микроомметр;

D) Мегаомметр;

Правильный ответ под номером: D

16. Какое минимальное расстояние, согласно ПУЭ, необходимо соблюдать при параллельной прокладке силовых кабелей напряжением до 1000 В и контрольных (сигнальных) кабелей без применения дополнительных экранов или разделительных перегородок?

A) 50 мм;

B) 100 мм;

C) 300 мм;

D) 500 мм;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой вид опасности является основным при работе в электроустановках, и какие средства защиты от него являются обязательными?

A) Химическое воздействие -- респиратор;

B) Поражение электрическим током -- диэлектрические перчатки и изолированный инструмент;

C) Падение с высоты -- монтажный пояс;

D) Шум -- противошумные наушники;

Правильный ответ под номером: B

18. Какая степень защиты оболочки электрооборудования по классификации IP обеспечивает защиту от проникновения пыли (частичную) и от брызг воды, падающих под любым углом?

A) IP54;

B) IP20;

C) IP65;

D) IP67;

Правильный ответ под номером: A

19. При какой группе по электробезопасности допускается самостоятельная работа в электроустановках напряжением до 1000 В?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой основной нормативный документ РФ обязывает предприятия разрабатывать декларации промышленной безопасности и соблюдать систему ППР для опасных производственных объектов (ОПО)?

A) Федеральный закон № 123-ФЗ;

B) Трудовой кодекс РФ;

C) Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

D) Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Правильный ответ под номером: D