Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

(повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Измерение изоляции мегаомметром

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение методов измерения сопротивления изоляции электрических цепей и оборудования систем КИПиА с помощью мегаомметра, а также требований безопасности при проведении измерений

1. Принцип действия и типы мегаомметров

Мегаомметр — это прибор для измерения большого сопротивления изоляции электрических цепей и оборудования. Принцип действия основан на измерении тока, протекающего через изоляцию при приложении к ней постоянного напряжения определённой величины.

Мегаомметры подразделяются на аналоговые (со стрелочным индикатором и ручным генератором) и цифровые (с электронным источником питания и цифровым дисплеем). Для измерения изоляции цепей систем КИПиА применяются мегаомметры на напряжение 500 В и 1000 В.

При выборе напряжения мегаомметра необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ: для цепей с номинальным напряжением до 500 В применяется мегаомметр на 500 В, для цепей с номинальным напряжением от 500 до 1000 В — мегаомметр на 1000 В.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

2. Методика измерения сопротивления изоляции

Перед измерением сопротивления изоляции необходимо обесточить проверяемую цепь, отключить электронные приборы, которые могут быть повреждены испытательным напряжением, и заземлить проверяемые цепи для снятия остаточного заряда.

Измерение сопротивления изоляции кабельных линий производится между каждой жилой и остальными жилами, соединёнными с землёй, а также между каждыми двумя жилами. Результат измерения считается удовлетворительным, если сопротивление изоляции не ниже норм, установленных ПУЭ.

Для оценки состояния изоляции рекомендуется проводить измерение в течение 1 минуты и фиксировать показания через 15 секунд (R15) и через 60 секунд (R60). Отношение R60/R15 называется коэффициентом абсорбции и характеризует увлажнённость изоляции. Для сухой изоляции коэффициент абсорбции должен быть не менее 1,3.

После окончания измерений проверяемые цепи должны быть разряжены путём кратковременного заземления, так как при измерении мегаомметром в изоляции накапливается электрический заряд, который может быть опасен для персонала.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

3. Требования безопасности при работе с мегаомметром

Измерения сопротивления изоляции должны производиться не менее чем двумя работниками, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. При измерениях в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо оформить наряд-допуск.

При работе с мегаомметром запрещается: прикасаться к токоведущим частям во время измерений, производить измерения на оборудовании, находящемся под рабочим напряжением, оставлять присоединённые к оборудованию провода мегаомметра без надзора.

Результаты измерения сопротивления изоляции оформляются протоколом, в котором указываются: наименование проверяемой цепи, тип и номер мегаомметра, испытательное напряжение, измеренное сопротивление изоляции, заключение о пригодности изоляции к эксплуатации.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. На каком принципе основано измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

2. Какое напряжение мегаомметра применяется для цепей напряжением до 500 В?

3. В каком порядке производится измерение сопротивления изоляции кабельной линии?

4. Что такое коэффициент абсорбции и для чего он определяется?

5. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с мегаомметром?

6. Как определить пригодность электрооборудования к эксплуатации по коэффициентам абсорбции и поляризации?

Лекция 2. Фазировка и полярность

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: изучение методов проверки фазировки электрических цепей и полярности подключения приборов в системах КИПиА

1. Проверка фазировки электрических цепей

Фазировка — это проверка совпадения фаз соединяемых электрических цепей. Правильная фазировка необходима при параллельном подключении источников питания, при подключении электродвигателей и при соединении секций распределительных устройств.

Проверка фазировки производится перед первым включением оборудования, после ремонта с заменой кабелей или перемычек, а также после переключений в схеме электроснабжения. Неправильная фазировка может привести к короткому замыканию или обратному вращению электродвигателя.

Для проверки фазировки применяются указатели фазировки (фазоуказатели), вольтметры и осциллографы. Метод фазировки зависит от вида оборудования и условий проведения работ. Наиболее распространённым является метод фазировки с помощью вольтметра — измерением напряжения между одноимёнными фазами.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

2. Проверка полярности подключения приборов

Правильная полярность подключения приборов имеет решающее значение для корректной работы систем измерения и регулирования. Неправильная полярность подключения датчика может привести к ложным показаниям, а регулятора — к потере устойчивости системы регулирования.

Проверка полярности постоянного тока производится с помощью вольтметра постоянного тока или мультиметра. При правильном подключении показания прибора положительные, при неправильном — отрицательные. Для проверки полярности обмоток электродвигателей применяются специальные методы с использованием батареи и вольтметра.

При подключении измерительных преобразователей с токовым выходом 4–20 мА необходимо убедиться в правильности подключения плюсового и минусового проводов. Переполюсовка может вывести из строя выходной каскад преобразователя.

При подключении термопар необходимо соблюдать полярность термоэлектродов: положительный термоэлектрод подключается к плюсовой клемме вторичного прибора. Нарушение полярности приводит к изменению знака ЭДС термопары и, следовательно, к неверным показаниям температуры.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

3. Документирование результатов проверки фазировки и полярности

Результаты проверки фазировки оформляются актом, в котором указываются: наименование проверяемых цепей, метод проверки, результаты измерений, заключение о правильности фазировки. Акт подписывается наладчиком и представителем заказчика.

Проверка полярности подключения каждого прибора фиксируется в протоколе наладки с указанием: наименования прибора, результата проверки и при необходимости — мер по устранению ошибок подключения.

Выявленные нарушения фазировки и полярности должны быть устранены до подачи напряжения на оборудование. После устранения нарушений производится повторная проверка.

Наладчик 6-7 разряда должен уметь интерпретировать результаты измерений сопротивления изоляции с учётом температурных поправок, оценивать состояние изоляции по коэффициентам абсорбции и поляризации, а также определять пригодность электрооборудования к эксплуатации.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

1. Что такое фазировка и для чего она необходима?

2. В каких случаях производится проверка фазировки электрических цепей?

3. Почему правильная полярность подключения приборов имеет решающее значение?

4. Как проверяется полярность подключения термопар и измерительных преобразователей?

5. Как оформляются результаты проверки фазировки и полярности?

6. Как определить пригодность электрооборудования к эксплуатации по коэффициентам абсорбции и поляризации?